## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 76.741 | 99 |  | 52.5374 | 99 |  | 11.634 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32718 | 100 |  | 11.793 | 99 |  | 10.0376 | 99 |  | 8180.6906 | 100 |  | 82.7472 | 100 |  | 997.3422 | 100 |  | 895.5058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 122.6803 | 100 |  | 56.5372 | 100 |  | 14.1987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35014 | 100 |  | 13.4739 | 100 |  | 9.5247 | 100 |  | 5065.8369 | 100 |  | 82.3611 | 100 |  | 997.1608 | 100 |  | 892.9575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 109.9714 | 100 |  | 53.0864 | 100 |  | 13.2119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28604 | 100 |  | 12.6553 | 100 |  | 9.6447 | 100 |  | 5996.3018 | 100 |  | 82.9564 | 100 |  | 996.9936 | 100 |  | 892.62 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 87.271 | 100 |  | 52.7311 | 100 |  | 12.0392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3338 | 100 |  | 11.7739 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 8288.0551 | 100 |  | 83.6469 | 100 |  | 996.8306 | 100 |  | 890.0619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 107.1822 | 100 |  | 58.0053 | 100 |  | 14.4802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29052 | 100 |  | 13.5344 | 100 |  | 9.4856 | 100 |  | 5171.0749 | 100 |  | 83.1197 | 100 |  | 996.6883 | 100 |  | 889.1078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 73.5709 | 100 |  | 52.9038 | 100 |  | 13.0582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29973 | 100 |  | 12.7753 | 100 |  | 9.5772 | 100 |  | 5891.4326 | 100 |  | 83.7258 | 100 |  | 996.4117 | 100 |  | 890.3661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 80.4693 | 100 |  | 52.082 | 100 |  | 11.9043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29061 | 100 |  | 11.7022 | 100 |  | 10.1678 | 100 |  | 8287.6978 | 100 |  | 83.5314 | 100 |  | 996.3083 | 100 |  | 888.3047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.0167 | 53 | '(4) | 9.7042 | 53 |  |  |  |  | 83.7522 | 100 |  | 996.0519 | 100 |  | 889.7128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 46.7186 | 100 |  | 52.1217 | 100 |  | 13.2735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7494 | 100 |  | 12.6339 | 100 |  | 10.3217 | 100 |  | 6060.7644 | 100 |  | 85.1328 | 100 |  | 995.8036 | 100 |  | 890.5989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 84.4518 | 100 |  | 51.4137 | 100 |  | 12.3876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44456 | 81 |  | 11.8708 | 100 |  | 10.2069 | 100 |  | 8015.9875 | 100 |  | 84.1111 | 100 |  | 995.7283 | 100 |  | 889.5686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 97.2445 | 100 |  | 55.6516 | 100 |  | 14.5342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78433 | 100 |  | 13.6117 | 100 |  | 9.4367 | 100 |  | 5093.5689 | 100 |  | 83.2681 | 100 |  | 995.8133 | 100 |  | 889.1969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 61.6205 | 100 |  | 53.3811 | 100 |  | 12.5473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7571 | 100 |  | 12.5117 | 100 |  | 9.6769 | 100 |  | 6242.4306 | 100 |  | 84.6244 | 100 |  | 995.8419 | 100 |  | 890.1253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 75.8591 | 99 |  | 52.4374 | 99 |  | 12.1161 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.0216 | 100 |  | 11.8529 | 99 |  | 10.3579 | 99 |  | 7963.6428 | 100 |  | 84.1928 | 100 |  | 996.0514 | 100 |  | 892.5844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 83.5191 | 100 |  | 56.0828 | 100 |  | 14.8536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6088 | 100 |  | 13.5336 | 100 |  | 9.9431 | 100 |  | 5087.0966 | 100 |  | 85.6619 | 100 |  | 996.2072 | 100 |  | 893.7164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 80.7173 | 99 |  | 51.5836 | 99 |  | 12.8654 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.49615 | 100 |  | 12.445 | 99 |  | 9.9134 | 99 |  | 6367.3329 | 100 |  | 86.8339 | 100 |  | 996.2486 | 100 |  | 896.1536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 47.8387 | 100 |  | 49.3188 | 100 |  | 12.1104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0856 | 100 |  | 11.4983 | 100 |  | 10.4814 | 100 |  | 8146.1978 | 88 |  | 87.6672 | 100 |  | 996.1539 | 100 |  | 897.7114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 92.2627 | 99 |  | 56.0367 | 99 |  | 14.9556 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.92808 | 100 |  | 13.2184 | 99 |  | 10.0755 | 99 |  | 5708.3224 | 100 |  | 88.0947 | 100 |  | 996.1622 | 100 |  | 899.7894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 73.0815 | 100 |  | 55.1452 | 100 |  | 15.1591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85262 | 100 |  | 13.2242 | 100 |  | 10.2158 | 100 |  | 5249.0533 | 100 |  | 88.7758 | 100 |  | 996.1583 | 100 |  | 901.9778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 74.7708 | 100 |  | 49.7784 | 100 |  | 14.0822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52301 | 100 |  | 11.5233 | 100 |  | 10.5778 | 100 |  | 8228.0183 | 100 |  | 87.4653 | 100 |  | 996.0139 | 100 |  | 902.8075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 147.7697 | 100 |  | 54.0285 | 100 |  | 19.1647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45737 | 100 |  | 13.2283 | 100 |  | 9.7367 | 100 |  | 5564.4823 | 100 |  | 86.5278 | 100 |  | 995.7272 | 100 |  | 899.8756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 105.9408 | 100 |  | 52.7994 | 100 |  | 13.427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38205 | 100 |  | 12.9278 | 100 |  | 9.7306 | 100 |  | 5426.6569 | 100 |  | 86.0372 | 100 |  | 995.7722 | 100 |  | 897.8636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 106.1068 | 100 |  | 49.7476 | 100 |  | 11.6388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41957 | 100 |  | 11.4028 | 100 |  | 10.1742 | 100 |  | 8346.7215 | 100 |  | 86.1042 | 100 |  | 995.8072 | 100 |  | 894.5983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 122.6754 | 100 |  | 54.4787 | 100 |  | 13.9681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46744 | 100 |  | 13.0792 | 100 |  | 9.8903 | 100 |  | 5670.7178 | 100 |  | 85.9628 | 100 |  | 995.9758 | 100 |  | 893.0203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 106.6212 | 100 |  | 53.2931 | 100 |  | 16.6162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6563 | 100 |  | 13.2228 | 100 |  | 9.5572 | 100 |  | 5164.8508 | 100 |  | 84.0408 | 100 |  | 995.9886 | 100 |  | 896.1022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 78.8703 | 100 |  | 48.7147 | 100 |  | 11.1566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56149 | 100 |  | 11.3764 | 100 |  | 10.0825 | 100 |  | 8297.1605 | 100 |  | 85.0697 | 100 |  | 995.9519 | 100 |  | 894.2664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 89.2055 | 99 |  | 54.3187 | 99 |  | 13.4237 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32954 | 81 |  | 13.1047 | 99 |  | 9.7312 | 99 |  | 5545.2964 | 100 |  | 84.6675 | 100 |  | 995.7456 | 100 |  | 893.3394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 92.7399 | 100 |  | 51.6292 | 100 |  | 13.4855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41767 | 100 |  | 12.8519 | 100 |  | 9.8342 | 100 |  | 5361.9666 | 100 |  | 86.1525 | 100 |  | 995.3894 | 100 |  | 896.3789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 69.6763 | 100 |  | 48.9791 | 100 |  | 11.4842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32282 | 100 |  | 11.4494 | 100 |  | 10.0972 | 100 |  | 8249.7021 | 100 |  | 84.1247 | 100 |  | 994.8106 | 100 |  | 899.8697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 96.7982 | 100 |  | 53.8014 | 100 |  | 13.8455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68041 | 100 |  | 13.3142 | 100 |  | 9.2897 | 100 |  | 5443.4208 | 100 |  | 79.8094 | 100 |  | 994.3992 | 100 |  | 903.0103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 81.5518 | 100 |  | 53.7297 | 100 |  | 15.0152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60511 | 100 |  | 13.1256 | 100 |  | 9.6261 | 100 |  | 5286.8177 | 100 |  | 80.4906 | 100 |  | 994.2947 | 100 |  | 904.6142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 70.288 | 99 |  | 49.4776 | 99 |  | 11.9265 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31704 | 100 |  | 11.4443 | 99 |  | 10.2944 | 99 |  | 8295.7748 | 100 |  | 80.2417 | 100 |  | 994.2125 | 100 |  | 903.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 97.1945 | 99 |  | 53.8234 | 99 |  | 14.0632 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46396 | 100 |  | 13.1045 | 99 |  | 9.9597 | 99 |  | 6047.6547 | 88 |  | 79.7869 | 100 |  | 994.5281 | 100 |  | 901.4758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 107.8599 | 100 |  | 50.894 | 100 |  | 13.35 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34935 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 9.5325 | 100 |  | 5438.8158 | 100 |  | 82.1714 | 100 |  | 994.3911 | 100 |  | 899.8911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 91.5117 | 99 |  | 48.9629 | 99 |  | 12.27 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5034 | 100 |  | 11.4089 | 99 |  | 9.8579 | 99 |  | 8385.2001 | 100 |  | 84.2408 | 100 |  | 994.2361 | 100 |  | 899.1994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 113.7173 | 100 |  | 54.4685 | 100 |  | 14.43 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4823 | 100 |  | 13.2203 | 100 |  | 9.7981 | 100 |  | 5521.4392 | 100 |  | 83.7253 | 100 |  | 994.15 | 100 |  | 898.7325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 93.6907 | 100 |  | 52.3358 | 100 |  | 14.3082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41943 | 100 |  | 12.9739 | 100 |  | 9.4869 | 100 |  | 5385.3047 | 100 |  | 84.0119 | 100 |  | 994.0433 | 100 |  | 897.8278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 82.7642 | 100 |  | 49.5244 | 100 |  | 11.001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26303 | 100 |  | 11.3517 | 100 |  | 9.8969 | 100 |  | 8380.6894 | 100 |  | 83.8119 | 100 |  | 994.1 | 100 |  | 896.7372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 121.3946 | 99 |  | 53.2531 | 99 |  | 19.0327 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.318 | 100 |  | 13.0864 | 99 |  | 9.7256 | 99 |  | 5581.6032 | 100 |  | 82.6933 | 100 |  | 994.2081 | 100 |  | 894.875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 97.7604 | 100 |  | 52.0984 | 100 |  | 13.3773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29687 | 100 |  | 12.7569 | 100 |  | 9.9419 | 100 |  | 5521.8128 | 100 |  | 83.595 | 100 |  | 994.1194 | 100 |  | 893.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 89.3924 | 100 |  | 48.8649 | 100 |  | 11.9156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26599 | 100 |  | 11.4686 | 100 |  | 10.3894 | 100 |  | 8418.1908 | 100 |  | 84.9856 | 100 |  | 994.09 | 100 |  | 893.8917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 55.2616 | 100 |  | 52.8745 | 100 |  | 13.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7558 | 100 |  | 12.5308 | 100 |  | 10.5328 | 100 |  | 6642.9137 | 100 |  | 84.1256 | 100 |  | 994.1211 | 100 |  | 893.2811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 111.6474 | 99 |  | 55.0976 | 99 |  | 15.5068 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.99752 | 81 |  | 13.4045 | 99 |  | 9.9616 | 99 |  | 5185.0585 | 100 |  | 83.7925 | 100 |  | 994.2242 | 100 |  | 891.895 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 76.9493 | 100 |  | 50.187 | 100 |  | 12.2919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35295 | 100 |  | 11.6578 | 100 |  | 10.0828 | 100 |  | 7601.4028 | 100 |  | 83.1947 | 100 |  | 994.4633 | 100 |  | 891.5247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 89.7791 | 99 |  | 53.3846 | 99 |  | 14.2683 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31017 | 100 |  | 12.5919 | 99 |  | 10.3089 | 99 |  | 6590.1193 | 100 |  | 82.9558 | 100 |  | 994.5594 | 100 |  | 889.9197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 113.2155 | 100 |  | 54.232 | 100 |  | 15.6388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38066 | 100 |  | 13.4117 | 100 |  | 9.9969 | 100 |  | 5146.1158 | 100 |  | 84.2858 | 100 |  | 994.5186 | 100 |  | 889.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 65.6543 | 100 |  | 49.7396 | 100 |  | 12.1548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28451 | 100 |  | 11.6772 | 100 |  | 10.1125 | 100 |  | 7687.3155 | 100 |  | 83.6139 | 100 |  | 994.5292 | 100 |  | 889.5419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 46.72 |  |  | 48.71 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0.26 |  |  | 11.35 |  |  | 9.29 |  |  | 5065.84 |  |  | 79.79 |  |  | 994.04 |  |  | 888.3 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 147.77 |  |  | 58.01 |  |  | 19.16 |  |  | 0 |  |  | 5.76 |  |  | 13.61 |  |  | 10.58 |  |  | 8418.19 |  |  | 88.78 |  |  | 997.34 |  |  | 904.61
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 90.0446 | 97.8 |  | 52.5683 | 97.8 |  | 13.5996 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.94422 | 97.8 |  | 12.5248 | 97.8 |  | 9.9434 | 97.8 |  | 6516.238 | 97.8 |  | 84.1715 | 100 |  | 995.3984 | 100 |  | 895.0315 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 00.05.40 | 27/05/2023 | 00.05.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 02.23.55 | 27/05/2023 | 02.24.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 02.40.15 | 27/05/2023 | 02.40.20
| TOC MEASURING OFF | 27/05/2023 | 03.45.25 | 27/05/2023 | 03.59.25
| TOC MAINTENANCE ON | 27/05/2023 | 03.45.25 | 27/05/2023 | 03.59.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/05/2023 | 03.45.25 | 27/05/2023 | 03.59.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 03.50.25 | 27/05/2023 | 03.50.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 03.53.35 | 27/05/2023 | 03.53.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/05/2023 | 04.05.35 | 27/05/2023 | 04.12.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/05/2023 | 04.33.40 | 27/05/2023 | 04.39.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 06.08.25 | 27/05/2023 | 06.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 07.14.00 | 27/05/2023 | 07.14.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 07.29.15 | 27/05/2023 | 07.29.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 07.29.35 | 27/05/2023 | 07.29.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/05/2023 | 07.42.10 | 27/05/2023 | 07.46.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/05/2023 | 07.50.25 | 27/05/2023 | 07.53.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 08.01.55 | 27/05/2023 | 08.02.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 08.37.10 | 27/05/2023 | 08.37.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 08.48.50 | 27/05/2023 | 08.48.55
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 08.52.25 | 27/05/2023 | 08.52.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 09.01.20 | 27/05/2023 | 09.01.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 09.11.10 | 27/05/2023 | 09.11.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 09.22.30 | 27/05/2023 | 09.22.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 09.32.45 | 27/05/2023 | 09.32.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 09.34.30 | 27/05/2023 | 09.34.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.09.45 | 27/05/2023 | 10.09.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.24.40 | 27/05/2023 | 10.24.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.26.10 | 27/05/2023 | 10.26.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.27.35 | 27/05/2023 | 10.27.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.28.10 | 27/05/2023 | 10.28.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 10.50.25 | 27/05/2023 | 10.50.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 11.00.45 | 27/05/2023 | 11.00.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/05/2023 | 11.36.25 | 27/05/2023 | 11.40.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 11.44.15 | 27/05/2023 | 11.44.20
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 11.57.10 | 27/05/2023 | 11.57.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 12.13.25 | 27/05/2023 | 12.13.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 12.17.10 | 27/05/2023 | 12.17.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/05/2023 | 12.33.40 | 27/05/2023 | 12.39.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 12.38.05 | 27/05/2023 | 12.38.10
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 12.49.30 | 27/05/2023 | 12.49.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 13.22.55 | 27/05/2023 | 13.23.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 13.27.20 | 27/05/2023 | 13.27.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 13.41.45 | 27/05/2023 | 13.41.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 13.45.20 | 27/05/2023 | 13.45.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.01.35 | 27/05/2023 | 14.01.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.03.30 | 27/05/2023 | 14.04.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.05.20 | 27/05/2023 | 14.07.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.07.35 | 27/05/2023 | 14.09.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.09.55 | 27/05/2023 | 14.11.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.12.15 | 27/05/2023 | 14.13.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.14.50 | 27/05/2023 | 14.15.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.17.15 | 27/05/2023 | 14.17.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.19.15 | 27/05/2023 | 14.20.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.21.25 | 27/05/2023 | 14.22.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.23.30 | 27/05/2023 | 14.25.20
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.25.45 | 27/05/2023 | 14.27.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.27.50 | 27/05/2023 | 14.29.55
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.30.05 | 27/05/2023 | 14.32.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.32.40 | 27/05/2023 | 14.34.10
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.35.15 | 27/05/2023 | 14.36.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.37.20 | 27/05/2023 | 14.38.55
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.39.25 | 27/05/2023 | 14.43.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.43.45 | 27/05/2023 | 14.50.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.50.55 | 27/05/2023 | 14.52.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.53.25 | 27/05/2023 | 14.54.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.55.30 | 27/05/2023 | 14.56.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.57.40 | 27/05/2023 | 14.59.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 14.59.45 | 27/05/2023 | 15.08.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.00.55 | 27/05/2023 | 15.01.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.03.10 | 27/05/2023 | 15.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.04.25 | 27/05/2023 | 15.04.30
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.08.55 | 27/05/2023 | 15.10.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 15.09.20 | 27/05/2023 | 15.09.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.10.55 | 27/05/2023 | 15.11.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.11.20 | 27/05/2023 | 15.13.00
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.13.20 | 27/05/2023 | 15.15.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.15.40 | 27/05/2023 | 15.26.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.20.55 | 27/05/2023 | 15.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.23.35 | 27/05/2023 | 15.23.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.32.15 | 27/05/2023 | 15.32.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.34.30 | 27/05/2023 | 15.35.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 15.34.45 | 27/05/2023 | 15.34.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.36.40 | 27/05/2023 | 15.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 15.47.05 | 27/05/2023 | 15.47.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 15.49.15 | 27/05/2023 | 15.49.20
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.50.15 | 27/05/2023 | 15.50.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/05/2023 | 15.51.05 | 27/05/2023 | 15.54.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.52.50 | 27/05/2023 | 15.53.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.54.55 | 27/05/2023 | 15.55.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 15.57.30 | 27/05/2023 | 15.57.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 16.10.25 | 27/05/2023 | 16.10.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/05/2023 | 16.15.50 | 27/05/2023 | 16.16.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 16.42.00 | 27/05/2023 | 16.42.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 16.42.40 | 27/05/2023 | 16.42.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 17.22.30 | 27/05/2023 | 17.22.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 17.35.20 | 27/05/2023 | 17.35.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 18.08.50 | 27/05/2023 | 18.08.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 18.33.20 | 27/05/2023 | 18.33.25
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 18.46.40 | 27/05/2023 | 18.46.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 18.50.00 | 27/05/2023 | 18.50.05
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 19.24.35 | 27/05/2023 | 19.24.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 19.25.40 | 27/05/2023 | 19.25.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/05/2023 | 20.16.30 | 27/05/2023 | 20.20.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 27/05/2023 | 20.33.40 | 27/05/2023 | 20.39.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 20.59.10 | 27/05/2023 | 20.59.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 21.54.25 | 27/05/2023 | 21.54.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 21.56.50 | 27/05/2023 | 21.56.55
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.02.45 | 27/05/2023 | 22.02.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.24.30 | 27/05/2023 | 22.24.35
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.28.25 | 27/05/2023 | 22.29.15
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.30.45 | 27/05/2023 | 22.31.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.32.55 | 27/05/2023 | 22.33.50
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 22.35.20 | 27/05/2023 | 22.35.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/05/2023 | 23.08.40 | 27/05/2023 | 23.08.45
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 23.17.35 | 27/05/2023 | 23.17.40
| FWE200 WARNING ON | 27/05/2023 | 23.34.25 | 27/05/2023 | 23.34.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/05/2023 | 23.53.25 | 27/05/2023 | 23.56.50