## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 31/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 52.3118 | 100 |  | 52.2283 | 100 |  | 11.5222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16666 | 94 |  | 12.4161 | 100 |  | 9.1322 | 100 |  | 8519.4121 | 100 |  | 77.4908 | 100 |  | 1000.5728 | 100 |  | 878.0939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 68.6556 | 99 |  | 56.2335 | 99 |  | 15.1559 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22092 | 100 |  | 14.5666 | 99 |  | 8.4485 | 99 |  | 4070.6422 | 100 |  | 77.7133 | 100 |  | 1000.2714 | 100 |  | 877.5086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 54.8061 | 100 |  | 52.6261 | 100 |  | 11.7233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16577 | 100 |  | 12.375 | 100 |  | 9.2256 | 100 |  | 8437.2244 | 100 |  | 76.6714 | 100 |  | 999.8753 | 100 |  | 878.5186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 60.5289 | 100 |  | 58.5705 | 100 |  | 15.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22303 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 8.3797 | 100 |  | 4035.6852 | 100 |  | 77.1456 | 100 |  | 999.8733 | 100 |  | 874.5233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 50.4686 | 100 |  | 52.2364 | 100 |  | 11.5531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16762 | 100 |  | 12.4347 | 100 |  | 9.1292 | 100 |  | 8430.3679 | 100 |  | 78.4742 | 100 |  | 999.7625 | 100 |  | 878.9178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 65.3093 | 100 |  | 56.0606 | 100 |  | 15.1885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21948 | 100 |  | 14.515 | 100 |  | 8.4814 | 100 |  | 4352.5017 | 100 |  | 77.9139 | 100 |  | 999.73 | 100 |  | 877.5219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 66.5487 | 100 |  | 52.1749 | 100 |  | 11.9188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16558 | 100 |  | 12.3994 | 100 |  | 9.0753 | 100 |  | 7786.176 | 100 |  | 75.8392 | 100 |  | 999.7675 | 100 |  | 877.6889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.3302 | 59 | '(4) | 8.3256 | 59 |  |  |  |  | 75.5553 | 100 |  | 999.6217 | 100 |  | 875.1378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 70.6415 | 93 |  | 50.6458 | 93 |  | 11.6116 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.15997 | 100 |  | 12.1231 | 93 |  | 9.0754 | 93 |  | 9941.4563 | 100 |  | 74.6617 | 100 |  | 999.2339 | 100 |  | 878.1533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 107.2815 | 100 |  | 55.7997 | 100 |  | 15.9962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21483 | 100 |  | 14.4389 | 100 |  | 8.4533 | 100 |  | 4441.1615 | 100 |  | 74.3706 | 100 |  | 999.0492 | 100 |  | 878.1417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 63.5373 | 100 |  | 52.1743 | 100 |  | 12.1776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16589 | 100 |  | 12.4278 | 100 |  | 9.2811 | 100 |  | 8741.9863 | 100 |  | 74.2667 | 100 |  | 998.9825 | 100 |  | 881.4472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 66.1942 | 100 |  | 56.7615 | 100 |  | 14.8682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21661 | 100 |  | 14.4975 | 100 |  | 8.4767 | 100 |  | 4206.4777 | 100 |  | 74.07 | 100 |  | 999.1308 | 100 |  | 882.6928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 58.5544 | 100 |  | 51.0929 | 100 |  | 11.3963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16653 | 100 |  | 12.4956 | 100 |  | 8.965 | 100 |  | 8857.4454 | 100 |  | 74.0417 | 100 |  | 998.9264 | 100 |  | 882.9819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 107.0171 | 100 |  | 54.6543 | 100 |  | 14.6708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20717 | 100 |  | 14.2494 | 100 |  | 8.5925 | 100 |  | 4577.8852 | 100 |  | 71.1022 | 100 |  | 998.9322 | 100 |  | 886.2631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 80.4614 | 100 |  | 52.6123 | 100 |  | 13.1601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19013 | 100 |  | 13.7033 | 100 |  | 8.5247 | 100 |  | 6221.0677 | 100 |  | 68.66 | 100 |  | 999.1447 | 100 |  | 880.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 53.0293 | 100 |  | 51.6974 | 100 |  | 12.4685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18283 | 100 |  | 13.2297 | 100 |  | 8.7956 | 100 |  | 5815.6126 | 92 |  | 75.9439 | 100 |  | 999.4372 | 100 |  | 884.2767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 71.8438 | 100 |  | 55.2269 | 100 |  | 14.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19729 | 94 |  | 13.8122 | 100 |  | 8.9911 | 100 |  | 6260.0932 | 100 |  | 74.7103 | 100 |  | 999.8781 | 100 |  | 885.4994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 54.6222 | 100 |  | 51.537 | 100 |  | 12.1383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18031 | 100 |  | 13.0769 | 100 |  | 8.7844 | 100 |  | 6649.3635 | 100 |  | 78.2506 | 100 |  | 1000.3231 | 100 |  | 885.1828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 78.5828 | 99 |  | 54.5566 | 99 |  | 14.062 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19602 | 100 |  | 13.7529 | 99 |  | 8.8546 | 99 |  | 5945.6799 | 100 |  | 76.0775 | 100 |  | 1000.4997 | 100 |  | 883.6569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 51.3968 | 100 |  | 51.8838 | 100 |  | 11.9167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18253 | 100 |  | 13.1567 | 100 |  | 8.5992 | 100 |  | 6213.0718 | 100 |  | 79.89 | 100 |  | 1000.8114 | 100 |  | 885.0258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 136.3608 | 99 |  | 54.9846 | 99 |  | 15.203 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1986 | 100 |  | 13.8372 | 99 |  | 8.8008 | 99 |  | 6050.5306 | 100 |  | 76.9978 | 100 |  | 1001.1875 | 100 |  | 885.0767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 95.0026 | 95 |  | 50.0881 | 95 |  | 12.6132 | 95 |  | 0 | 90 |  | 0.16982 | 87 |  | 12.5858 | 95 |  | 8.9846 | 95 |  | 7390.3116 | 90 |  | 77.5325 | 91 |  | 1000.245 | 91 |  | 886.4033 | 91 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 31.9716 | 81 |  | 35.2071 | 81 |  | 0 | 81 |  |  |  |  | 19.2498 | 81 |  | 8.6471 | 81 |  | 317.2684 | 100 |  | 51.9569 | 100 |  | 1001.6769 | 100 |  | 891.9769 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 | '(1) |  |  |  | 45.9669 | 100 |  | 11.9224 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9603 | 100 |  | 9.1503 | 100 |  | 8917.9532 | 100 |  | 71.0258 | 100 |  | 1001.6867 | 100 |  | 885.3978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 79.4707 | 100 |  | 49.8515 | 100 |  | 10.9593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15373 | 95 |  | 11.6119 | 100 |  | 8.7014 | 100 |  | 9522.4865 | 100 |  | 82.5994 | 100 |  | 1001.5517 | 100 |  | 887.7386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 117.8704 | 100 |  | 60.3235 | 100 |  | 17.1342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23963 | 100 |  | 15.0572 | 100 |  | 8.5308 | 100 |  | 3946.4021 | 100 |  | 78.5261 | 100 |  | 1001.4908 | 100 |  | 887.1519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 49.251 | 100 |  | 50.0046 | 100 |  | 10.946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15761 | 100 |  | 11.8475 | 100 |  | 9.38 | 100 |  | 8799.5665 | 100 |  | 79.6656 | 100 |  | 1001.1619 | 100 |  | 889.5656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 51.137 | 100 |  | 55.4665 | 100 |  | 14.9293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21053 | 100 |  | 14.2203 | 100 |  | 8.7797 | 100 |  | 4979.9683 | 100 |  | 78.2922 | 100 |  | 1001.2953 | 100 |  | 892.7483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 44.5904 | 100 |  | 50.1657 | 100 |  | 11.2366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16456 | 100 |  | 12.2486 | 100 |  | 9.1336 | 100 |  | 7670.9003 | 100 |  | 80.0044 | 100 |  | 1001.0969 | 100 |  | 892.5375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 27.5625 | 78 |  | 48.9038 | 78 |  | 9.7175 | 78 |  | 0 | 78 | '(4) | 0.14652 | 8 |  | 11.2813 | 78 |  | 9.0456 | 78 |  | 8814.9805 | 97 |  | 76.1492 | 98 |  | 1000.414 | 98 |  | 893.4534 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 55.1991 | 100 |  | 14.2414 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.6531 | 100 |  | 9.4272 | 100 |  | 5896.1341 | 100 |  | 79.57 | 100 |  | 1000.7992 | 100 |  | 898.1722 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:00 |  | 35.1777 | 100 |  | 49.9979 | 100 |  | 11.204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15751 | 82 |  | 11.8406 | 100 |  | 9.4378 | 100 |  | 7851.317 | 88 |  | 79.3669 | 100 |  | 1000.8244 | 100 |  | 897.7789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 79.7062 | 100 |  | 58.2746 | 100 |  | 17.0976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22965 | 100 |  | 14.8164 | 100 |  | 8.8575 | 100 |  | 4282.8647 | 100 |  | 76.0911 | 100 |  | 1000.9503 | 100 |  | 895.8219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 44.3447 | 100 |  | 51.4527 | 100 |  | 11.3486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15619 | 100 |  | 11.7928 | 100 |  | 9.6042 | 100 |  | 8514.6498 | 100 |  | 77.7233 | 100 |  | 1001.2533 | 100 |  | 896.6092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 77.6648 | 100 |  | 60.5204 | 100 |  | 16.9797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2318 | 100 |  | 14.9097 | 100 |  | 8.6492 | 100 |  | 4206.7557 | 100 |  | 74.9794 | 100 |  | 1001.3622 | 100 |  | 895.0389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 48.3005 | 100 |  | 50.9966 | 100 |  | 11.2893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15961 | 100 |  | 12.0333 | 100 |  | 9.2481 | 100 |  | 8240.1584 | 100 |  | 77.4772 | 100 |  | 1001.4272 | 100 |  | 897.1428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 99.8419 | 99 |  | 58.6922 | 99 |  | 17.4632 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23454 | 100 |  | 14.9936 | 99 |  | 8.5131 | 99 |  | 4146.3049 | 100 |  | 74.9122 | 100 |  | 1001.7969 | 100 |  | 892.6442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 51.5227 | 100 |  | 50.9514 | 100 |  | 11.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15692 | 100 |  | 11.8553 | 100 |  | 9.4186 | 100 |  | 8512.8486 | 100 |  | 77.9669 | 100 |  | 1002.0197 | 100 |  | 892.8006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 69.7265 | 100 |  | 59.9931 | 100 |  | 16.5921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23388 | 100 |  | 14.9675 | 100 |  | 8.6547 | 100 |  | 4173.0966 | 100 |  | 75.085 | 100 |  | 1002.3353 | 100 |  | 893.495 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 37.2347 | 99 |  | 49.3539 | 99 |  | 11.2297 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15995 | 100 |  | 12.0028 | 99 |  | 9.3642 | 99 |  | 8337.0708 | 100 |  | 79.3664 | 100 |  | 1002.545 | 100 |  | 894.0267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 67.5793 | 100 |  | 58.0419 | 100 |  | 16.7744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2374 | 100 |  | 15.0261 | 100 |  | 8.535 | 100 |  | 4160.8523 | 100 |  | 77.4722 | 100 |  | 1002.6736 | 100 |  | 894.3228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 38.7772 | 100 |  | 49.9445 | 100 |  | 11.3149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15802 | 100 |  | 11.8928 | 100 |  | 9.3847 | 100 |  | 8507.2829 | 100 |  | 79.3494 | 100 |  | 1002.7139 | 100 |  | 894.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 83.1498 | 100 |  | 59.1245 | 100 |  | 17.0548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24089 | 100 |  | 15.2289 | 100 |  | 8.215 | 100 |  | 3903.5095 | 100 |  | 71.7497 | 100 |  | 1002.6811 | 100 |  | 897.1794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 36.0462 | 100 |  | 49.3809 | 100 |  | 11.1177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15856 | 100 |  | 11.9461 | 100 |  | 9.2617 | 100 |  | 8478.5545 | 100 |  | 78.9583 | 100 |  | 1002.7072 | 100 |  | 901.3047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 71.7337 | 100 |  | 58.01 | 100 |  | 16.8255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2375 | 100 |  | 15.0831 | 100 |  | 8.4286 | 100 |  | 4094.5422 | 100 |  | 74.6839 | 100 |  | 1002.7061 | 100 |  | 898.8044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 42.7883 | 99 |  | 49.0267 | 99 |  | 10.9776 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15549 | 94 |  | 11.839 | 99 |  | 9.2719 | 99 |  | 8715.0309 | 100 |  | 76.2069 | 100 |  | 1002.7783 | 100 |  | 900.5714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 25.43 |  |  | 31.97 |  |  | 9.72 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.28 |  |  | 8.22 |  |  | 317.27 |  |  | 51.96 |  |  | 998.93 |  |  | 874.52 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 136.36 |  |  | 60.52 |  |  | 35.21 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 19.25 |  |  | 9.6 |  |  | 9941.46 |  |  | 82.6 |  |  | 1002.78 |  |  | 901.3
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 64.9317 | 97.7 |  | 53.4486 | 97.7 |  | 13.3507 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.19004 | 93.2 |  | 13.237 | 97.7 |  | 8.8981 | 97.7 |  | 6644.6802 | 97.7 |  | 76.478 | 100 |  | 1000.7893 | 100 |  | 887.5903 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 31/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 31/01/2023 | 10.56.10 | 31/01/2023 | 10.57.55
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 31/01/2023 | 10.58.00 | 31/01/2023 | 10.58.50
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 31/01/2023 | 14.32.25 | 31/01/2023 | 14.32.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 00.18.35 | 31/01/2023 | 00.20.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 08.18.35 | 31/01/2023 | 08.20.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 10.57.56 | 31/01/2023 | 10.58.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 10.58.51 | 31/01/2023 | 12.01.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 14.32.46 | 31/01/2023 | 15.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 22.33.45 | 31/01/2023 | 22.35.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 00.03.45 | 31/01/2023 | 00.06.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 01.04.35 | 31/01/2023 | 01.06.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 02.04.30 | 31/01/2023 | 02.05.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 02.44.25 | 31/01/2023 | 02.45.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 03.04.10 | 31/01/2023 | 03.04.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 03.44.15 | 31/01/2023 | 03.48.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 04.03.55 | 31/01/2023 | 04.07.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 04.24.20 | 31/01/2023 | 04.29.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 04.47.20 | 31/01/2023 | 04.48.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 05.04.25 | 31/01/2023 | 05.04.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 05.24.10 | 31/01/2023 | 05.28.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 06.24.30 | 31/01/2023 | 06.29.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 07.27.40 | 31/01/2023 | 07.28.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 07.31.50 | 31/01/2023 | 07.32.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 07.51.15 | 31/01/2023 | 07.52.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 10.56.10 | 31/01/2023 | 10.59.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 31/01/2023 | 14.32.25 | 31/01/2023 | 14.33.05
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 10.57.56 | 31/01/2023 | 10.58.01
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 10.58.51 | 31/01/2023 | 10.59.11
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 14.32.46 | 31/01/2023 | 14.33.06
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 07.50.50 | 31/01/2023 | 07.53.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 10.57.56 | 31/01/2023 | 10.58.02
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 10.58.51 | 31/01/2023 | 10.59.12
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 14.32.46 | 31/01/2023 | 14.33.07
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 15.50.55 | 31/01/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/01/2023 | 23.50.55 | 31/01/2023 | 23.54.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 00.00.40 | 31/01/2023 | 00.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 00.02.20 | 31/01/2023 | 00.08.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 00.20.55 | 31/01/2023 | 00.22.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 00.23.10 | 31/01/2023 | 00.27.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 00.40.40 | 31/01/2023 | 00.48.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 01.01.30 | 31/01/2023 | 01.09.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 01.20.45 | 31/01/2023 | 01.27.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 01.41.00 | 31/01/2023 | 01.48.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 02.00.40 | 31/01/2023 | 02.00.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 02.01.25 | 31/01/2023 | 02.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 02.21.45 | 31/01/2023 | 02.28.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 02.40.45 | 31/01/2023 | 02.40.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 02.41.20 | 31/01/2023 | 02.48.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 03.01.05 | 31/01/2023 | 03.09.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 03.20.50 | 31/01/2023 | 03.28.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 03.41.10 | 31/01/2023 | 03.49.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 04.00.50 | 31/01/2023 | 04.09.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 04.21.10 | 31/01/2023 | 04.22.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 04.22.55 | 31/01/2023 | 04.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 04.41.35 | 31/01/2023 | 04.49.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.01.15 | 31/01/2023 | 05.02.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.02.35 | 31/01/2023 | 05.10.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.21.00 | 31/01/2023 | 05.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.21.40 | 31/01/2023 | 05.29.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.41.20 | 31/01/2023 | 05.42.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 05.43.10 | 31/01/2023 | 05.50.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 06.01.05 | 31/01/2023 | 06.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 06.01.40 | 31/01/2023 | 06.09.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 06.21.55 | 31/01/2023 | 06.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 06.41.40 | 31/01/2023 | 06.49.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 06.52.00 | 31/01/2023 | 06.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 07.05.10 | 31/01/2023 | 07.13.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 07.25.00 | 31/01/2023 | 07.33.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 07.44.50 | 31/01/2023 | 07.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.05.10 | 31/01/2023 | 08.12.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.25.30 | 31/01/2023 | 08.25.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.26.10 | 31/01/2023 | 08.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.44.40 | 31/01/2023 | 08.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.45.55 | 31/01/2023 | 08.46.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 08.46.30 | 31/01/2023 | 08.51.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.05.25 | 31/01/2023 | 09.05.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.07.15 | 31/01/2023 | 09.10.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.26.35 | 31/01/2023 | 09.26.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.27.20 | 31/01/2023 | 09.29.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.30.00 | 31/01/2023 | 09.30.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.44.55 | 31/01/2023 | 09.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.46.55 | 31/01/2023 | 09.47.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 09.47.30 | 31/01/2023 | 09.48.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.05.20 | 31/01/2023 | 10.05.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.07.30 | 31/01/2023 | 10.07.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.08.10 | 31/01/2023 | 10.09.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.09.35 | 31/01/2023 | 10.10.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.10.30 | 31/01/2023 | 10.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.26.50 | 31/01/2023 | 10.26.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.31.05 | 31/01/2023 | 10.31.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.44.45 | 31/01/2023 | 10.45.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.46.45 | 31/01/2023 | 10.47.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.47.20 | 31/01/2023 | 10.48.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.49.25 | 31/01/2023 | 10.49.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.57.56 | 31/01/2023 | 10.58.03
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 10.58.51 | 31/01/2023 | 10.59.13
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 11.39.00 | 31/01/2023 | 11.42.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 12.19.30 | 31/01/2023 | 12.19.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 14.32.46 | 31/01/2023 | 14.33.08
| FLOWSICK100 WARNING ON | 31/01/2023 | 15.03.10 | 31/01/2023 | 15.03.15
| TOC MEASURING OFF | 31/01/2023 | 03.47.55 | 31/01/2023 | 04.01.55
| TOC MEASURING OFF | 31/01/2023 | 11.00.35 | 31/01/2023 | 11.05.55
| TOC MEASURING OFF | 31/01/2023 | 14.34.25 | 31/01/2023 | 14.39.55
| TOC MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 03.47.55 | 31/01/2023 | 04.01.56
| TOC MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 11.00.30 | 31/01/2023 | 11.05.56
| TOC MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 14.34.25 | 31/01/2023 | 14.39.56
| TOC ERROR ON | 31/01/2023 | 11.00.30 | 31/01/2023 | 11.00.35
| TOC ERROR ON | 31/01/2023 | 11.00.55 | 31/01/2023 | 11.04.00
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 31/01/2023 | 11.00.30 | 31/01/2023 | 11.00.36
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 31/01/2023 | 11.01.40 | 31/01/2023 | 11.04.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 03.47.55 | 31/01/2023 | 04.01.57
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 11.00.30 | 31/01/2023 | 11.05.57
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/01/2023 | 14.34.25 | 31/01/2023 | 14.39.57
| MCS/O2 ERROR ON | 31/01/2023 | 11.00.55 | 31/01/2023 | 11.02.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 00.53.35 | 31/01/2023 | 00.53.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 09.29.45 | 31/01/2023 | 09.29.51
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.08.45 | 31/01/2023 | 10.08.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.27.10 | 31/01/2023 | 10.27.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.31.05 | 31/01/2023 | 10.31.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.56.20 | 31/01/2023 | 10.56.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.57.00 | 31/01/2023 | 10.57.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.57.20 | 31/01/2023 | 10.57.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.57.40 | 31/01/2023 | 10.57.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.58.10 | 31/01/2023 | 10.58.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.58.25 | 31/01/2023 | 10.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.58.40 | 31/01/2023 | 10.58.51
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.59.05 | 31/01/2023 | 10.59.13
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.59.16 | 31/01/2023 | 10.59.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 10.59.25 | 31/01/2023 | 10.59.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 11.00.00 | 31/01/2023 | 11.00.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.32.25 | 31/01/2023 | 14.32.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.32.46 | 31/01/2023 | 14.32.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.33.00 | 31/01/2023 | 14.33.09
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.33.20 | 31/01/2023 | 14.33.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.33.30 | 31/01/2023 | 14.33.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.33.50 | 31/01/2023 | 14.34.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 14.34.10 | 31/01/2023 | 14.34.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 18.22.30 | 31/01/2023 | 18.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 19.33.20 | 31/01/2023 | 19.33.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 19.53.55 | 31/01/2023 | 19.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/01/2023 | 22.38.25 | 31/01/2023 | 22.38.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 06.51.20 | 31/01/2023 | 07.02.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 10.54.55 | 31/01/2023 | 11.34.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 12.13.45 | 31/01/2023 | 12.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 13.29.20 | 31/01/2023 | 13.34.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 14.32.25 | 31/01/2023 | 14.32.46
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 14.34.40 | 31/01/2023 | 14.38.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 15.02.35 | 31/01/2023 | 15.02.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 15.15.20 | 31/01/2023 | 15.26.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/01/2023 | 20.58.25 | 31/01/2023 | 21.06.30
| CON RIFIUTO OFF | 31/01/2023 | 10.56.10 | 31/01/2023 | 10.57.56
| CON RIFIUTO OFF | 31/01/2023 | 10.58.04 | 31/01/2023 | 10.58.52
| CON RIFIUTO OFF | 31/01/2023 | 14.32.25 | 31/01/2023 | 14.32.47