## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 195.6019 | 100 |  | 52.3238 | 100 |  | 17.7855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14618 | 100 |  | 10.7331 | 100 |  | 9.3286 | 100 |  | 11053.9325 | 100 |  | 94.7058 | 100 |  | 1002.7203 | 100 |  | 875.8078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 183.5026 | 100 |  | 52.0857 | 100 |  | 18.2271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14729 | 100 |  | 10.8344 | 100 |  | 9.315 | 100 |  | 10503.0451 | 100 |  | 93.8894 | 100 |  | 1002.7222 | 100 |  | 877.4461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 138.9476 | 99 |  | 52.675 | 99 |  | 17.8639 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15405 | 100 |  | 11.2889 | 99 |  | 9.1095 | 99 |  | 9654.3365 | 100 |  | 94.3922 | 100 |  | 1002.6867 | 100 |  | 884.4439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 176.0739 | 100 |  | 53.4876 | 100 |  | 17.065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15361 | 100 |  | 11.2583 | 100 |  | 9.1519 | 100 |  | 10415.1711 | 100 |  | 94.3131 | 100 |  | 1002.6669 | 100 |  | 885.7222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 166.1416 | 100 |  | 53.7402 | 100 |  | 16.6805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14571 | 100 |  | 10.7517 | 100 |  | 9.3489 | 100 |  | 10931.4173 | 100 |  | 92.7364 | 100 |  | 1002.6242 | 100 |  | 880.4583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 161.4279 | 100 |  | 52.4885 | 100 |  | 16.6105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14584 | 100 |  | 10.7519 | 100 |  | 9.4267 | 100 |  | 10980.5419 | 100 |  | 92.6789 | 100 |  | 1002.4872 | 100 |  | 878.0544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 157.3714 | 100 |  | 53.3206 | 100 |  | 17.8215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14505 | 100 |  | 10.6997 | 100 |  | 9.4819 | 100 |  | 10945.391 | 100 |  | 92.3011 | 100 |  | 1002.4325 | 100 |  | 876.3394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.5094 | 53 | '(4) | 9.6438 | 53 |  |  |  |  | 92.6525 | 100 |  | 1002.6175 | 100 |  | 881.6244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 188.8862 | 100 |  | 60.6179 | 100 |  | 22.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17964 | 100 |  | 12.5803 | 100 |  | 10.2733 | 100 |  | 7042.5888 | 100 |  | 93.5522 | 100 |  | 1002.3206 | 100 |  | 889.8147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 146.9706 | 100 |  | 52.4245 | 100 |  | 15.3677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14558 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 9.2589 | 100 |  | 11032.9578 | 100 |  | 92.3725 | 100 |  | 1002.3081 | 100 |  | 888.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 143.5713 | 100 |  | 52.3515 | 100 |  | 15.6945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14495 | 100 |  | 10.7703 | 100 |  | 9.1644 | 100 |  | 11025.5347 | 100 |  | 90.7047 | 100 |  | 1002.0653 | 100 |  | 887.6231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 155.2074 | 100 |  | 53.6317 | 100 |  | 17.5861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15249 | 100 |  | 11.2106 | 100 |  | 9.4178 | 100 |  | 9801.4573 | 100 |  | 92.095 | 100 |  | 1001.9939 | 100 |  | 891.785 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 190.9089 | 100 |  | 52.2165 | 100 |  | 16.8819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14694 | 100 |  | 10.8967 | 100 |  | 8.9542 | 100 |  | 10407.7894 | 100 |  | 92.0481 | 100 |  | 1002.2733 | 100 |  | 893.5942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 156.036 | 100 |  | 53.7466 | 100 |  | 16.0251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15297 | 100 |  | 11.3142 | 100 |  | 8.7622 | 100 |  | 9753.0311 | 100 |  | 92.1278 | 100 |  | 1002.365 | 100 |  | 890.4108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 149.3041 | 100 |  | 53.8323 | 100 |  | 16.0026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15075 | 100 |  | 11.1728 | 100 |  | 8.8253 | 100 |  | 10631.5215 | 100 |  | 92.0589 | 100 |  | 1002.9625 | 100 |  | 890.8258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 217.1118 | 100 |  | 52.9768 | 100 |  | 30.4009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14569 | 100 |  | 10.7811 | 100 |  | 8.9758 | 100 |  | 11588.7347 | 88 |  | 93.4328 | 100 |  | 1003.4542 | 100 |  | 892.7267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 166.0268 | 100 |  | 53.0023 | 100 |  | 17.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14622 | 100 |  | 10.7892 | 100 |  | 9.0458 | 100 |  | 10968.5061 | 100 |  | 94.3164 | 100 |  | 1003.8214 | 100 |  | 895.2639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 144.5665 | 100 |  | 52.8016 | 100 |  | 16.1814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14671 | 100 |  | 10.7708 | 100 |  | 9.0169 | 100 |  | 11002.7172 | 100 |  | 96.5136 | 100 |  | 1004.3167 | 100 |  | 891.2294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 143.4226 | 100 |  | 52.5014 | 100 |  | 15.6516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14665 | 100 |  | 10.7267 | 100 |  | 9.0261 | 100 |  | 11035.0875 | 100 |  | 98.0539 | 100 |  | 1004.6347 | 100 |  | 896.4267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 121.7068 | 100 |  | 69.1275 | 100 |  | 23.537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22576 | 100 |  | 14.1517 | 100 |  | 12.0169 | 100 |  | 3851.9006 | 100 |  | 95.1817 | 100 |  | 1004.4194 | 100 |  | 905.6503 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 117.5129 | 100 |  | 52.4397 | 100 |  | 15.9619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15086 | 100 |  | 11.0764 | 100 |  | 8.8836 | 100 |  | 9862.2481 | 100 |  | 96.0811 | 100 |  | 1004.0856 | 100 |  | 902.9667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 120.9118 | 99 |  | 52.7136 | 99 |  | 16.3046 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15594 | 100 |  | 11.3627 | 99 |  | 8.6941 | 99 |  | 9842.2338 | 100 |  | 98.3453 | 100 |  | 1004.2636 | 100 |  | 901.8611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 174.9041 | 100 |  | 52.2568 | 100 |  | 20.6517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14854 | 100 |  | 10.9331 | 100 |  | 8.8517 | 100 |  | 10706.0934 | 100 |  | 95.9375 | 100 |  | 1004.5414 | 100 |  | 903.1564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 134.0698 | 100 |  | 51.924 | 100 |  | 16.1523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14575 | 100 |  | 10.68 | 100 |  | 8.9797 | 100 |  | 10911.4566 | 100 |  | 97.6139 | 100 |  | 1004.6025 | 100 |  | 901.0883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 165.1793 | 99 |  | 54.6995 | 99 |  | 18.7762 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15423 | 100 |  | 11.2811 | 99 |  | 9.2591 | 99 |  | 9773.172 | 100 |  | 95.1617 | 100 |  | 1004.4897 | 100 |  | 897.4228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 127.3559 | 100 |  | 51.3093 | 100 |  | 18.883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1458 | 100 |  | 10.6825 | 100 |  | 9.0078 | 100 |  | 10929.5095 | 100 |  | 97.3922 | 100 |  | 1004.1689 | 100 |  | 899.355 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 141.2183 | 100 |  | 51.0736 | 100 |  | 15.9571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14544 | 100 |  | 10.6692 | 100 |  | 8.9797 | 100 |  | 10956.8567 | 100 |  | 96.7725 | 100 |  | 1003.3908 | 100 |  | 897.045 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 181.6825 | 100 |  | 51.4387 | 100 |  | 26.2924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1451 | 100 |  | 10.7014 | 100 |  | 8.9172 | 100 |  | 10730.0602 | 100 |  | 94.7281 | 100 |  | 1002.6033 | 100 |  | 898.2094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 155.1618 | 100 |  | 52.1652 | 100 |  | 17.6405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15081 | 100 |  | 11.1472 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 9685.2958 | 100 |  | 93.5156 | 100 |  | 1002.3725 | 100 |  | 905.6542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 123.2894 | 100 |  | 52.219 | 100 |  | 19.9491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15203 | 100 |  | 11.2372 | 100 |  | 8.7092 | 100 |  | 10200.8969 | 100 |  | 92.9183 | 100 |  | 1002.1697 | 100 |  | 902.4169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 116.1296 | 100 |  | 51.5105 | 100 |  | 16.2903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14457 | 100 |  | 10.6944 | 100 |  | 8.9614 | 100 |  | 10905.3034 | 100 |  | 93.3414 | 100 |  | 1002.3094 | 100 |  | 902.9606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 164.0523 | 100 |  | 51.3567 | 100 |  | 16.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14252 | 100 |  | 10.5725 | 100 |  | 9.2114 | 100 |  | 11986.1482 | 88 |  | 91.4611 | 100 |  | 1002.4167 | 100 |  | 905.2578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 126.0445 | 100 |  | 50.3881 | 100 |  | 15.7994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14232 | 100 |  | 10.5644 | 100 |  | 9.2297 | 100 |  | 11018.0373 | 100 |  | 91.0661 | 100 |  | 1002.1928 | 100 |  | 907.2197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 136.0392 | 100 |  | 48.3259 | 100 |  | 24.3401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14023 | 100 |  | 10.4108 | 100 |  | 9.1047 | 100 |  | 11200.8199 | 100 |  | 91.5367 | 100 |  | 1002.2614 | 100 |  | 911.7783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 177.2358 | 100 |  | 47.0551 | 100 |  | 31.0359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13948 | 100 |  | 10.3328 | 100 |  | 9.2653 | 100 |  | 11109.3785 | 100 |  | 91.5967 | 100 |  | 1002.2706 | 100 |  | 918.4642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 127.6436 | 100 |  | 48.7754 | 100 |  | 25.4521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14593 | 100 |  | 10.8042 | 100 |  | 9.0228 | 100 |  | 10057.5375 | 100 |  | 92.6317 | 100 |  | 1002.3983 | 100 |  | 920.1542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 111.9495 | 74 |  | 48.2611 | 74 |  | 18.5431 | 74 |  | 0 | 78 |  | 0.14169 | 74 |  | 10.5325 | 74 |  | 9.0537 | 74 |  | 11249.2392 | 78 |  | 91.3293 | 78 |  | 1002.3845 | 78 |  | 919.2138 | 78 |  |  |  |  | In Marcia
19:00
19:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.009 | 58 | '(4) | 9.7976 | 58 |  |  |  |  | 93.5659 | 85 |  | 1002.9766 | 85 |  | 921.5964 | 85 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 177.8102 | 100 |  | 50.6626 | 100 |  | 33.4542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14967 | 84 |  | 10.7997 | 100 |  | 10.4744 | 100 |  | 9867.7981 | 100 |  | 96.5361 | 100 |  | 1003.3325 | 100 |  | 926.1447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 130.1842 | 100 |  | 49.8715 | 100 |  | 15.7624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15192 | 100 |  | 11.0783 | 100 |  | 9.3108 | 100 |  | 9776.5544 | 100 |  | 96.6239 | 100 |  | 1003.4819 | 100 |  | 925.3864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 103.8933 | 100 |  | 50.5361 | 100 |  | 15.2498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15168 | 100 |  | 11.0519 | 100 |  | 9.3619 | 100 |  | 10574.1344 | 100 |  | 96.8769 | 100 |  | 1003.6517 | 100 |  | 921.8386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 135.4259 | 99 |  | 48.4625 | 99 |  | 15.5388 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14451 | 100 |  | 10.539 | 99 |  | 9.3627 | 99 |  | 11106.9651 | 100 |  | 97.6161 | 100 |  | 1003.7983 | 100 |  | 917.845 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 122.7521 | 100 |  | 47.9494 | 100 |  | 15.649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.143 | 100 |  | 10.4597 | 100 |  | 9.3403 | 100 |  | 11190.7973 | 100 |  | 96.6289 | 100 |  | 1003.8194 | 100 |  | 915.0908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 131.0756 | 100 |  | 46.6965 | 100 |  | 15.6264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1439 | 100 |  | 10.5592 | 100 |  | 9.1489 | 100 |  | 11187.3414 | 100 |  | 96.1989 | 100 |  | 1003.7281 | 100 |  | 914.6822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 165.1025 | 100 |  | 47.1963 | 100 |  | 18.5979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14296 | 100 |  | 10.5417 | 100 |  | 9.0689 | 100 |  | 11198.0176 | 100 |  | 94.5761 | 100 |  | 1003.3664 | 100 |  | 908.4394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 103.89 |  |  | 46.7 |  |  | 15.25 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.33 |  |  | 8.68 |  |  | 3851.9 |  |  | 90.7 |  |  | 1001.99 |  |  | 875.81 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 217.11 |  |  | 69.13 |  |  | 33.45 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 14.15 |  |  | 12.02 |  |  | 11986.15 |  |  | 98.35 |  |  | 1004.63 |  |  | 926.14
%Medie < Soglia
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 151.1358 | 95.5 |  | 51.655 | 95.5 |  | 18.725 | 95.5 |  | 0 | 95.5 |  | 0.14798 | 95.5 |  | 10.8762 | 95.5 |  | 9.161 | 95.5 |  | 10590.468 | 95.5 |  | 94.2045 | 100 |  | 1003.0579 | 100 |  | 899.8563 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 02/10/2023 | 19.06.54 | 02/10/2023 | 19.07.03
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 18.27.35 | 02/10/2023 | 18.31.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 18.34.52 | 02/10/2023 | 18.51.23
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 18.51.45 | 02/10/2023 | 19.06.56
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 19.07.04 | 02/10/2023 | 19.12.12
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 19.12.24 | 02/10/2023 | 19.34.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 02/10/2023 | 19.06.57 | 02/10/2023 | 19.07.04
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/10/2023 | 07.51.15 | 02/10/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/10/2023 | 15.51.15 | 02/10/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/10/2023 | 23.51.20 | 02/10/2023 | 23.54.50
| TOC MEASURING OFF | 02/10/2023 | 03.42.15 | 02/10/2023 | 03.56.15
| TOC MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 03.42.15 | 02/10/2023 | 03.56.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/10/2023 | 03.42.15 | 02/10/2023 | 03.56.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 01.03.55 | 02/10/2023 | 01.04.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 10.33.35 | 02/10/2023 | 10.33.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 10.47.45 | 02/10/2023 | 10.47.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 10.49.35 | 02/10/2023 | 10.49.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 12.29.45 | 02/10/2023 | 12.29.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/10/2023 | 21.23.20 | 02/10/2023 | 21.23.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 04.14.50 | 02/10/2023 | 04.22.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 05.44.35 | 02/10/2023 | 05.48.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 09.30.25 | 02/10/2023 | 09.47.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 12.19.45 | 02/10/2023 | 12.23.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 18.41.25 | 02/10/2023 | 18.51.41
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 19.06.59 | 02/10/2023 | 19.07.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/10/2023 | 19.29.45 | 02/10/2023 | 19.34.30
| CON RIFIUTO OFF | 02/10/2023 | 19.07.00 | 02/10/2023 | 19.07.06
| SENZA RIFIUTO OFF | 02/10/2023 | 19.07.01 | 02/10/2023 | 19.07.07