## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 22/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 161.3108 | 100 |  | 59.646 | 100 |  | 14.3799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15115 | 100 |  | 11.1589 | 100 |  | 9.8483 | 100 |  | 8920.6284 | 100 |  | 84.7322 | 100 |  | 989.9931 | 100 |  | 868.29 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 207.7811 | 100 |  | 59.6382 | 100 |  | 14.6256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14927 | 100 |  | 11.035 | 100 |  | 9.8844 | 100 |  | 9642.1154 | 100 |  | 84.7133 | 100 |  | 990.3089 | 100 |  | 867.695 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 227.2578 | 99 |  | 60.4407 | 99 |  | 15.4107 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15163 | 100 |  | 11.2036 | 99 |  | 9.8685 | 99 |  | 9501.3989 | 100 |  | 84.4903 | 100 |  | 990.8808 | 100 |  | 867.4017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 223.6769 | 100 |  | 59.4614 | 100 |  | 15.9233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15661 | 100 |  | 11.5364 | 100 |  | 9.7208 | 100 |  | 8682.6937 | 100 |  | 84.3139 | 100 |  | 991.0036 | 100 |  | 867.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 213.8484 | 99 |  | 60.7709 | 99 |  | 15.3878 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15876 | 100 |  | 11.6526 | 99 |  | 9.7092 | 99 |  | 8374.2049 | 100 |  | 84.8808 | 100 |  | 991.2156 | 100 |  | 866.9819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 231.0827 | 100 |  | 60.0302 | 100 |  | 16.2041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15866 | 100 |  | 11.6069 | 100 |  | 9.7686 | 100 |  | 8414.9403 | 100 |  | 86.1358 | 100 |  | 991.1294 | 100 |  | 867.4403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 232.956 | 100 |  | 59.4112 | 100 |  | 16.3736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1585 | 100 |  | 11.5936 | 100 |  | 9.7817 | 100 |  | 8407.5797 | 100 |  | 86.2322 | 100 |  | 991.1186 | 100 |  | 868.9614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5188 | 53 | '(4) | 9.3771 | 53 |  |  |  |  | 87.5392 | 100 |  | 991.1339 | 100 |  | 870.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 210.7651 | 100 |  | 56.9498 | 100 |  | 15.0702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15082 | 100 |  | 11.1028 | 100 |  | 9.6094 | 100 |  | 8974.378 | 100 |  | 87.4189 | 100 |  | 991.2983 | 100 |  | 870.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 232.0158 | 99 |  | 56.9076 | 99 |  | 14.5915 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15231 | 100 |  | 11.1975 | 99 |  | 9.8003 | 99 |  | 9545.3085 | 100 |  | 86.8436 | 100 |  | 991.6097 | 100 |  | 872.8903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 225.5637 | 99 |  | 59.6005 | 99 |  | 15.3065 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15768 | 100 |  | 11.5446 | 99 |  | 9.6471 | 99 |  | 9205.81 | 100 |  | 87.0325 | 100 |  | 991.8206 | 100 |  | 872.7781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 243.4937 | 100 |  | 58.0723 | 100 |  | 16.2865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16014 | 100 |  | 11.7142 | 100 |  | 9.4994 | 100 |  | 8373.513 | 100 |  | 86.7481 | 100 |  | 992.0475 | 100 |  | 871.8864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 305.2436 | 99 |  | 58.8835 | 99 |  | 18.9915 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16013 | 100 |  | 11.7164 | 99 |  | 9.4577 | 99 |  | 8377.1851 | 100 |  | 86.8317 | 100 |  | 992.0889 | 100 |  | 873.0061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 341.1751 | 100 |  | 62.2539 | 100 |  | 23.1828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1807 | 100 |  | 12.6058 | 100 |  | 10.6156 | 100 |  | 6042.8881 | 100 |  | 89.4833 | 100 |  | 992.1858 | 100 |  | 872.0778 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 |  | 170.6278 | 100 |  | 56.7329 | 100 |  | 13.772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.152 | 100 |  | 11.1908 | 100 |  | 9.7775 | 100 |  | 9515.587 | 100 |  | 86.7847 | 100 |  | 992.5717 | 100 |  | 870.7742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 237.3241 | 100 |  | 60.4124 | 100 |  | 15.7844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15359 | 100 |  | 11.2867 | 100 |  | 9.8258 | 100 |  | 9131.0661 | 88 |  | 86.9919 | 100 |  | 993.0647 | 100 |  | 871.7711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 243.4232 | 99 |  | 59.7808 | 99 |  | 17.3526 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15881 | 100 |  | 11.6357 | 99 |  | 9.573 | 99 |  | 8648.6756 | 100 |  | 87.0236 | 100 |  | 993.5039 | 100 |  | 868.6561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 218.4703 | 100 |  | 59.553 | 100 |  | 15.0438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15987 | 100 |  | 11.6536 | 100 |  | 9.6697 | 100 |  | 8353.4926 | 100 |  | 88.4119 | 100 |  | 993.6875 | 100 |  | 870.585 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 327.444 | 100 |  | 61.7676 | 100 |  | 18.2796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18049 | 100 |  | 12.7089 | 100 |  | 9.9456 | 100 |  | 6080.5666 | 100 |  | 87.9558 | 100 |  | 993.96 | 100 |  | 871.2347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 203.8628 | 100 |  | 58.1661 | 100 |  | 14.7669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15176 | 100 |  | 11.1258 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 8841.6229 | 100 |  | 89.3992 | 100 |  | 993.8781 | 100 |  | 874.0464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 206.3642 | 100 |  | 55.7858 | 100 |  | 14.5147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15052 | 100 |  | 11.1114 | 100 |  | 9.6544 | 100 |  | 9627.388 | 100 |  | 87.1478 | 100 |  | 993.8836 | 100 |  | 874.7514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 248.5513 | 100 |  | 57.6068 | 100 |  | 16.9406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15191 | 100 |  | 11.2386 | 100 |  | 9.5219 | 100 |  | 9464.0333 | 100 |  | 86.2917 | 100 |  | 993.8258 | 100 |  | 876.0931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 234.2716 | 100 |  | 57.6106 | 100 |  | 16.1462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15621 | 100 |  | 11.5311 | 100 |  | 9.3594 | 100 |  | 8763.101 | 100 |  | 86.0908 | 100 |  | 993.9642 | 100 |  | 875.6144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 144.9565 | 100 |  | 58.8191 | 100 |  | 14.3631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16452 | 100 |  | 11.8756 | 100 |  | 9.9569 | 100 |  | 7782.2561 | 100 |  | 88.9667 | 100 |  | 993.7833 | 100 |  | 875.1444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 212.5959 | 99 |  | 56.403 | 99 |  | 15.035 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15544 | 100 |  | 11.4198 | 99 |  | 9.4674 | 99 |  | 8502.6573 | 100 |  | 88.0811 | 100 |  | 993.915 | 100 |  | 875.8331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 193.8856 | 100 |  | 55.6761 | 100 |  | 14.9471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15571 | 100 |  | 11.4125 | 100 |  | 9.4789 | 100 |  | 8536.6487 | 100 |  | 88.8217 | 100 |  | 993.59 | 100 |  | 874.5939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 185.9097 | 100 |  | 54.8612 | 100 |  | 14.7423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15344 | 100 |  | 11.235 | 100 |  | 9.5564 | 100 |  | 8706.9579 | 100 |  | 89.9178 | 100 |  | 993.8336 | 100 |  | 876.4442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 174.2424 | 99 |  | 54.4363 | 99 |  | 13.2282 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14674 | 100 |  | 10.7992 | 99 |  | 9.5861 | 99 |  | 9471.9068 | 100 |  | 89.2017 | 100 |  | 993.1553 | 100 |  | 876.2036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 208.286 | 99 |  | 54.1967 | 99 |  | 13.9547 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14683 | 100 |  | 10.8607 | 99 |  | 9.6958 | 99 |  | 9773.0054 | 100 |  | 86.6283 | 100 |  | 992.6814 | 100 |  | 878.1072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 260.3191 | 100 |  | 54.2913 | 100 |  | 16.2669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14736 | 100 |  | 10.8594 | 100 |  | 9.6472 | 100 |  | 9727.2598 | 100 |  | 88.1903 | 100 |  | 992.7622 | 100 |  | 877.8097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 146.3656 | 100 |  | 53.5423 | 100 |  | 12.6358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14758 | 100 |  | 10.8975 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | 9684.0112 | 100 |  | 87.4492 | 100 |  | 992.5836 | 100 |  | 879.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 229.4918 | 100 |  | 55.5106 | 100 |  | 15.8617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15316 | 100 |  | 11.3308 | 100 |  | 9.4217 | 100 |  | 8813.1119 | 88 |  | 85.6767 | 100 |  | 992.3025 | 100 |  | 881.8486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 232.7836 | 100 |  | 56.1482 | 100 |  | 16.5733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15468 | 100 |  | 11.425 | 100 |  | 9.4189 | 100 |  | 8473.5912 | 100 |  | 85.7044 | 100 |  | 992.24 | 100 |  | 881.0153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 237.0252 | 100 |  | 56.1264 | 100 |  | 16.4212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1555 | 100 |  | 11.4811 | 100 |  | 9.4519 | 100 |  | 8484.918 | 100 |  | 85.2536 | 100 |  | 991.9731 | 100 |  | 880.3608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 253.385 | 100 |  | 56.0415 | 100 |  | 17.9648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15532 | 100 |  | 11.4867 | 100 |  | 9.3442 | 100 |  | 8449.9516 | 100 |  | 85.0825 | 100 |  | 992.0528 | 100 |  | 879.7844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 270.4742 | 100 |  | 55.2193 | 100 |  | 18.0347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15481 | 100 |  | 11.4692 | 100 |  | 9.3919 | 100 |  | 8445.4265 | 100 |  | 84.3175 | 100 |  | 991.8769 | 100 |  | 880.0589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 196.2605 | 100 |  | 55.8267 | 100 |  | 15.6053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15228 | 100 |  | 11.2275 | 100 |  | 9.6036 | 100 |  | 8663.4096 | 100 |  | 86.6008 | 100 |  | 992.0144 | 100 |  | 878.2589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 181.0902 | 100 |  | 55.2303 | 100 |  | 14.3398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14898 | 100 |  | 10.9989 | 100 |  | 9.6481 | 100 |  | 9416.524 | 100 |  | 86.9342 | 100 |  | 992.2133 | 100 |  | 876.2369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 182.6214 | 100 |  | 56.224 | 100 |  | 14.0836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15067 | 100 |  | 11.1122 | 100 |  | 9.7833 | 100 |  | 9501.5887 | 100 |  | 86.3856 | 100 |  | 992.3317 | 100 |  | 876.4581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 190.4294 | 100 |  | 57.0237 | 100 |  | 14.482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15579 | 100 |  | 11.4656 | 100 |  | 9.6331 | 100 |  | 9101.7085 | 100 |  | 85.9564 | 100 |  | 992.4178 | 100 |  | 876.9883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 143.811 | 100 |  | 64.4904 | 100 |  | 18.1766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19684 | 100 |  | 13.3175 | 100 |  | 10.6447 | 100 |  | 5216.003 | 100 |  | 88.3864 | 100 |  | 992.4961 | 100 |  | 877.8339 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 142.2465 | 100 |  | 55.6277 | 100 |  | 13.9205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15567 | 100 |  | 11.4703 | 100 |  | 9.6736 | 100 |  | 8433.7292 | 100 |  | 85.3939 | 100 |  | 992.5553 | 100 |  | 880.1622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 126.1254 | 99 |  | 55.3454 | 99 |  | 12.878 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15035 | 100 |  | 11.1084 | 99 |  | 9.6435 | 99 |  | 9133.4924 | 100 |  | 86.4908 | 100 |  | 992.7967 | 100 |  | 880.1992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 164.6348 | 100 |  | 56.097 | 100 |  | 13.5689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15073 | 100 |  | 11.1386 | 100 |  | 9.7839 | 100 |  | 9501.184 | 100 |  | 85.7617 | 100 |  | 992.8125 | 100 |  | 881.9803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 254.8577 | 100 |  | 68.2074 | 100 |  | 21.8397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21647 | 100 |  | 14.1603 | 100 |  | 10.5442 | 100 |  | 3708.8468 | 100 |  | 81.2931 | 100 |  | 992.6753 | 100 |  | 881.2928 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 |  | 104.8835 | 100 |  | 55.2774 | 100 |  | 14.0915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15634 | 100 |  | 11.4714 | 100 |  | 10.615 | 100 |  | 9109.4491 | 100 |  | 83.0806 | 100 |  | 992.3956 | 100 |  | 881.7861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 104.88 |  |  | 53.54 |  |  | 12.64 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.8 |  |  | 9.34 |  |  | 3708.85 |  |  | 81.29 |  |  | 989.99 |  |  | 866.98 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 341.18 |  |  | 68.21 |  |  | 23.18 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.16 |  |  | 10.64 |  |  | 9773.01 |  |  | 89.92 |  |  | 993.96 |  |  | 881.98
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 210.5559 | 97.7 |  | 57.2655 | 97.7 |  | 15.3369 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15459 | 97.7 |  | 11.3593 | 97.7 |  | 9.6675 | 97.7 |  | 8870.4304 | 97.7 |  | 86.6024 | 100 |  | 992.425 | 100 |  | 874.591 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 22/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/10/2023 | 07.51.10 | 22/10/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/10/2023 | 15.51.15 | 22/10/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/10/2023 | 23.51.10 | 22/10/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 22/10/2023 | 03.41.35 | 22/10/2023 | 03.55.35
| TOC MAINTENANCE ON | 22/10/2023 | 03.41.35 | 22/10/2023 | 03.55.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 22/10/2023 | 03.41.35 | 22/10/2023 | 03.55.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 01.25.55 | 22/10/2023 | 01.26.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 02.14.35 | 22/10/2023 | 02.14.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 04.39.55 | 22/10/2023 | 04.40.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 04.56.00 | 22/10/2023 | 04.56.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 05.20.00 | 22/10/2023 | 05.20.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 06.09.40 | 22/10/2023 | 06.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 08.12.35 | 22/10/2023 | 08.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 12.25.00 | 22/10/2023 | 12.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 13.36.40 | 22/10/2023 | 13.36.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 14.20.15 | 22/10/2023 | 14.20.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/10/2023 | 21.17.10 | 22/10/2023 | 21.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/10/2023 | 06.49.40 | 22/10/2023 | 06.58.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/10/2023 | 11.46.50 | 22/10/2023 | 11.51.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/10/2023 | 14.55.55 | 22/10/2023 | 15.00.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/10/2023 | 20.16.05 | 22/10/2023 | 20.25.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/10/2023 | 22.16.50 | 22/10/2023 | 22.33.30