## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 151.7974 | 100 |  | 52.3812 | 100 |  | 14.4742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15392 | 100 |  | 11.4167 | 100 |  | 9.8844 | 100 |  | 8224.397 | 100 |  | 81.2994 | 100 |  | 989.1178 | 100 |  | 888.9425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 148.3114 | 100 |  | 54.2228 | 100 |  | 13.9964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16057 | 100 |  | 11.8222 | 100 |  | 9.6414 | 100 |  | 7458.5833 | 100 |  | 81.8889 | 100 |  | 989.0814 | 100 |  | 889.0022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 180.914 | 100 |  | 53.33 | 100 |  | 19.7948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16455 | 100 |  | 12.0403 | 100 |  | 9.5694 | 100 |  | 6969.1154 | 100 |  | 82.3353 | 100 |  | 989.0981 | 100 |  | 887.1689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 143.395 | 100 |  | 53.0148 | 100 |  | 15.8522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16578 | 100 |  | 12.0783 | 100 |  | 9.6092 | 100 |  | 6615.9052 | 91 |  | 83.3697 | 100 |  | 989.2531 | 100 |  | 886.5783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 182.6291 | 100 |  | 53.1845 | 100 |  | 28.5367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16551 | 100 |  | 12.0817 | 100 |  | 9.5442 | 100 |  | 6799.6967 | 96 |  | 82.8486 | 100 |  | 989.0536 | 100 |  | 886.8406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 143.2557 | 100 |  | 54.1716 | 100 |  | 14.3946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16514 | 100 |  | 12.0686 | 100 |  | 9.5194 | 100 |  | 6920.8902 | 100 |  | 82.7289 | 100 |  | 989.1894 | 100 |  | 887.8672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 131.6877 | 100 |  | 52.8627 | 100 |  | 14.3626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15796 | 100 |  | 11.5906 | 100 |  | 10.0536 | 100 |  | 7390.484 | 100 |  | 83.4028 | 100 |  | 989.3442 | 100 |  | 887.0286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.0188 | 53 | '(4) | 9.4234 | 53 |  |  |  |  | 84.8142 | 100 |  | 989.4994 | 100 |  | 886.1333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 172.2848 | 100 |  | 52.0919 | 100 |  | 14.3782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15644 | 100 |  | 11.5244 | 100 |  | 9.7714 | 100 |  | 8004.308 | 100 |  | 83.5906 | 100 |  | 989.3939 | 100 |  | 887.8081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 138.5062 | 100 |  | 53.2344 | 100 |  | 13.778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16613 | 100 |  | 12.1242 | 100 |  | 9.5719 | 100 |  | 7074.732 | 100 |  | 82.5964 | 100 |  | 989.6931 | 100 |  | 887.4294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 121.833 | 100 |  | 52.849 | 100 |  | 13.1552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16692 | 100 |  | 12.1742 | 100 |  | 9.5111 | 100 |  | 7034.3372 | 100 |  | 82.5942 | 100 |  | 989.9092 | 100 |  | 885.9444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 129.4719 | 100 |  | 53.3492 | 100 |  | 13.7833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16695 | 100 |  | 12.1894 | 100 |  | 9.4592 | 100 |  | 6875.1427 | 100 |  | 82.3361 | 100 |  | 990.1856 | 100 |  | 885.7428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 281.3995 | 99 |  | 52.5005 | 99 |  | 21.185 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17749 | 100 |  | 12.7777 | 99 |  | 10.4145 | 99 |  | 5705.5829 | 100 |  | 75.8672 | 100 |  | 990.2808 | 100 |  | 887.0819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 170.4029 | 100 |  | 53.7539 | 100 |  | 14.7962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16614 | 100 |  | 12.1336 | 100 |  | 9.6819 | 100 |  | 6994.3609 | 100 |  | 82.1053 | 100 |  | 990.5322 | 100 |  | 886.8481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 356.0662 | 100 |  | 58.32 | 100 |  | 19.6713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2182 | 100 |  | 14.2903 | 100 |  | 10.2042 | 100 |  | 3626.4593 | 100 |  | 78.0128 | 100 |  | 990.8519 | 100 |  | 888.8686 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 366.7528 | 100 |  | 49.6574 | 100 |  | 41.2509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46208 | 100 |  | 18.9536 | 100 |  | 10.7814 | 100 |  | 681.248 | 100 |  | 57.3136 | 100 |  | 991.1614 | 100 |  | 894.9328 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 123.7242 | 99 |  | 50.7365 | 99 |  | 15.4477 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16584 | 100 |  | 12.1159 | 99 |  | 9.8136 | 99 |  | 6791.0336 | 100 |  | 81.8672 | 100 |  | 991.0872 | 100 |  | 892.135 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 158.5935 | 99 |  | 51.9045 | 99 |  | 16.2768 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15711 | 100 |  | 11.5195 | 99 |  | 9.993 | 99 |  | 7630.0452 | 100 |  | 85.075 | 100 |  | 991.2092 | 100 |  | 891.1944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 121.3204 | 100 |  | 52.9208 | 100 |  | 13.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15839 | 100 |  | 11.5628 | 100 |  | 10.2219 | 100 |  | 7814.5116 | 100 |  | 85.5419 | 100 |  | 991.5247 | 100 |  | 890.3606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 355.9963 | 99 |  | 55.662 | 99 |  | 44.4171 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47397 | 100 |  | 19.336 | 99 |  | 11.6997 | 99 |  | 310.2528 | 99 |  | 62.4892 | 100 |  | 991.63 | 100 |  | 889.9039 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 106.2269 | 100 |  | 44.8315 | 100 |  | 48.3944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48134 | 100 |  | 19.4042 | 100 |  | 12.9039 | 100 |  | 273.6948 | 88 |  | 63.1406 | 100 |  | 991.8725 | 100 |  | 887.2494 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 123.8039 | 100 |  | 55.4786 | 100 |  | 21.154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22152 | 100 |  | 14.3686 | 100 |  | 10.8381 | 100 |  | 4785.5715 | 100 |  | 77.0908 | 100 |  | 991.9544 | 100 |  | 880.3061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 194.7542 | 99 |  | 54.2719 | 99 |  | 16.3626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17381 | 100 |  | 12.4 | 99 |  | 9.9245 | 99 |  | 7455.3473 | 100 |  | 86.8875 | 100 |  | 991.9189 | 100 |  | 879.0847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 151.4244 | 100 |  | 54.7603 | 100 |  | 14.657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16614 | 100 |  | 11.9903 | 100 |  | 10.1761 | 100 |  | 7773.1428 | 100 |  | 86.3828 | 100 |  | 991.9389 | 100 |  | 880.4286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 171.0264 | 99 |  | 52.6808 | 99 |  | 18.3525 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15377 | 100 |  | 11.2276 | 99 |  | 10.4702 | 99 |  | 8589.9291 | 100 |  | 86.6161 | 100 |  | 991.9797 | 100 |  | 881.2647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 186.3706 | 100 |  | 50.4398 | 100 |  | 19.5568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15212 | 100 |  | 11.1728 | 100 |  | 9.975 | 100 |  | 9139.9446 | 100 |  | 86.7339 | 100 |  | 991.9369 | 100 |  | 884.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 180.2192 | 100 |  | 51.684 | 100 |  | 15.2824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15319 | 100 |  | 11.2433 | 100 |  | 10.2269 | 100 |  | 9109.5703 | 100 |  | 85.5617 | 100 |  | 991.7208 | 100 |  | 888.4497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 255.0304 | 99 |  | 51.7056 | 99 |  | 34.6862 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15995 | 100 |  | 11.7022 | 99 |  | 9.9618 | 99 |  | 8246.9616 | 100 |  | 84.9 | 100 |  | 991.9006 | 100 |  | 893.765 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 214.3713 | 100 |  | 51.9148 | 100 |  | 22.9135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16122 | 100 |  | 11.7719 | 100 |  | 9.8714 | 100 |  | 7879.1059 | 100 |  | 85.4344 | 100 |  | 992.0333 | 100 |  | 896.0572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 182.8625 | 100 |  | 51.9998 | 100 |  | 15.6495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16051 | 100 |  | 11.7725 | 100 |  | 9.7553 | 100 |  | 7943.0406 | 100 |  | 84.2733 | 100 |  | 991.9781 | 100 |  | 898.8656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 201.8742 | 100 |  | 51.1287 | 100 |  | 18.1662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16112 | 100 |  | 11.7783 | 100 |  | 9.7872 | 100 |  | 7915.5102 | 100 |  | 85.2475 | 100 |  | 991.8733 | 100 |  | 899.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 198.8941 | 100 |  | 50.8174 | 100 |  | 18.1558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15869 | 100 |  | 11.6508 | 100 |  | 9.7581 | 100 |  | 7987.4852 | 100 |  | 84.8539 | 100 |  | 991.9322 | 100 |  | 898.3725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 219.8977 | 100 |  | 49.7448 | 100 |  | 24.327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14981 | 100 |  | 11.1183 | 100 |  | 9.7811 | 100 |  | 8709.0572 | 100 |  | 83.9358 | 100 |  | 991.8208 | 100 |  | 898.1339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 166.71 | 100 |  | 51.0857 | 100 |  | 16.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15066 | 100 |  | 11.1419 | 100 |  | 9.8544 | 100 |  | 9238.1094 | 100 |  | 84.7939 | 100 |  | 991.7497 | 100 |  | 899.5411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 191.6457 | 99 |  | 51.8814 | 99 |  | 15.4301 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15094 | 100 |  | 11.215 | 99 |  | 9.8465 | 99 |  | 9133.5513 | 100 |  | 82.8411 | 100 |  | 991.7908 | 100 |  | 899.8892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 217.8866 | 100 |  | 52.0268 | 100 |  | 18.236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15995 | 100 |  | 11.8008 | 100 |  | 9.5236 | 100 |  | 8004.8245 | 100 |  | 82.8444 | 100 |  | 991.9797 | 100 |  | 902.3806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 219.0387 | 100 |  | 51.2647 | 100 |  | 17.4696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16156 | 100 |  | 11.9006 | 100 |  | 9.3231 | 100 |  | 8693.8051 | 88 |  | 83.3942 | 100 |  | 992.1511 | 100 |  | 901.1694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 259.1685 | 100 |  | 50.6108 | 100 |  | 29.1356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16183 | 100 |  | 11.8864 | 100 |  | 9.3789 | 100 |  | 7803.6175 | 100 |  | 84.4406 | 100 |  | 992.4647 | 100 |  | 901.3261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 280.7193 | 100 |  | 51.4947 | 100 |  | 28.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16077 | 100 |  | 11.8211 | 100 |  | 9.4658 | 100 |  | 7849.4576 | 100 |  | 84.3097 | 100 |  | 992.5328 | 100 |  | 902.8514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 332.953 | 100 |  | 51.7744 | 100 |  | 33.5453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15955 | 100 |  | 11.6528 | 100 |  | 10.4678 | 100 |  | 7438.7303 | 100 |  | 84.1783 | 100 |  | 992.7297 | 100 |  | 901.0386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 185.0148 | 99 |  | 52.197 | 99 |  | 21.9646 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15887 | 100 |  | 11.6749 | 99 |  | 10.5156 | 99 |  | 8226.5313 | 100 |  | 81.7192 | 100 |  | 992.9736 | 100 |  | 901.3008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 243.0335 | 99 |  | 51.228 | 99 |  | 30.0537 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16165 | 100 |  | 11.868 | 99 |  | 9.6465 | 99 |  | 7780.7699 | 100 |  | 83.9886 | 100 |  | 993.2842 | 100 |  | 899.9364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 210.8424 | 100 |  | 51.6134 | 100 |  | 16.8476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16153 | 100 |  | 11.8561 | 100 |  | 9.5633 | 100 |  | 7821.9988 | 100 |  | 84.5744 | 100 |  | 993.4072 | 100 |  | 899.2467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 217.1149 | 99 |  | 51.5165 | 99 |  | 15.9977 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16173 | 100 |  | 11.8694 | 99 |  | 9.495 | 99 |  | 7900.3807 | 100 |  | 84.8242 | 100 |  | 993.5603 | 100 |  | 898.7661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 221.9731 | 100 |  | 51.0938 | 100 |  | 20.2315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16146 | 100 |  | 11.8194 | 100 |  | 9.5728 | 100 |  | 7919.6869 | 100 |  | 85.8769 | 100 |  | 993.5989 | 100 |  | 897.4061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 198.5781 | 100 |  | 50.1217 | 100 |  | 19.1421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15336 | 100 |  | 11.3708 | 100 |  | 9.6858 | 100 |  | 8333.1693 | 100 |  | 84.0761 | 100 |  | 993.5603 | 100 |  | 897.5653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 106.23 |  |  | 44.83 |  |  | 13.16 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.12 |  |  | 9.32 |  |  | 273.69 |  |  | 57.31 |  |  | 989.05 |  |  | 879.08 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 366.75 |  |  | 58.32 |  |  | 48.39 |  |  | 0 |  |  | 0.48 |  |  | 19.4 |  |  | 12.9 |  |  | 9238.11 |  |  | 86.89 |  |  | 993.6 |  |  | 902.85
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.3
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 188.4082 | 97.6 |  | 52.2206 | 97.6 |  | 19.0049 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.16221 | 97.6 |  | 11.8364 | 97.6 |  | 9.8323 | 97.6 |  | 7706.8884 | 97.6 |  | 83.6676 | 100 |  | 991.3387 | 100 |  | 892.274 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/06/2023 | 01.57.35 | 15/06/2023 | 02.01.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/06/2023 | 09.59.50 | 15/06/2023 | 10.03.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/06/2023 | 18.02.10 | 15/06/2023 | 18.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 00.29.00 | 15/06/2023 | 00.29.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 01.00.35 | 15/06/2023 | 01.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 02.04.15 | 15/06/2023 | 02.04.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 02.35.55 | 15/06/2023 | 02.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 03.07.35 | 15/06/2023 | 03.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 03.46.30 | 15/06/2023 | 03.46.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 03.51.20 | 15/06/2023 | 03.51.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 03.56.00 | 15/06/2023 | 03.56.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 04.12.25 | 15/06/2023 | 04.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 04.22.00 | 15/06/2023 | 04.22.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 04.44.25 | 15/06/2023 | 04.44.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 05.16.30 | 15/06/2023 | 05.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 05.25.10 | 15/06/2023 | 05.25.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 06.29.40 | 15/06/2023 | 06.29.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 06.44.50 | 15/06/2023 | 06.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 06.58.55 | 15/06/2023 | 06.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 07.00.05 | 15/06/2023 | 07.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 07.11.05 | 15/06/2023 | 07.11.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 07.12.05 | 15/06/2023 | 07.12.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 07.14.10 | 15/06/2023 | 07.14.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 07.15.30 | 15/06/2023 | 07.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 08.37.45 | 15/06/2023 | 08.37.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 08.50.50 | 15/06/2023 | 08.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 08.51.55 | 15/06/2023 | 08.52.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 08.52.55 | 15/06/2023 | 08.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 09.01.35 | 15/06/2023 | 09.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 09.04.00 | 15/06/2023 | 09.04.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/06/2023 | 09.05.30 | 15/06/2023 | 09.05.40
| TOC MEASURING OFF | 15/06/2023 | 03.44.45 | 15/06/2023 | 03.58.45
| TOC MAINTENANCE ON | 15/06/2023 | 03.44.45 | 15/06/2023 | 03.58.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/06/2023 | 03.44.45 | 15/06/2023 | 03.58.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 06.25.00 | 15/06/2023 | 06.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 08.24.50 | 15/06/2023 | 08.24.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 08.37.10 | 15/06/2023 | 08.37.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 09.45.35 | 15/06/2023 | 09.45.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 09.56.15 | 15/06/2023 | 09.56.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 11.20.15 | 15/06/2023 | 11.20.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 12.13.25 | 15/06/2023 | 12.13.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 13.53.10 | 15/06/2023 | 13.53.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 17.19.35 | 15/06/2023 | 17.19.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 20.22.35 | 15/06/2023 | 20.22.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 20.56.45 | 15/06/2023 | 20.56.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 21.33.25 | 15/06/2023 | 21.33.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/06/2023 | 23.04.15 | 15/06/2023 | 23.04.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 03.08.50 | 15/06/2023 | 03.13.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 06.09.00 | 15/06/2023 | 06.17.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 07.17.20 | 15/06/2023 | 07.55.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 09.27.25 | 15/06/2023 | 10.37.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 12.25.25 | 15/06/2023 | 12.29.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/06/2023 | 19.53.10 | 15/06/2023 | 20.02.40