## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/07/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 176.6049 | 99 |  | 81.0365 | 99 |  | 32.1065 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.557 | 99 |  | 10.2696 | 99 |  | 6459.7762 | 100 |  | 89.3417 | 100 |  | 994.6194 | 100 |  | 924.8786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 213.1004 | 100 |  | 77.2863 | 100 |  | 33.0111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 9.4533 | 100 |  | 5742.3667 | 100 |  | 93.3414 | 100 |  | 994.5406 | 100 |  | 924.4908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 226.4564 | 100 |  | 82.6313 | 100 |  | 35.2272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6633 | 100 |  | 10.0897 | 100 |  | 6458.2358 | 100 |  | 91.2906 | 100 |  | 994.4147 | 100 |  | 922.0042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 176.8877 | 100 |  | 81.2464 | 100 |  | 32.5475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6736 | 100 |  | 9.4608 | 100 |  | 6060.0672 | 100 |  | 92.8922 | 100 |  | 994.0781 | 100 |  | 922.2389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 153.3424 | 100 |  | 80.059 | 100 |  | 33.2357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5697 | 100 |  | 10.1728 | 100 |  | 7318.4437 | 100 |  | 90.5478 | 100 |  | 993.8314 | 100 |  | 922.6006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 211.1127 | 100 |  | 77.8411 | 100 |  | 32.8416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5169 | 100 |  | 9.475 | 100 |  | 6697.0816 | 100 |  | 93.7578 | 100 |  | 993.8303 | 100 |  | 921.1822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 216.9255 | 100 |  | 81.8969 | 100 |  | 33.7807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6572 | 100 |  | 10.0733 | 100 |  | 6715.1001 | 100 |  | 91.5028 | 100 |  | 993.5822 | 100 |  | 921.2114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.5807 | 53 | '(4) | 9.7724 | 53 |  |  |  |  | 93.4875 | 100 |  | 993.3528 | 100 |  | 922.0533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 182.2618 | 100 |  | 78.8428 | 100 |  | 30.8313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6058 | 100 |  | 10.2022 | 100 |  | 7724.0194 | 100 |  | 91.4436 | 100 |  | 993.3525 | 100 |  | 919.8403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 233.4988 | 99 |  | 86.4759 | 99 |  | 41.0197 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 94 |  | 14.1708 | 99 |  | 10.537 | 99 |  | 4088.2753 | 100 |  | 90.6733 | 100 |  | 993.59 | 100 |  | 920.3236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 107.2863 | 100 |  | 63.8044 | 100 |  | 20.0102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3389 | 100 |  | 9.0919 | 100 |  | 12380.0426 | 100 |  | 93.2925 | 100 |  | 993.7225 | 100 |  | 921.9106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 296.8932 | 100 |  | 88.9858 | 100 |  | 37.4901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6103 | 100 |  | 9.875 | 100 |  | 4904.8203 | 100 |  | 89.8786 | 100 |  | 993.8731 | 100 |  | 920.6167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 103.6101 | 100 |  | 73.5165 | 100 |  | 25.6864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5667 | 100 |  | 9.5369 | 100 |  | 7801.4396 | 100 |  | 90.6942 | 100 |  | 994.1058 | 100 |  | 918.2711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 344.6175 | 100 |  | 79.5458 | 100 |  | 33.5556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99 |  | 12.8594 | 100 |  | 9.7042 | 100 |  | 5929.6966 | 100 |  | 89.0281 | 100 |  | 994.2425 | 100 |  | 916.3264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 188.2255 | 100 |  | 75.119 | 100 |  | 29.7198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0475 | 100 |  | 9.4939 | 100 |  | 6625.1031 | 100 |  | 94.7206 | 100 |  | 994.4561 | 100 |  | 917.7136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 183.2149 | 99 |  | 94.6166 | 99 |  | 41.7333 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.6568 | 99 |  | 10.2657 | 99 |  | 3678.133 | 88 |  | 93.3625 | 100 |  | 994.5256 | 100 |  | 919.1781 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 751.1176 | 100 |  | 102.0519 | 100 |  | 82.0833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4444 | 100 |  | 6.6433 | 100 |  | 405.3456 | 100 |  | 84.7694 | 100 |  | 994.6492 | 100 |  | 925.2033 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 166.8069 | 100 |  | 69.3062 | 100 |  | 25.8017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0594 | 100 |  | 8.92 | 100 |  | 8579.831 | 100 |  | 94.1503 | 100 |  | 994.7806 | 100 |  | 922.9061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 130.8776 | 100 |  | 68.8568 | 100 |  | 24.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2539 | 100 |  | 9.4719 | 100 |  | 8877.0251 | 100 |  | 95.9686 | 100 |  | 994.9142 | 100 |  | 922.56 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 296.7144 | 100 |  | 83.1923 | 100 |  | 35.4755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.7647 | 100 |  | 9.4081 | 100 |  | 4052.4007 | 100 |  | 94.6772 | 100 |  | 995.0978 | 100 |  | 920.3383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 177.4018 | 99 |  | 70.4417 | 99 |  | 26.1282 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.1379 | 99 |  | 9.3875 | 99 |  | 8682.4557 | 100 |  | 94.1717 | 100 |  | 995.0778 | 100 |  | 919.0433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 250.6142 | 100 |  | 87.2816 | 100 |  | 38.529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0944 | 100 |  | 9.1625 | 100 |  | 3866.7702 | 100 |  | 93.0386 | 100 |  | 995.0242 | 100 |  | 917.1592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 104.2585 | 100 |  | 71.5599 | 100 |  | 24.3494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2306 | 100 |  | 9.3242 | 100 |  | 8547.7576 | 100 |  | 93.4233 | 100 |  | 995.11 | 100 |  | 915.8608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 232.8671 | 99 |  | 85.4468 | 99 |  | 35.8541 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.9621 | 99 |  | 9.2201 | 99 |  | 3872.5311 | 100 |  | 94.2975 | 100 |  | 995.0436 | 100 |  | 913.5539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 82.4502 | 100 |  | 70.7432 | 100 |  | 24.1655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9839 | 100 |  | 9.7161 | 100 |  | 8524.7344 | 100 |  | 94.1056 | 100 |  | 994.9844 | 100 |  | 914.4731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 240.086 | 100 |  | 87.434 | 100 |  | 38.1471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 94 |  | 14.1172 | 100 |  | 9.1425 | 100 |  | 3982.0984 | 100 |  | 94.2939 | 100 |  | 994.8992 | 100 |  | 914.5042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 95.9314 | 100 |  | 71.0288 | 100 |  | 23.8581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1556 | 100 |  | 9.2861 | 100 |  | 8238.2209 | 100 |  | 92.3517 | 100 |  | 994.8247 | 100 |  | 914.1831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 307.4447 | 99 |  | 83.8288 | 99 |  | 37.3048 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.093 | 99 |  | 9.0719 | 99 |  | 3950.676 | 100 |  | 90.9114 | 100 |  | 994.8097 | 100 |  | 913.1289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 207.8177 | 100 |  | 70.2465 | 100 |  | 26.8501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0042 | 100 |  | 9.4503 | 100 |  | 8382.7139 | 100 |  | 90.4856 | 100 |  | 994.8114 | 100 |  | 918.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 247.07 | 99 |  | 89.9984 | 99 |  | 40.7435 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.1028 | 99 |  | 10.0657 | 99 |  | 3933.4595 | 100 |  | 88.6233 | 100 |  | 994.9611 | 100 |  | 919.3519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 108.2233 | 99 |  | 72.6345 | 99 |  | 29.5509 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0632 | 99 |  | 10.0095 | 99 |  | 8344.5098 | 100 |  | 88.7911 | 100 |  | 994.9872 | 100 |  | 920.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 278.5661 | 100 |  | 85.4124 | 100 |  | 37.0549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0592 | 100 |  | 9.3631 | 100 |  | 4343.6713 | 88 |  | 88.6436 | 100 |  | 995.1036 | 100 |  | 921.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 220.7417 | 100 |  | 70.7479 | 100 |  | 28.4329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0456 | 100 |  | 9.3756 | 100 |  | 8348.1322 | 100 |  | 88.3583 | 100 |  | 995.2142 | 100 |  | 920.2858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 391.5443 | 100 |  | 87.4756 | 100 |  | 41.7663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1039 | 100 |  | 9.215 | 100 |  | 3981.214 | 100 |  | 89.3472 | 100 |  | 995.3403 | 100 |  | 919.7239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 115.3587 | 100 |  | 73.0308 | 100 |  | 32.7641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0961 | 100 |  | 9.7192 | 100 |  | 8257.6421 | 100 |  | 88.4608 | 100 |  | 995.3339 | 100 |  | 918.6506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 261.6483 | 99 |  | 86.1135 | 99 |  | 39.6259 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.068 | 99 |  | 9.5574 | 99 |  | 3957.7337 | 100 |  | 88.0011 | 100 |  | 995.4475 | 100 |  | 919.1911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 162.4957 | 100 |  | 72.2891 | 100 |  | 28.0912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0372 | 100 |  | 9.8858 | 100 |  | 8209.7664 | 100 |  | 90.7364 | 100 |  | 995.5019 | 100 |  | 919.6011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 223.4868 | 99 |  | 91.0616 | 99 |  | 40.4748 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.2175 | 99 |  | 9.8045 | 99 |  | 3898.7238 | 100 |  | 90.7456 | 100 |  | 995.6917 | 100 |  | 920.0292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 172.2246 | 99 |  | 72.8136 | 99 |  | 38.0444 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0591 | 99 |  | 9.9471 | 99 |  | 8305.5745 | 100 |  | 89.0825 | 100 |  | 995.7656 | 100 |  | 922.5592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 230.0308 | 100 |  | 88.7775 | 100 |  | 40.5651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0494 | 100 |  | 9.8625 | 100 |  | 3957.6094 | 100 |  | 89.4592 | 100 |  | 995.8394 | 100 |  | 922.5667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 145.3187 | 99 |  | 72.7299 | 99 |  | 27.3443 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0891 | 99 |  | 9.8579 | 99 |  | 8306.3564 | 100 |  | 91.8933 | 100 |  | 995.8822 | 100 |  | 921.5014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 216.3693 | 100 |  | 90.4892 | 100 |  | 40.628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1508 | 79 |  | 14.2719 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | 3867.5155 | 100 |  | 88.8397 | 100 |  | 996.1372 | 100 |  | 920.7269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 86.2333 | 100 |  | 74.6688 | 100 |  | 25.9474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54121 | 100 |  | 11.2133 | 100 |  | 10.0392 | 100 |  | 8269.2049 | 100 |  | 89.6328 | 100 |  | 996.3406 | 100 |  | 919.8975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 206.739 | 100 |  | 89.5815 | 100 |  | 38.3283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27208 | 100 |  | 14.0908 | 100 |  | 10.1517 | 100 |  | 3946.517 | 100 |  | 90.6161 | 100 |  | 996.4397 | 100 |  | 920.0528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 79.8927 | 100 |  | 83.0827 | 100 |  | 33.3064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0372 | 100 |  | 12.8172 | 100 |  | 11.0258 | 100 |  | 5580.545 | 100 |  | 90.685 | 100 |  | 996.6656 | 100 |  | 918.5067 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 |  | 130.1121 | 99 |  | 80.2861 | 99 |  | 31.9093 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.58352 | 100 |  | 12.7716 | 99 |  | 9.7201 | 99 |  | 5545.5844 | 100 |  | 91.2122 | 100 |  | 996.9139 | 100 |  | 917.0728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 79.89 |  |  | 63.8 |  |  | 20.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.34 |  |  | 6.64 |  |  | 405.35 |  |  | 84.77 |  |  | 993.35 |  |  | 913.13 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 751.12 |  |  | 102.05 |  |  | 82.08 |  |  | 0 |  |  | 2.04 |  |  | 18.44 |  |  | 11.03 |  |  | 12380.04 |  |  | 95.97 |  |  | 996.91 |  |  | 925.2
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 198.1013 | 97.7 |  | 79.1849 | 97.7 |  | 32.7041 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.060658 | 97.7 |  | 12.5129 | 97.7 |  | 9.6496 | 97.7 |  | 6427.0214 | 97.7 |  | 91.4003 | 100 |  | 994.8807 | 100 |  | 919.6533 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/07/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 16/07/2023 | 06.48.30 | 16/07/2023 | 06.48.35
| FWE200 WARNING ON | 16/07/2023 | 06.48.30 | 16/07/2023 | 06.48.36
| FWE200 WARNING ON | 16/07/2023 | 20.36.15 | 17/07/2023 | 04.30.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/07/2023 | 04.30.00 | 16/07/2023 | 04.31.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/07/2023 | 12.30.00 | 16/07/2023 | 12.31.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/07/2023 | 20.30.00 | 16/07/2023 | 20.36.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/07/2023 | 06.48.30 | 16/07/2023 | 06.48.37
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/07/2023 | 07.50.10 | 16/07/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/07/2023 | 15.50.15 | 16/07/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/07/2023 | 23.50.15 | 16/07/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 01.55.55 | 16/07/2023 | 01.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 01.56.55 | 16/07/2023 | 01.57.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.03.55 | 16/07/2023 | 02.04.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.33.40 | 16/07/2023 | 02.33.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.36.55 | 16/07/2023 | 02.37.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.38.00 | 16/07/2023 | 02.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.44.35 | 16/07/2023 | 02.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 02.54.35 | 16/07/2023 | 02.54.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 03.17.00 | 16/07/2023 | 03.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 03.33.45 | 16/07/2023 | 03.33.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 03.35.15 | 16/07/2023 | 03.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 03.52.55 | 16/07/2023 | 03.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 03.58.30 | 16/07/2023 | 03.58.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 04.16.25 | 16/07/2023 | 04.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 04.24.00 | 16/07/2023 | 04.24.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/07/2023 | 04.33.00 | 16/07/2023 | 04.33.05
| TOC MEASURING OFF | 16/07/2023 | 03.43.50 | 16/07/2023 | 03.57.50
| TOC MAINTENANCE ON | 16/07/2023 | 03.43.50 | 16/07/2023 | 03.57.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/07/2023 | 03.43.50 | 16/07/2023 | 03.57.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 00.10.05 | 16/07/2023 | 00.10.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 00.28.05 | 16/07/2023 | 00.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 04.41.35 | 16/07/2023 | 04.41.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 07.36.45 | 16/07/2023 | 07.36.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 10.25.45 | 16/07/2023 | 10.25.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 11.51.25 | 16/07/2023 | 11.51.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 13.54.15 | 16/07/2023 | 13.54.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 14.54.15 | 16/07/2023 | 14.54.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 15.14.50 | 16/07/2023 | 15.14.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 17.49.45 | 16/07/2023 | 17.49.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 18.43.00 | 16/07/2023 | 18.43.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 19.18.40 | 16/07/2023 | 19.18.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 20.03.15 | 16/07/2023 | 20.03.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/07/2023 | 22.55.40 | 16/07/2023 | 22.55.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 06.47.40 | 16/07/2023 | 06.53.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 07.47.15 | 16/07/2023 | 08.27.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 08.54.55 | 16/07/2023 | 09.05.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 12.09.30 | 16/07/2023 | 12.16.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 20.33.55 | 16/07/2023 | 20.37.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/07/2023 | 22.10.25 | 16/07/2023 | 22.21.55
| CON RIFIUTO OFF | 16/07/2023 | 06.48.30 | 16/07/2023 | 06.48.38