## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 53.6678 | 100 |  | 20.8917 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6511 | 100 |  | 10.1256 | 100 |  | 6224.5716 | 100 |  | 81.6067 | 100 |  | 987.3128 | 100 |  | 924.8722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 55.1167 | 100 |  | 14.9526 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9072 | 100 |  | 10.66 | 100 |  | 6420.1951 | 100 |  | 79.6031 | 100 |  | 987.1497 | 100 |  | 924.8753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 52.7616 | 100 |  | 16.0673 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4775 | 100 |  | 10.0961 | 100 |  | 6417.1923 | 100 |  | 81.2158 | 100 |  | 987.0125 | 100 |  | 925.8131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 56.4771 | 99 |  | 15.2984 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.9864 | 99 |  | 10.5167 | 99 |  | 6410.0443 | 100 |  | 79.0267 | 100 |  | 986.7956 | 100 |  | 926.1156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 54.2634 | 100 |  | 15.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6003 | 100 |  | 9.9019 | 100 |  | 6375.2902 | 100 |  | 80.2344 | 100 |  | 986.6478 | 100 |  | 927.6208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 54.5784 | 100 |  | 30.3474 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9878 | 100 |  | 10.5361 | 100 |  | 6321.8606 | 100 |  | 77.9464 | 100 |  | 986.5833 | 100 |  | 924.8158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 57.2752 | 99 |  | 15.1744 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.3891 | 99 |  | 10.1019 | 99 |  | 4946.4772 | 100 |  | 79.1731 | 100 |  | 986.6228 | 100 |  | 923.3122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.1678 | 57 | '(4) | 10.0692 | 57 |  |  |  |  | 78.6711 | 100 |  | 986.9617 | 100 |  | 919.3886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 58.1012 | 95 |  | 14.5138 | 95 |  | 0 | 95 |  |  |  |  | 13.286 | 95 |  | 9.9423 | 95 |  | 5524.6493 | 100 |  | 81.9597 | 100 |  | 987.645 | 100 |  | 919.7483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 52.8768 | 100 |  | 13.0185 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6681 | 100 |  | 10.4394 | 100 |  | 6989.1086 | 100 |  | 80.3139 | 100 |  | 987.7867 | 100 |  | 917.7364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 54.1762 | 100 |  | 13.1457 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8486 | 100 |  | 9.9714 | 100 |  | 5874.9972 | 100 |  | 82.2764 | 100 |  | 987.4342 | 100 |  | 917.325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 54.435 | 100 |  | 13.4356 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6108 | 100 |  | 10.5975 | 100 |  | 7101.6386 | 100 |  | 79.7447 | 100 |  | 986.8833 | 100 |  | 917.5694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 55.3436 | 100 |  | 15.076 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8178 | 100 |  | 10.7619 | 100 |  | 5914.6774 | 100 |  | 81.8858 | 100 |  | 987.0667 | 100 |  | 918.1583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 54.8043 | 100 |  | 15.3859 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.355 | 100 |  | 10.3519 | 100 |  | 7576.9241 | 100 |  | 82.8761 | 100 |  | 988.405 | 100 |  | 916.5078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 53.9789 | 100 |  | 14.6984 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0428 | 100 |  | 10.3531 | 100 |  | 5489.6876 | 100 |  | 85.0464 | 100 |  | 989.3489 | 100 |  | 917.6728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 54.6491 | 100 |  | 13.5756 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3269 | 100 |  | 10.8 | 100 |  | 7526.0531 | 88 |  | 83.2339 | 100 |  | 989.2978 | 100 |  | 923.805 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 56.1408 | 100 |  | 15.4423 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2531 | 100 |  | 10.1447 | 100 |  | 5287.6876 | 100 |  | 84.8175 | 100 |  | 989.2836 | 100 |  | 923.3619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 53.8922 | 100 |  | 13.4115 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4358 | 100 |  | 10.72 | 100 |  | 7361.7417 | 100 |  | 82.5983 | 100 |  | 989.8753 | 100 |  | 921.4414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 55.3921 | 100 |  | 14.0598 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1444 | 100 |  | 10.3261 | 100 |  | 5316.2763 | 100 |  | 84.9144 | 100 |  | 990.4292 | 100 |  | 920.4192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 55.408 | 100 |  | 13.5452 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3647 | 100 |  | 10.9125 | 100 |  | 7515.7976 | 100 |  | 82.3381 | 100 |  | 990.7475 | 100 |  | 920.5797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 58.5574 | 99 |  | 14.3668 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.0908 | 99 |  | 10.2432 | 99 |  | 5485.8364 | 100 |  | 84.6958 | 100 |  | 990.7997 | 100 |  | 923.4308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 107.158 | 100 |  | 54.093 | 100 |  | 12.6528 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 26.6493 | 6 |  | 12.3539 | 100 |  | 10.7806 | 100 |  | 7403.4358 | 100 |  | 83.2867 | 100 |  | 990.7614 | 100 |  | 925.5922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 133.8559 | 100 |  | 55.7735 | 100 |  | 13.452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7359 | 88 |  | 12.8589 | 100 |  | 10.3356 | 100 |  | 5600.0692 | 100 |  | 83.9253 | 100 |  | 990.9775 | 100 |  | 922.5989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 117.6138 | 100 |  | 55.118 | 100 |  | 13.2625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9713 | 100 |  | 12.3589 | 100 |  | 10.6394 | 100 |  | 7396.6033 | 100 |  | 81.9219 | 100 |  | 990.9489 | 100 |  | 921.7222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 83.228 | 100 |  | 58.5118 | 100 |  | 14.1135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.44 | 100 |  | 13.0822 | 100 |  | 10.7294 | 100 |  | 5329.2184 | 100 |  | 83.6211 | 100 |  | 990.1383 | 100 |  | 919.6528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 85.1816 | 100 |  | 55.6487 | 100 |  | 11.4213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.554 | 100 |  | 12.0511 | 100 |  | 10.1719 | 100 |  | 8189.3643 | 100 |  | 81.1108 | 100 |  | 989.7953 | 100 |  | 919.2683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 132.0448 | 99 |  | 57.3576 | 99 |  | 14.1728 | 99 |  | 0 | 99 |  | 21.7997 | 100 |  | 13.3699 | 99 |  | 10.2287 | 99 |  | 4792.3946 | 100 |  | 82.2297 | 100 |  | 989.7803 | 100 |  | 915.6311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 123.2835 | 100 |  | 55.0433 | 100 |  | 11.8828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5682 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 10.3253 | 100 |  | 8200.76 | 100 |  | 78.6367 | 100 |  | 989.0656 | 100 |  | 918.6503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 142.632 | 100 |  | 61.5103 | 100 |  | 14.4429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1426 | 100 |  | 13.5806 | 100 |  | 10.0139 | 100 |  | 4634.3714 | 100 |  | 77.0603 | 100 |  | 988.97 | 100 |  | 920.1264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 120.0631 | 100 |  | 58.9393 | 100 |  | 16.2895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2907 | 100 |  | 14.7489 | 100 |  | 9.9369 | 100 |  | 4143.0495 | 100 |  | 69.5094 | 100 |  | 988.8653 | 100 |  | 920.925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 131.1306 | 100 |  | 55.4419 | 100 |  | 11.2139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5707 | 100 |  | 11.4256 | 100 |  | 10.4108 | 100 |  | 8721.8544 | 100 |  | 73.8253 | 100 |  | 988.9425 | 100 |  | 925.2417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 189.0352 | 100 |  | 65.0293 | 100 |  | 16.8679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2558 | 100 |  | 14.2314 | 100 |  | 10.1306 | 100 |  | 4750.1462 | 88 |  | 74.0628 | 100 |  | 989.1883 | 100 |  | 926.7908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 87.9485 | 100 |  | 56.317 | 100 |  | 10.9338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5471 | 100 |  | 11.4719 | 100 |  | 10.4136 | 100 |  | 8593.9164 | 100 |  | 76.9989 | 100 |  | 990.0581 | 100 |  | 923.3617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 188.7063 | 99 |  | 59.7397 | 99 |  | 15.7348 | 99 |  | 0 | 99 |  | 14.6382 | 100 |  | 14.0323 | 99 |  | 10.4925 | 99 |  | 4329.707 | 100 |  | 76.4486 | 100 |  | 990.5806 | 100 |  | 920.9469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 119.033 | 99 |  | 54.3487 | 99 |  | 11.216 | 99 |  | 0 | 99 |  | 14.0531 | 100 |  | 11.3329 | 99 |  | 10.4677 | 99 |  | 8790.7705 | 100 |  | 76.0178 | 100 |  | 990.5703 | 100 |  | 920.5686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 139.1029 | 100 |  | 64.4305 | 100 |  | 16.9726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3862 | 100 |  | 14.3147 | 100 |  | 10.2706 | 100 |  | 4196.0472 | 100 |  | 76.7972 | 100 |  | 990.9211 | 100 |  | 919.9214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 73.2137 | 100 |  | 54.0581 | 100 |  | 11.258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0634 | 100 |  | 11.5758 | 100 |  | 10.4936 | 100 |  | 8544.6944 | 100 |  | 78.8728 | 100 |  | 991.0106 | 100 |  | 919.7369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 154.0676 | 100 |  | 60.3808 | 100 |  | 16.2851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6366 | 93 |  | 14.1792 | 100 |  | 10.3831 | 100 |  | 4211.1396 | 100 |  | 78.7889 | 100 |  | 990.5619 | 100 |  | 919.0625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 100.9097 | 100 |  | 53.4697 | 100 |  | 11.4938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5657 | 88 |  | 11.4178 | 100 |  | 10.4761 | 100 |  | 8836.9367 | 100 |  | 78.5047 | 100 |  | 990.1353 | 100 |  | 916.1811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 142.5473 | 100 |  | 63.639 | 100 |  | 17.0404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3741 | 100 |  | 14.2903 | 100 |  | 10.2114 | 100 |  | 4214.9306 | 100 |  | 78.3847 | 100 |  | 990.1703 | 100 |  | 917.2808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 115.4737 | 99 |  | 54.9788 | 99 |  | 11.4105 | 99 |  | 0 | 99 |  | 19.9209 | 100 |  | 11.7418 | 99 |  | 10.3975 | 99 |  | 8681.9403 | 100 |  | 75.4372 | 100 |  | 990.3072 | 100 |  | 915.0411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 141.6343 | 100 |  | 60.1063 | 100 |  | 16.0647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.751 | 100 |  | 14.1008 | 100 |  | 10.5039 | 100 |  | 4238.4437 | 100 |  | 79.5372 | 100 |  | 990.3956 | 100 |  | 913.6386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 112.5669 | 100 |  | 54.1676 | 100 |  | 11.4148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6369 | 100 |  | 11.4381 | 100 |  | 10.4206 | 100 |  | 8933.6802 | 100 |  | 77.8778 | 100 |  | 990.4389 | 100 |  | 910.6292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 155.2572 | 100 |  | 64.3604 | 100 |  | 17.1741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.981 | 100 |  | 14.3747 | 100 |  | 10.1742 | 100 |  | 4111.6609 | 100 |  | 76.0033 | 100 |  | 990.2364 | 100 |  | 912.9014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 76.3577 | 100 |  | 53.7014 | 100 |  | 11.1825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8343 | 100 |  | 11.6417 | 100 |  | 10.3806 | 100 |  | 8767.3478 | 100 |  | 77.4425 | 100 |  | 990.1608 | 100 |  | 914.8761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 150.0322 | 99 |  | 59.4694 | 99 |  | 15.9365 | 99 |  | 0 | 99 |  | 18.0592 | 100 |  | 14.1696 | 99 |  | 10.293 | 99 |  | 4179.7053 | 100 |  | 76.4278 | 100 |  | 990.1569 | 100 |  | 912.8456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 73.21 |  |  | 52.76 |  |  | 10.93 |  |  | 0 |  |  | 11.57 |  |  | 11.33 |  |  | 9.9 |  |  | 4111.66 |  |  | 69.51 |  |  | 986.58 |  |  | 910.63 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 189.38 |  |  | 65.03 |  |  | 30.35 |  |  | 0 |  |  | 21.8 |  |  | 14.75 |  |  | 10.91 |  |  | 8933.68 |  |  | 85.05 |  |  | 991.01 |  |  | 927.62
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 116.542 | 97.8 |  | 56.6118 | 97.8 |  | 14.5653 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(4) | 17.4907 | 52.2 |  | 12.8548 | 97.8 |  | 10.3685 | 97.8 |  | 6352.731 | 97.8 |  | 79.7154 | 100 |  | 989.2006 | 100 |  | 920.1687 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 10.34.55 | 04/04/2023 | 10.35.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 10.35.05 | 04/04/2023 | 10.35.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 10.35.25 | 04/04/2023 | 10.35.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.03.30 | 04/04/2023 | 11.03.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.03.55 | 04/04/2023 | 11.04.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.04.20 | 04/04/2023 | 11.04.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.04.45 | 04/04/2023 | 11.04.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.05.00 | 04/04/2023 | 11.05.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.05.15 | 04/04/2023 | 11.05.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.05.45 | 04/04/2023 | 11.05.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.06.05 | 04/04/2023 | 11.06.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.06.40 | 04/04/2023 | 11.06.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.06.55 | 04/04/2023 | 11.07.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.08.10 | 04/04/2023 | 11.08.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.08.30 | 04/04/2023 | 11.08.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.10.25 | 04/04/2023 | 11.10.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.10.55 | 04/04/2023 | 11.11.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.11.40 | 04/04/2023 | 11.11.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.11.50 | 04/04/2023 | 11.12.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.12.25 | 04/04/2023 | 11.12.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 11.23.30 | 04/04/2023 | 11.23.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 12.27.35 | 04/04/2023 | 12.27.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 12.28.50 | 04/04/2023 | 12.28.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.09.10 | 04/04/2023 | 13.09.15
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.35.10 | 04/04/2023 | 13.35.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.37.15 | 04/04/2023 | 13.37.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.39.30 | 04/04/2023 | 13.40.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.46.35 | 04/04/2023 | 13.46.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 13.48.30 | 04/04/2023 | 14.25.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 14.25.15 | 04/04/2023 | 14.27.15
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 14.27.55 | 04/04/2023 | 14.29.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 14.29.50 | 04/04/2023 | 14.55.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 14.56.30 | 04/04/2023 | 15.56.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 15.56.45 | 04/04/2023 | 16.03.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.03.55 | 04/04/2023 | 16.05.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.06.40 | 04/04/2023 | 16.07.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.16.40 | 04/04/2023 | 16.16.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.22.35 | 04/04/2023 | 16.23.05
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.24.50 | 04/04/2023 | 16.25.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.36.20 | 04/04/2023 | 16.36.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.38.05 | 04/04/2023 | 16.39.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 16.39.55 | 04/04/2023 | 17.09.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.09.55 | 04/04/2023 | 17.11.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.12.20 | 04/04/2023 | 17.13.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.14.50 | 04/04/2023 | 17.15.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.17.00 | 04/04/2023 | 17.18.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.18.50 | 04/04/2023 | 17.25.35
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.26.15 | 04/04/2023 | 17.27.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.38.05 | 04/04/2023 | 17.39.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.40.05 | 04/04/2023 | 17.41.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.42.10 | 04/04/2023 | 17.43.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.44.40 | 04/04/2023 | 17.45.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.47.20 | 04/04/2023 | 17.47.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 17.52.45 | 04/04/2023 | 17.52.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 18.35.05 | 04/04/2023 | 18.35.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 18.37.10 | 04/04/2023 | 18.38.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 18.39.00 | 04/04/2023 | 18.43.15
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 18.43.20 | 04/04/2023 | 18.45.15
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 18.46.25 | 04/04/2023 | 18.47.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.18.15 | 04/04/2023 | 19.19.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.20.25 | 04/04/2023 | 19.21.40
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.22.35 | 04/04/2023 | 19.24.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.24.40 | 04/04/2023 | 19.26.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.27.10 | 04/04/2023 | 19.27.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.36.40 | 04/04/2023 | 19.37.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.38.35 | 04/04/2023 | 19.39.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.40.45 | 04/04/2023 | 19.42.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.42.50 | 04/04/2023 | 19.44.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.45.05 | 04/04/2023 | 19.46.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.47.40 | 04/04/2023 | 19.48.20
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.50.10 | 04/04/2023 | 19.50.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.52.25 | 04/04/2023 | 19.52.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.54.35 | 04/04/2023 | 19.55.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.56.45 | 04/04/2023 | 19.58.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 19.58.25 | 04/04/2023 | 20.05.00
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.05.15 | 04/04/2023 | 20.06.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.08.05 | 04/04/2023 | 20.08.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.08.55 | 04/04/2023 | 20.27.50
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.28.30 | 04/04/2023 | 20.29.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.30.40 | 04/04/2023 | 20.32.05
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.32.55 | 04/04/2023 | 20.34.30
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.34.55 | 04/04/2023 | 20.36.55
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.37.00 | 04/04/2023 | 20.48.10
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.48.55 | 04/04/2023 | 20.50.25
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.51.10 | 04/04/2023 | 20.52.45
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.53.30 | 04/04/2023 | 20.55.15
| FWE200 WARNING ON | 04/04/2023 | 20.55.40 | 05/04/2023 | 02.15.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/04/2023 | 10.35.51 | 04/04/2023 | 10.56.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/04/2023 | 10.57.55 | 04/04/2023 | 11.03.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/04/2023 | 18.57.55 | 04/04/2023 | 19.03.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/04/2023 | 07.51.00 | 04/04/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/04/2023 | 15.51.00 | 04/04/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/04/2023 | 23.51.00 | 04/04/2023 | 23.54.30
| TOC MEASURING OFF | 04/04/2023 | 03.47.25 | 04/04/2023 | 04.01.25
| TOC MAINTENANCE ON | 04/04/2023 | 03.47.25 | 04/04/2023 | 04.01.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/04/2023 | 03.47.25 | 04/04/2023 | 04.01.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 01.33.35 | 04/04/2023 | 01.33.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 03.07.00 | 04/04/2023 | 03.07.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 03.40.35 | 04/04/2023 | 03.40.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 03.56.20 | 04/04/2023 | 03.56.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 10.10.35 | 04/04/2023 | 10.10.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 13.01.10 | 04/04/2023 | 13.01.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 16.49.05 | 04/04/2023 | 16.49.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 17.15.35 | 04/04/2023 | 17.15.41
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 20.27.30 | 04/04/2023 | 20.27.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 22.50.50 | 04/04/2023 | 22.50.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/04/2023 | 23.46.00 | 04/04/2023 | 23.46.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/04/2023 | 03.26.30 | 04/04/2023 | 03.31.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/04/2023 | 06.23.35 | 04/04/2023 | 06.30.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/04/2023 | 12.22.55 | 04/04/2023 | 12.29.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/04/2023 | 14.26.30 | 04/04/2023 | 14.36.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/04/2023 | 20.08.51 | 04/04/2023 | 20.16.50