## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 12/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 57.5117 | 100 |  | 53.5162 | 100 |  | 10.707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14935 | 100 |  | 11.1931 | 100 |  | 9.0592 | 100 |  | 9141.7552 | 100 |  | 85.135 | 100 |  | 997.8047 | 100 |  | 906.385 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 52.6281 | 100 |  | 54.1436 | 100 |  | 10.895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14942 | 100 |  | 11.165 | 100 |  | 9.2567 | 100 |  | 9232.5927 | 100 |  | 85.4811 | 100 |  | 997.5953 | 100 |  | 905.9822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 52.3702 | 99 |  | 52.753 | 99 |  | 10.9663 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14879 | 100 |  | 11.1267 | 99 |  | 9.3276 | 99 |  | 9249.6111 | 100 |  | 85.0333 | 100 |  | 997.5006 | 100 |  | 903.3475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 51.7811 | 100 |  | 52.2646 | 100 |  | 10.7969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14916 | 100 |  | 11.1244 | 100 |  | 9.2781 | 100 |  | 9259.3417 | 100 |  | 86.1661 | 100 |  | 997.3689 | 100 |  | 905.0083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 81.3345 | 100 |  | 51.5101 | 100 |  | 11.4103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14972 | 100 |  | 11.2067 | 100 |  | 9.0281 | 100 |  | 8948.9355 | 100 |  | 85.4669 | 100 |  | 997.3033 | 100 |  | 907.3614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 54.3685 | 100 |  | 52.0376 | 100 |  | 10.6266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15613 | 100 |  | 11.6114 | 100 |  | 8.8822 | 100 |  | 8112.2475 | 100 |  | 85.9264 | 100 |  | 997.2431 | 100 |  | 904.4467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 72.8799 | 100 |  | 52.7151 | 100 |  | 11.8797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15634 | 100 |  | 11.6161 | 100 |  | 8.9603 | 100 |  | 8734.98 | 100 |  | 85.8817 | 100 |  | 997.1794 | 100 |  | 904.2392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2241 | 53 | '(4) | 8.8853 | 53 |  |  |  |  | 85.6222 | 100 |  | 996.8339 | 100 |  | 903.6078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 63.646 | 100 |  | 52.5291 | 100 |  | 11.0553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14847 | 100 |  | 11.0919 | 100 |  | 9.2903 | 100 |  | 9234.176 | 100 |  | 85.3828 | 100 |  | 996.6778 | 100 |  | 902.8558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 78.1813 | 100 |  | 53.4444 | 100 |  | 11.1986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14847 | 100 |  | 11.1136 | 100 |  | 9.1367 | 100 |  | 9274.7392 | 100 |  | 85.1275 | 100 |  | 996.5008 | 100 |  | 903.3167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 146.7499 | 100 |  | 64.3969 | 100 |  | 17.4933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20166 | 100 |  | 13.7506 | 100 |  | 9.8561 | 100 |  | 4916.7775 | 100 |  | 80.83 | 100 |  | 996.3747 | 100 |  | 902.6064 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:00 |  | 66.1178 | 100 |  | 53.7176 | 100 |  | 11.2247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14893 | 100 |  | 11.1431 | 100 |  | 9.0611 | 100 |  | 9126.0523 | 100 |  | 85.4011 | 100 |  | 996.2989 | 100 |  | 899.9442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 101.5001 | 99 |  | 54.3526 | 99 |  | 11.275 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14885 | 100 |  | 11.11 | 99 |  | 9.3025 | 99 |  | 9231.8134 | 100 |  | 85.4786 | 100 |  | 996.3792 | 100 |  | 898.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 85.5587 | 100 |  | 54.1756 | 100 |  | 11.0893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1485 | 100 |  | 11.0781 | 100 |  | 9.3408 | 100 |  | 9243.1608 | 100 |  | 85.6678 | 100 |  | 996.4522 | 100 |  | 897.6131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 59.0201 | 100 |  | 54.2099 | 100 |  | 10.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14896 | 100 |  | 11.1436 | 100 |  | 9.1469 | 100 |  | 9187.2427 | 100 |  | 85.2017 | 100 |  | 996.5503 | 100 |  | 898.6117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 101.0827 | 100 |  | 53.2951 | 100 |  | 11.7937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15006 | 100 |  | 11.2558 | 100 |  | 8.9606 | 100 |  | 8972.6648 | 88 |  | 84.4364 | 100 |  | 996.4503 | 100 |  | 898.7689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 129.1369 | 100 |  | 67.5401 | 100 |  | 17.6093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22153 | 100 |  | 14.4086 | 100 |  | 9.0883 | 100 |  | 3946.4192 | 100 |  | 83.5131 | 100 |  | 996.6689 | 100 |  | 901.4133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 93.4723 | 99 |  | 53.6679 | 99 |  | 12.6161 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1495 | 100 |  | 11.2139 | 99 |  | 9.071 | 99 |  | 9075.5144 | 100 |  | 84.3153 | 100 |  | 996.7819 | 100 |  | 899.3725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 77.8843 | 100 |  | 54.1439 | 100 |  | 11.1099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15014 | 100 |  | 11.1817 | 100 |  | 9.2836 | 100 |  | 9154.0093 | 100 |  | 86.2711 | 100 |  | 997.0081 | 100 |  | 901.0108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 61.1623 | 100 |  | 54.4434 | 100 |  | 11.2509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14949 | 100 |  | 11.1294 | 100 |  | 9.3022 | 100 |  | 9142.7337 | 100 |  | 86.6164 | 100 |  | 997.2344 | 100 |  | 908.1103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 111.3089 | 100 |  | 58.6786 | 100 |  | 13.6634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17165 | 100 |  | 12.3878 | 100 |  | 9.4608 | 100 |  | 6734.7957 | 100 |  | 86.6953 | 100 |  | 997.3108 | 100 |  | 908.4036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 61.4261 | 100 |  | 53.9501 | 100 |  | 11.4525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15054 | 100 |  | 11.2106 | 100 |  | 9.3914 | 100 |  | 9027.1468 | 100 |  | 85.8336 | 100 |  | 997.2614 | 100 |  | 908.3078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 50.6778 | 100 |  | 54.2912 | 100 |  | 11.2835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15177 | 100 |  | 11.2914 | 100 |  | 9.2606 | 100 |  | 8900.8213 | 100 |  | 86.1822 | 100 |  | 996.9169 | 100 |  | 905.8053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 54.0716 | 100 |  | 55.6117 | 100 |  | 11.7331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15844 | 100 |  | 11.7039 | 100 |  | 9.0853 | 100 |  | 7932.7299 | 100 |  | 86.5419 | 100 |  | 996.4231 | 100 |  | 903.595 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 69.5218 | 100 |  | 56.3658 | 100 |  | 11.5162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16262 | 100 |  | 11.9844 | 100 |  | 8.7742 | 100 |  | 8106.3838 | 100 |  | 86.0083 | 100 |  | 996.1514 | 100 |  | 903.8808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 54.3807 | 100 |  | 56.6837 | 100 |  | 11.2988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1566 | 100 |  | 11.5919 | 100 |  | 8.8808 | 100 |  | 8791.8191 | 100 |  | 87.2156 | 100 |  | 995.7375 | 100 |  | 902.4947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 78.1643 | 100 |  | 58.9043 | 100 |  | 13.8533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16758 | 100 |  | 12.1628 | 100 |  | 9.5969 | 100 |  | 7268.3879 | 100 |  | 86.0942 | 100 |  | 995.3617 | 100 |  | 900.0581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 66.7413 | 99 |  | 56.2159 | 99 |  | 11.3938 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15337 | 100 |  | 11.3733 | 99 |  | 9.2301 | 99 |  | 8807.7573 | 100 |  | 86.3283 | 100 |  | 995.0111 | 100 |  | 898.8839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 59.3959 | 100 |  | 55.7505 | 100 |  | 11.4719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.153 | 100 |  | 11.3394 | 100 |  | 9.2622 | 100 |  | 8886.8 | 100 |  | 86.4342 | 100 |  | 994.5469 | 100 |  | 900.5375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 56.275 | 100 |  | 54.309 | 100 |  | 11.3295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15268 | 100 |  | 11.3244 | 100 |  | 9.2564 | 100 |  | 8897.9788 | 100 |  | 86.1761 | 100 |  | 994.3178 | 100 |  | 898.0931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 51.0894 | 100 |  | 56.167 | 100 |  | 11.3548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15241 | 100 |  | 11.2978 | 100 |  | 9.2872 | 100 |  | 8908.8515 | 100 |  | 86.3625 | 100 |  | 994.2267 | 100 |  | 896.5894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 54.9886 | 100 |  | 56.0034 | 100 |  | 11.5292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1542 | 100 |  | 11.3981 | 100 |  | 9.2031 | 100 |  | 8832.606 | 88 |  | 87.0989 | 100 |  | 994.0286 | 100 |  | 896.3114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 65.7791 | 100 |  | 55.5593 | 100 |  | 11.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.7853 | 100 |  | 8.9144 | 100 |  | 7851.0087 | 100 |  | 86.6483 | 100 |  | 993.8306 | 100 |  | 896.0536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 55.7851 | 100 |  | 56.348 | 100 |  | 12.002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15937 | 100 |  | 11.7622 | 100 |  | 9.0722 | 100 |  | 8533.7781 | 100 |  | 85.4572 | 100 |  | 993.7258 | 100 |  | 895.2706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 52.8751 | 99 |  | 59.1104 | 99 |  | 11.6494 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15278 | 100 |  | 11.3398 | 99 |  | 9.2649 | 99 |  | 8938.5767 | 100 |  | 85.4881 | 100 |  | 993.4742 | 100 |  | 894.5664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 85.3242 | 100 |  | 58.1331 | 100 |  | 11.6026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15151 | 100 |  | 11.2797 | 100 |  | 9.3919 | 100 |  | 9006.5344 | 100 |  | 84.1986 | 100 |  | 993.4017 | 100 |  | 893.8822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 58.2481 | 100 |  | 56.8543 | 100 |  | 11.6072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15255 | 100 |  | 11.3264 | 100 |  | 9.4094 | 100 |  | 8956.1589 | 100 |  | 84.8136 | 100 |  | 993.3008 | 100 |  | 888.3975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 82.456 | 99 |  | 55.5081 | 99 |  | 11.5586 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15109 | 100 |  | 11.2529 | 99 |  | 9.4061 | 99 |  | 9087.8505 | 100 |  | 84.1047 | 100 |  | 993.3106 | 100 |  | 886.1458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 55.2035 | 99 |  | 56.6637 | 99 |  | 11.4778 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15374 | 100 |  | 11.4061 | 99 |  | 9.244 | 99 |  | 8635.4347 | 100 |  | 85.2597 | 100 |  | 993.2361 | 100 |  | 885.1728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 60.8057 | 100 |  | 57.5253 | 100 |  | 11.9261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1588 | 100 |  | 11.7397 | 100 |  | 9.0978 | 100 |  | 7989.5662 | 100 |  | 84.7372 | 100 |  | 993.1544 | 100 |  | 886.6467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 78.1881 | 100 |  | 58.228 | 100 |  | 12.0585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15671 | 100 |  | 11.6147 | 100 |  | 9.2175 | 100 |  | 8740.0914 | 100 |  | 84.3258 | 100 |  | 993.1422 | 100 |  | 884.8633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 171.0555 | 100 |  | 62.6527 | 100 |  | 13.9583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16494 | 100 |  | 12.115 | 100 |  | 9.7661 | 100 |  | 7163.9863 | 100 |  | 80.8186 | 100 |  | 992.9417 | 100 |  | 883.3622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 102.0803 | 100 |  | 57.9559 | 100 |  | 12.1761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15619 | 100 |  | 11.6344 | 100 |  | 9.2533 | 100 |  | 8801.6646 | 100 |  | 82.0856 | 100 |  | 992.6861 | 100 |  | 883.6536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 107.3744 | 100 |  | 57.5813 | 100 |  | 11.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15118 | 100 |  | 11.2425 | 100 |  | 9.3375 | 100 |  | 9153.1093 | 100 |  | 84.7508 | 100 |  | 992.6744 | 100 |  | 880.0697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 95.8652 | 100 |  | 56.8802 | 100 |  | 11.922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1512 | 100 |  | 11.2111 | 100 |  | 9.4692 | 100 |  | 9153.6959 | 100 |  | 85.3997 | 100 |  | 992.5922 | 100 |  | 880.1661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 101.2536 | 100 |  | 56.0122 | 100 |  | 11.9228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15029 | 100 |  | 11.1819 | 100 |  | 9.5078 | 100 |  | 9254.7718 | 100 |  | 84.0725 | 100 |  | 992.4097 | 100 |  | 876.72 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 50.68 |  |  | 51.51 |  |  | 10.63 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.08 |  |  | 8.77 |  |  | 3946.42 |  |  | 80.82 |  |  | 992.41 |  |  | 876.72 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 171.06 |  |  | 67.54 |  |  | 17.61 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.41 |  |  | 9.86 |  |  | 9274.74 |  |  | 87.22 |  |  | 997.8 |  |  | 908.4
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 74.5448 | 97.8 |  | 55.7364 | 97.8 |  | 11.7599 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15516 | 97.8 |  | 11.4743 | 97.8 |  | 9.2231 | 97.8 |  | 8650.6885 | 97.8 |  | 85.3612 | 100 |  | 995.4001 | 100 |  | 897.5101 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 12/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/12/2023 | 07.43.10 | 12/12/2023 | 07.46.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/12/2023 | 15.43.10 | 12/12/2023 | 15.46.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/12/2023 | 23.43.10 | 12/12/2023 | 23.46.35
| TOC MEASURING OFF | 12/12/2023 | 03.32.15 | 12/12/2023 | 03.46.15
| TOC MAINTENANCE ON | 12/12/2023 | 03.32.15 | 12/12/2023 | 03.46.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 12/12/2023 | 03.32.15 | 12/12/2023 | 03.46.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 01.13.20 | 12/12/2023 | 01.13.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 03.49.40 | 12/12/2023 | 03.49.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 06.02.40 | 12/12/2023 | 06.02.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 08.48.50 | 12/12/2023 | 08.48.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 13.45.30 | 12/12/2023 | 13.45.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 17.26.50 | 12/12/2023 | 17.26.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 18.44.30 | 12/12/2023 | 18.44.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/12/2023 | 19.11.15 | 12/12/2023 | 19.11.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 05.02.55 | 12/12/2023 | 05.11.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 05.24.00 | 12/12/2023 | 05.26.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 10.15.15 | 12/12/2023 | 10.21.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 13.08.50 | 12/12/2023 | 13.10.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 13.22.50 | 12/12/2023 | 13.26.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/12/2023 | 20.52.40 | 12/12/2023 | 20.58.35