## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 29/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 60.1901 | 100 |  | 64.1651 | 100 |  | 18.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24992 | 94 |  | 15.3753 | 100 |  | 8.9514 | 100 |  | 3753.4659 | 100 |  | 69.8625 | 100 |  | 994.1653 | 100 |  | 877.2681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 39.0023 | 100 |  | 54.4308 | 100 |  | 12.4442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16249 | 100 |  | 12.1742 | 100 |  | 9.8586 | 100 |  | 8826.1388 | 100 |  | 73.3325 | 100 |  | 994.23 | 100 |  | 877.0217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 62.8528 | 99 |  | 62.595 | 99 |  | 18.1998 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24274 | 100 |  | 15.1649 | 99 |  | 9.1696 | 99 |  | 3856.1986 | 100 |  | 71.6711 | 100 |  | 994.215 | 100 |  | 874.2728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 36.8295 | 99 |  | 55.8821 | 99 |  | 12.3889 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16188 | 100 |  | 12.1616 | 99 |  | 9.9981 | 99 |  | 8904.3152 | 100 |  | 71.955 | 100 |  | 994.1206 | 100 |  | 872.1064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 63.2566 | 99 |  | 63.5372 | 99 |  | 18.5379 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2473 | 100 |  | 15.3017 | 99 |  | 9.0304 | 99 |  | 3782.6972 | 100 |  | 70.4447 | 100 |  | 994.2297 | 100 |  | 869.4878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 36.136 | 99 |  | 54.6864 | 99 |  | 12.3979 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16413 | 100 |  | 12.2852 | 99 |  | 9.8752 | 99 |  | 8721.9912 | 100 |  | 72.3942 | 100 |  | 994.3153 | 100 |  | 867.5819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 65.3163 | 99 |  | 62.3249 | 99 |  | 18.6308 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24271 | 100 |  | 15.1652 | 99 |  | 9.1741 | 99 |  | 3851.6839 | 100 |  | 71.6714 | 100 |  | 994.4531 | 100 |  | 864.9892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.1144 | 59 | '(4) | 9.493 | 59 |  |  |  |  | 72.7025 | 100 |  | 994.5814 | 100 |  | 865.6583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 49.1197 | 93 |  | 61.3527 | 93 |  | 18.0623 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.24623 | 100 |  | 15.3338 | 93 |  | 8.749 | 93 |  | 3498.026 | 100 |  | 68.2481 | 100 |  | 994.7294 | 100 |  | 864.5569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 51.9701 | 99 |  | 58.2164 | 99 |  | 14.5252 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19456 | 100 |  | 13.7284 | 99 |  | 9.3858 | 99 |  | 6413.7765 | 100 |  | 70.5844 | 100 |  | 994.6153 | 100 |  | 864.6714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 40.8814 | 100 |  | 56.344 | 100 |  | 13.948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1947 | 100 |  | 13.7136 | 100 |  | 9.0922 | 100 |  | 5791.6987 | 100 |  | 72.6383 | 100 |  | 994.5736 | 100 |  | 863.2944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 36.1803 | 100 |  | 58.1337 | 100 |  | 14.6737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18724 | 100 |  | 13.3692 | 100 |  | 9.9858 | 100 |  | 6544.3305 | 100 |  | 71.7628 | 100 |  | 994.8147 | 100 |  | 864.5325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 39.5341 | 99 |  | 57.8862 | 99 |  | 15.189 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19795 | 100 |  | 13.8142 | 99 |  | 9.4685 | 99 |  | 5685.4459 | 100 |  | 72.2658 | 100 |  | 994.9944 | 100 |  | 864.8603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 61.704 | 100 |  | 60.0482 | 100 |  | 15.3752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19619 | 100 |  | 13.7378 | 100 |  | 9.8383 | 100 |  | 6431.4587 | 100 |  | 71.4981 | 100 |  | 995.2472 | 100 |  | 871.9528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 32.308 | 99 |  | 54.259 | 99 |  | 14.1972 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18973 | 100 |  | 13.4727 | 99 |  | 9.7148 | 99 |  | 5953.0006 | 100 |  | 72.8989 | 100 |  | 995.5275 | 100 |  | 872.7347 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 57.3163 | 100 |  | 54.7985 | 100 |  | 11.4673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16172 | 100 |  | 12.2444 | 100 |  | 9.2542 | 100 |  | 8617.5464 | 88 |  | 71.8325 | 100 |  | 995.9589 | 100 |  | 870.1853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 53.1076 | 99 |  | 62.2785 | 99 |  | 17.3424 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23948 | 94 |  | 15.1215 | 99 |  | 8.9039 | 99 |  | 3923.8532 | 100 |  | 71.29 | 100 |  | 996.3242 | 100 |  | 866.7864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 42.1435 | 100 |  | 54.8875 | 100 |  | 12.3031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16628 | 100 |  | 12.4572 | 100 |  | 9.6772 | 100 |  | 8600.5778 | 100 |  | 71.5758 | 100 |  | 996.6475 | 100 |  | 867.3158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 65.6226 | 99 |  | 59.257 | 99 |  | 16.6492 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23171 | 100 |  | 14.9306 | 99 |  | 8.7716 | 99 |  | 4011.0424 | 100 |  | 71.7756 | 100 |  | 997.3081 | 100 |  | 869.9669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 42.8508 | 100 |  | 54.5881 | 100 |  | 12.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16475 | 100 |  | 12.3611 | 100 |  | 9.4817 | 100 |  | 8711.7576 | 100 |  | 73.4147 | 100 |  | 997.87 | 100 |  | 870.21 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 136.6295 | 100 |  | 60.4495 | 100 |  | 25.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23426 | 100 |  | 15.0431 | 100 |  | 7.9356 | 100 |  | 3785.629 | 100 |  | 72.5986 | 100 |  | 998.3206 | 100 |  | 873.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 293.7366 | 99 |  | 56.3912 | 99 |  | 24.2801 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18703 | 100 |  | 13.4805 | 99 |  | 8.7719 | 99 |  | 6557.6563 | 100 |  | 72.2383 | 100 |  | 998.6081 | 100 |  | 882.5214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 58.4781 | 99 |  | 55.7134 | 99 |  | 14.3362 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19337 | 100 |  | 13.6421 | 99 |  | 9.0552 | 99 |  | 5750.2482 | 100 |  | 75.3158 | 100 |  | 998.9733 | 100 |  | 875.6803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 63.7286 | 100 |  | 58.6828 | 100 |  | 15.1512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19127 | 100 |  | 13.5411 | 100 |  | 9.6456 | 100 |  | 6515.6558 | 100 |  | 73.9325 | 100 |  | 998.8186 | 100 |  | 871.3533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 39.5822 | 99 |  | 58.0161 | 99 |  | 14.5695 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1982 | 100 |  | 13.7861 | 99 |  | 9.0735 | 99 |  | 5547.2027 | 100 |  | 76.8289 | 100 |  | 998.5989 | 100 |  | 868.505 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 58.8042 | 100 |  | 58.325 | 100 |  | 15.1174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19462 | 100 |  | 13.6086 | 100 |  | 9.6183 | 100 |  | 6437.6359 | 100 |  | 76.8031 | 100 |  | 998.4781 | 100 |  | 869.2064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 22.1562 | 100 |  | 53.5573 | 100 |  | 15.1707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.193 | 100 |  | 13.4919 | 100 |  | 9.9228 | 100 |  | 5677.2294 | 100 |  | 78.1075 | 100 |  | 998.2656 | 100 |  | 869.7456 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 62.3549 | 100 |  | 60.0991 | 100 |  | 17.0154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21206 | 100 |  | 14.2422 | 100 |  | 9.6733 | 100 |  | 5360.5356 | 100 |  | 75.06 | 100 |  | 997.8972 | 100 |  | 864.5711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 37.8979 | 100 |  | 55.1121 | 100 |  | 13.6024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18152 | 100 |  | 13.0478 | 100 |  | 9.4114 | 100 |  | 6664.1477 | 100 |  | 78.5433 | 100 |  | 997.6667 | 100 |  | 863.9197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 63.9373 | 100 |  | 60.5377 | 100 |  | 16.9994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21643 | 100 |  | 14.3514 | 100 |  | 9.4772 | 100 |  | 5194.2757 | 100 |  | 77.1531 | 100 |  | 997.5981 | 100 |  | 867.1578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 43.5345 | 100 |  | 55.2816 | 100 |  | 13.4086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17798 | 100 |  | 12.9028 | 100 |  | 9.4567 | 100 |  | 6762.0359 | 100 |  | 77.7619 | 100 |  | 997.6022 | 100 |  | 866.785 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 62.1136 | 100 |  | 60.9083 | 100 |  | 17.1886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21138 | 100 |  | 14.2289 | 100 |  | 9.5431 | 100 |  | 5819.3697 | 88 |  | 75.0583 | 100 |  | 997.6669 | 100 |  | 863.5906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 36.4294 | 100 |  | 55.4465 | 100 |  | 13.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18209 | 94 |  | 13.1264 | 100 |  | 9.3008 | 100 |  | 6575.4968 | 100 |  | 76.5844 | 100 |  | 997.6592 | 100 |  | 870.5892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 58.1065 | 99 |  | 61.4986 | 99 |  | 17.1021 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21752 | 100 |  | 14.4964 | 99 |  | 9.3437 | 99 |  | 5083.8821 | 100 |  | 71.8161 | 100 |  | 997.7697 | 100 |  | 878.6669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 40.3613 | 100 |  | 55.9083 | 100 |  | 13.2785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17997 | 100 |  | 13.1128 | 100 |  | 9.3728 | 100 |  | 6707.0018 | 100 |  | 72.9783 | 100 |  | 998.0644 | 100 |  | 884.4619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 63.2888 | 100 |  | 62.8897 | 100 |  | 16.167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21334 | 100 |  | 14.4567 | 100 |  | 9.0342 | 100 |  | 5209.9448 | 100 |  | 68.5506 | 100 |  | 998.1911 | 100 |  | 884.1836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 33.5382 | 100 |  | 56.8074 | 100 |  | 12.8531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18037 | 100 |  | 13.2033 | 100 |  | 9.1528 | 100 |  | 6723.9451 | 100 |  | 70.7208 | 100 |  | 998.46 | 100 |  | 885.5008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 64.5641 | 99 |  | 60.5937 | 99 |  | 16.3832 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21618 | 100 |  | 14.5398 | 99 |  | 9.1109 | 99 |  | 5063.3374 | 100 |  | 68.6139 | 100 |  | 998.7831 | 100 |  | 883.6397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 37.5963 | 100 |  | 55.9727 | 100 |  | 13.0023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17775 | 100 |  | 13.0136 | 100 |  | 9.4469 | 100 |  | 7247.2806 | 100 |  | 73.0808 | 100 |  | 999.1203 | 100 |  | 883.9142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 58.6271 | 100 |  | 62.9027 | 100 |  | 16.4636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21451 | 100 |  | 14.4467 | 100 |  | 9.3486 | 100 |  | 5441.1586 | 100 |  | 70.1669 | 100 |  | 999.3556 | 100 |  | 886.6406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 33.2948 | 100 |  | 56.0592 | 100 |  | 13.0696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17962 | 100 |  | 13.0547 | 100 |  | 9.4892 | 100 |  | 7599.0495 | 100 |  | 74.8892 | 100 |  | 999.5006 | 100 |  | 891.0083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 62.6488 | 100 |  | 61.3188 | 100 |  | 16.8007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21912 | 100 |  | 14.5464 | 100 |  | 9.3944 | 100 |  | 5125.9291 | 100 |  | 72.1744 | 100 |  | 999.7717 | 100 |  | 891.0728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 41.5694 | 100 |  | 55.4585 | 100 |  | 13.4143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17787 | 100 |  | 13.0033 | 100 |  | 9.5578 | 100 |  | 7263.0609 | 100 |  | 73.6564 | 100 |  | 1000.0408 | 100 |  | 890.7106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 59.8271 | 100 |  | 60.1448 | 100 |  | 15.5618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20863 | 100 |  | 14.2856 | 100 |  | 9.1383 | 100 |  | 5971.02 | 100 |  | 70.0608 | 100 |  | 1000.2433 | 100 |  | 888.2336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 32.2265 | 100 |  | 56.3382 | 100 |  | 13.5854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18475 | 100 |  | 13.2897 | 100 |  | 9.4239 | 100 |  | 7134.3491 | 100 |  | 74.8256 | 100 |  | 1000.445 | 100 |  | 889.1197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 51.8228 | 99 |  | 59.4286 | 99 |  | 17.0256 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21208 | 100 |  | 14.3022 | 99 |  | 9.7802 | 99 |  | 5482.6833 | 100 |  | 72.5725 | 100 |  | 1000.7144 | 100 |  | 889.5233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 22.16 |  |  | 53.56 |  |  | 11.47 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 12.16 |  |  | 7.94 |  |  | 3498.03 |  |  | 68.25 |  |  | 994.12 |  |  | 863.29 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 293.74 |  |  | 64.17 |  |  | 25.08 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.38 |  |  | 10 |  |  | 8904.32 |  |  | 78.54 |  |  | 1000.71 |  |  | 891.07
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 58.1096 | 97.7 |  | 58.5046 | 97.7 |  | 15.534 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.20032 | 97.7 |  | 13.7952 | 97.7 |  | 9.3307 | 97.7 |  | 6068.5706 | 97.7 |  | 72.7933 | 100 |  | 997.1759 | 100 |  | 874.3402 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 29/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/01/2023 | 00.18.35 | 29/01/2023 | 00.20.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/01/2023 | 08.18.35 | 29/01/2023 | 08.20.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 29/01/2023 | 16.18.35 | 29/01/2023 | 16.20.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/01/2023 | 07.50.55 | 29/01/2023 | 07.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/01/2023 | 15.50.50 | 29/01/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/01/2023 | 23.50.55 | 29/01/2023 | 23.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 12.44.05 | 29/01/2023 | 12.44.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 16.00.40 | 29/01/2023 | 16.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 16.23.10 | 29/01/2023 | 16.23.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 16.58.45 | 29/01/2023 | 16.58.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.02.50 | 29/01/2023 | 17.03.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.17.45 | 29/01/2023 | 17.17.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.20.55 | 29/01/2023 | 17.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.22.30 | 29/01/2023 | 17.22.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.25.10 | 29/01/2023 | 17.25.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.37.00 | 29/01/2023 | 17.37.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.40.30 | 29/01/2023 | 17.40.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.42.10 | 29/01/2023 | 17.42.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.43.15 | 29/01/2023 | 17.43.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 17.44.30 | 29/01/2023 | 17.44.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 18.06.25 | 29/01/2023 | 18.06.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 19.23.10 | 29/01/2023 | 19.23.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 19.25.20 | 29/01/2023 | 19.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 19.43.20 | 29/01/2023 | 19.43.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 19.46.20 | 29/01/2023 | 19.46.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.04.05 | 29/01/2023 | 20.04.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.06.00 | 29/01/2023 | 20.06.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.17.15 | 29/01/2023 | 20.17.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.18.35 | 29/01/2023 | 20.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.20.05 | 29/01/2023 | 20.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.21.20 | 29/01/2023 | 20.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.24.50 | 29/01/2023 | 20.24.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.26.00 | 29/01/2023 | 20.26.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.40.10 | 29/01/2023 | 20.40.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.43.20 | 29/01/2023 | 20.43.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.45.10 | 29/01/2023 | 20.45.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.46.05 | 29/01/2023 | 20.46.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.56.30 | 29/01/2023 | 20.56.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.57.45 | 29/01/2023 | 20.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 20.58.55 | 29/01/2023 | 20.59.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.00.35 | 29/01/2023 | 21.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.01.50 | 29/01/2023 | 21.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.03.40 | 29/01/2023 | 21.03.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.05.05 | 29/01/2023 | 21.05.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.18.40 | 29/01/2023 | 21.18.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.20.00 | 29/01/2023 | 21.20.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.21.05 | 29/01/2023 | 21.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.22.40 | 29/01/2023 | 21.22.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.23.55 | 29/01/2023 | 21.24.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.38.30 | 29/01/2023 | 21.38.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.40.20 | 29/01/2023 | 21.40.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.41.40 | 29/01/2023 | 21.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.42.45 | 29/01/2023 | 21.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.44.35 | 29/01/2023 | 21.44.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.57.05 | 29/01/2023 | 21.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 21.58.55 | 29/01/2023 | 21.59.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.01.30 | 29/01/2023 | 22.01.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.02.55 | 29/01/2023 | 22.03.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.04.00 | 29/01/2023 | 22.04.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.16.20 | 29/01/2023 | 22.16.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.17.30 | 29/01/2023 | 22.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.20.35 | 29/01/2023 | 22.20.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.21.40 | 29/01/2023 | 22.21.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.24.20 | 29/01/2023 | 22.24.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.35.55 | 29/01/2023 | 22.36.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.37.20 | 29/01/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.38.25 | 29/01/2023 | 22.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.39.30 | 29/01/2023 | 22.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.43.05 | 29/01/2023 | 22.43.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.44.15 | 29/01/2023 | 22.44.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.58.10 | 29/01/2023 | 22.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 22.59.10 | 29/01/2023 | 22.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.04.15 | 29/01/2023 | 23.04.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.16.40 | 29/01/2023 | 23.16.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.18.00 | 29/01/2023 | 23.18.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.19.50 | 29/01/2023 | 23.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.21.45 | 29/01/2023 | 23.21.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.39.20 | 29/01/2023 | 23.39.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.44.40 | 29/01/2023 | 23.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.58.10 | 29/01/2023 | 23.58.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/01/2023 | 23.59.45 | 29/01/2023 | 23.59.50
| TOC MEASURING OFF | 29/01/2023 | 03.47.55 | 29/01/2023 | 04.01.55
| TOC MAINTENANCE ON | 29/01/2023 | 03.47.55 | 29/01/2023 | 04.01.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 29/01/2023 | 03.47.55 | 29/01/2023 | 04.01.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 01.26.45 | 29/01/2023 | 01.26.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 01.31.50 | 29/01/2023 | 01.31.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 02.11.25 | 29/01/2023 | 02.11.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 02.36.55 | 29/01/2023 | 02.37.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 03.12.20 | 29/01/2023 | 03.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 04.58.05 | 29/01/2023 | 04.58.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 06.29.00 | 29/01/2023 | 06.29.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 07.19.25 | 29/01/2023 | 07.19.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 08.03.45 | 29/01/2023 | 08.03.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 08.09.50 | 29/01/2023 | 08.09.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 09.07.20 | 29/01/2023 | 09.07.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 10.31.30 | 29/01/2023 | 10.31.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 11.10.20 | 29/01/2023 | 11.10.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 12.16.45 | 29/01/2023 | 12.16.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 16.43.10 | 29/01/2023 | 16.43.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 18.53.20 | 29/01/2023 | 18.53.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/01/2023 | 22.41.10 | 29/01/2023 | 22.41.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 04.07.05 | 29/01/2023 | 04.11.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 07.04.00 | 29/01/2023 | 07.13.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 07.25.55 | 29/01/2023 | 07.28.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 10.23.45 | 29/01/2023 | 10.31.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 13.03.50 | 29/01/2023 | 13.13.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/01/2023 | 21.26.10 | 29/01/2023 | 21.33.25