## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 23/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 256.2325 | 100 |  | 56.624 | 100 |  | 25.4016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24258 | 100 |  | 14.9194 | 100 |  | 11.4192 | 100 |  | 3023.2081 | 100 |  | 78.4003 | 100 |  | 998.0986 | 100 |  | 912.4475 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:00 |  | 197.2921 | 100 |  | 53.9841 | 100 |  | 16.34 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18127 | 100 |  | 12.6675 | 100 |  | 11.4639 | 100 |  | 6465.9972 | 100 |  | 86.6019 | 100 |  | 997.945 | 100 |  | 911.7936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 263.3354 | 100 |  | 52.617 | 100 |  | 24.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18157 | 100 |  | 12.6519 | 100 |  | 10.7575 | 100 |  | 5455.5996 | 100 |  | 90.7381 | 100 |  | 997.87 | 100 |  | 911.2781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 236.3947 | 100 |  | 54.6025 | 100 |  | 18.3385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1827 | 100 |  | 12.7158 | 100 |  | 11.13 | 100 |  | 6565.6951 | 100 |  | 88.6044 | 100 |  | 997.6633 | 100 |  | 910.8444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 266.5445 | 100 |  | 54.6961 | 100 |  | 19.857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18315 | 100 |  | 12.7828 | 100 |  | 10.5689 | 100 |  | 5413.6259 | 100 |  | 88.7881 | 100 |  | 997.5453 | 100 |  | 910.1836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 212.9765 | 99 |  | 52.8448 | 99 |  | 15.61 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17763 | 100 |  | 12.5382 | 99 |  | 11.1607 | 99 |  | 6229.6508 | 88 |  | 85.9092 | 100 |  | 997.435 | 100 |  | 908.9058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 225.5956 | 99 |  | 53.7545 | 99 |  | 20.0396 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18318 | 100 |  | 12.7017 | 99 |  | 11.1816 | 99 |  | 5490.1833 | 100 |  | 89.8958 | 100 |  | 997.4711 | 100 |  | 908.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.1672 | 53 | '(4) | 12.0307 | 53 |  |  |  |  | 88.5306 | 100 |  | 997.3869 | 100 |  | 909.7044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 208.0315 | 100 |  | 55.3684 | 100 |  | 17.9735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18524 | 100 |  | 12.8536 | 100 |  | 10.9192 | 100 |  | 5483.6375 | 100 |  | 88.3294 | 100 |  | 997.4947 | 100 |  | 909.1069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 195.7223 | 100 |  | 55.2865 | 100 |  | 16.2101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17849 | 100 |  | 12.585 | 100 |  | 11.2006 | 100 |  | 6647.3527 | 100 |  | 85.5825 | 100 |  | 997.7342 | 100 |  | 908.3025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 230.9963 | 100 |  | 53.5352 | 100 |  | 24.0708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18098 | 100 |  | 12.6444 | 100 |  | 10.8797 | 100 |  | 5584.6784 | 100 |  | 89.3883 | 100 |  | 997.8842 | 100 |  | 907.2292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 252.8511 | 100 |  | 55.8477 | 100 |  | 17.4879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18348 | 100 |  | 12.7556 | 100 |  | 11.1925 | 100 |  | 6551.8593 | 100 |  | 88.2842 | 100 |  | 998.0381 | 100 |  | 906.7683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 188.1226 | 100 |  | 55.5399 | 100 |  | 20.4585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20153 | 100 |  | 13.5606 | 100 |  | 11.7136 | 100 |  | 4717.8204 | 100 |  | 83.0328 | 100 |  | 998.1872 | 100 |  | 907.5356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 384.4805 | 100 |  | 56.0433 | 100 |  | 22.9864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2051 | 100 |  | 13.6769 | 100 |  | 10.3383 | 100 |  | 4048.6932 | 100 |  | 89.2794 | 100 |  | 998.3517 | 100 |  | 908.4539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 232.8915 | 100 |  | 57.0329 | 100 |  | 19.5456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20979 | 100 |  | 13.8719 | 100 |  | 10.4158 | 100 |  | 5131.2568 | 100 |  | 87.4317 | 100 |  | 998.4819 | 100 |  | 909.1553 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 524.6638 | 100 |  | 48.2628 | 100 |  | 29.6824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1651 | 100 |  | 11.9558 | 100 |  | 9.7617 | 100 |  | 6823.4377 | 100 |  | 89.5508 | 100 |  | 998.5506 | 100 |  | 910.2269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 450.5603 | 100 |  | 59.2343 | 100 |  | 23.5771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19078 | 100 |  | 12.9939 | 100 |  | 12.0703 | 100 |  | 5645.4224 | 100 |  | 88.3536 | 100 |  | 998.4589 | 100 |  | 909.4328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 184.9589 | 100 |  | 52.2066 | 100 |  | 16.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17104 | 100 |  | 12.0722 | 100 |  | 10.8956 | 100 |  | 6687.3593 | 100 |  | 93.0303 | 100 |  | 998.3197 | 100 |  | 910.6828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 190.1178 | 99 |  | 59.685 | 99 |  | 20.1407 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20611 | 100 |  | 13.5774 | 99 |  | 11.3978 | 99 |  | 5304.7299 | 100 |  | 91.6594 | 100 |  | 998.3481 | 100 |  | 909.2253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 111.5641 | 99 |  | 53.7427 | 99 |  | 16.3003 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17671 | 100 |  | 12.3733 | 99 |  | 10.9596 | 99 |  | 6417.285 | 100 |  | 92.1728 | 100 |  | 998.3897 | 100 |  | 909.8017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 160.2298 | 100 |  | 59.6422 | 100 |  | 18.205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19869 | 100 |  | 13.3136 | 100 |  | 11.6661 | 100 |  | 5293.5992 | 100 |  | 89.9633 | 100 |  | 998.4414 | 100 |  | 908.1161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 147.6826 | 100 |  | 51.9478 | 100 |  | 15.6879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17294 | 100 |  | 12.1825 | 100 |  | 10.8367 | 100 |  | 6925.0156 | 88 |  | 92.8175 | 100 |  | 998.4567 | 100 |  | 906.595 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 198.5093 | 100 |  | 60.2213 | 100 |  | 20.5908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20416 | 100 |  | 13.5056 | 100 |  | 11.6525 | 100 |  | 5226.5219 | 100 |  | 90.715 | 100 |  | 998.5119 | 100 |  | 904.9367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 94.0764 | 99 |  | 54.9674 | 99 |  | 15.9739 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1746 | 100 |  | 12.2721 | 99 |  | 11.2017 | 99 |  | 6351.2524 | 100 |  | 91.1169 | 100 |  | 998.5781 | 100 |  | 905.1447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 107.9683 | 100 |  | 59.4553 | 100 |  | 20.53 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21206 | 100 |  | 13.8042 | 100 |  | 11.5319 | 100 |  | 4537.2528 | 100 |  | 90.2428 | 100 |  | 998.5278 | 100 |  | 906.375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 147.779 | 99 |  | 51.3341 | 99 |  | 14.6905 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16502 | 100 |  | 11.7813 | 99 |  | 10.6575 | 99 |  | 7272.0673 | 100 |  | 92.6222 | 100 |  | 998.2992 | 100 |  | 904.7194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 196.2413 | 100 |  | 63.5479 | 100 |  | 21.2832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21983 | 100 |  | 14.0428 | 100 |  | 11.3436 | 100 |  | 4510.7518 | 100 |  | 91.7128 | 100 |  | 998.2053 | 100 |  | 904.4439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 79.4934 | 100 |  | 52.2877 | 100 |  | 13.7206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16412 | 100 |  | 11.7767 | 100 |  | 10.9133 | 100 |  | 7156.3192 | 100 |  | 89.6603 | 100 |  | 997.9875 | 100 |  | 904.5111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 201.4852 | 100 |  | 61.4886 | 100 |  | 30.1982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21086 | 100 |  | 13.7972 | 100 |  | 11.585 | 100 |  | 4557.9638 | 100 |  | 88.0114 | 100 |  | 997.7086 | 100 |  | 905.3672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 136.2339 | 99 |  | 52.2786 | 99 |  | 17.3961 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16473 | 100 |  | 11.7412 | 99 |  | 11.0354 | 99 |  | 7191.8694 | 100 |  | 91.7631 | 100 |  | 997.6033 | 100 |  | 906.0767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 208.2436 | 100 |  | 63.5991 | 100 |  | 20.9682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21809 | 100 |  | 14.0222 | 100 |  | 11.4942 | 100 |  | 4518.7766 | 100 |  | 89.0331 | 100 |  | 997.5289 | 100 |  | 906.505 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 93.3171 | 99 |  | 53.0488 | 99 |  | 13.8964 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16445 | 100 |  | 11.8014 | 99 |  | 11.0889 | 99 |  | 7185.9621 | 100 |  | 88.5381 | 100 |  | 997.5683 | 100 |  | 906.2364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 191.3606 | 100 |  | 61.0172 | 100 |  | 19.303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20719 | 100 |  | 13.6869 | 100 |  | 11.6661 | 100 |  | 4613.5537 | 100 |  | 86.8339 | 100 |  | 997.6964 | 100 |  | 905.9086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 140.8428 | 100 |  | 50.3165 | 100 |  | 13.9934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16274 | 100 |  | 11.7486 | 100 |  | 10.7764 | 100 |  | 7206.285 | 100 |  | 88.1589 | 100 |  | 997.7011 | 100 |  | 906.4256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 206.8857 | 100 |  | 62.4527 | 100 |  | 21.9416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21535 | 100 |  | 13.9883 | 100 |  | 11.2433 | 100 |  | 4565.8826 | 100 |  | 87.375 | 100 |  | 997.8836 | 100 |  | 906.0603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 93.7385 | 100 |  | 52.8741 | 100 |  | 13.5931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16343 | 100 |  | 11.7933 | 100 |  | 10.9578 | 100 |  | 7223.2425 | 100 |  | 87.2733 | 100 |  | 997.9256 | 100 |  | 906.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 178.4584 | 100 |  | 61.8355 | 100 |  | 18.9317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20805 | 100 |  | 13.7222 | 100 |  | 11.6394 | 100 |  | 4636.7565 | 100 |  | 86.7528 | 100 |  | 997.875 | 100 |  | 905.9072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 151.3181 | 100 |  | 51.9072 | 100 |  | 17.9409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16286 | 100 |  | 11.7253 | 100 |  | 10.9061 | 100 |  | 7890.7906 | 91 |  | 88.8242 | 100 |  | 997.7586 | 100 |  | 907.6533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 221.4537 | 99 |  | 62.5274 | 99 |  | 20.796 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21492 | 100 |  | 13.9905 | 99 |  | 11.1925 | 99 |  | 4712.9078 | 97 |  | 86.7067 | 100 |  | 997.76 | 100 |  | 907.0892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 95.2436 | 100 |  | 52.2845 | 100 |  | 13.6758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16448 | 100 |  | 11.9075 | 100 |  | 10.7364 | 100 |  | 7199.3797 | 100 |  | 85.8669 | 100 |  | 997.6242 | 100 |  | 908.7064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 298.1776 | 99 |  | 59.6763 | 99 |  | 19.3745 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21768 | 100 |  | 14.2251 | 99 |  | 10.7092 | 99 |  | 4294.2768 | 100 |  | 80.9436 | 100 |  | 997.5017 | 100 |  | 908.1803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 199.6278 | 100 |  | 50.6216 | 100 |  | 14.191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15792 | 100 |  | 11.5306 | 100 |  | 10.5283 | 100 |  | 7701.82 | 100 |  | 86.7197 | 100 |  | 997.7064 | 100 |  | 907.84 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 241.3201 | 99 |  | 63.104 | 99 |  | 19.4683 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21666 | 100 |  | 14.1061 | 99 |  | 10.7911 | 99 |  | 4438.4449 | 100 |  | 85.3511 | 100 |  | 998.0661 | 100 |  | 905.9483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 108.6697 | 100 |  | 52.3788 | 100 |  | 12.9521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16011 | 100 |  | 11.6722 | 100 |  | 10.8075 | 100 |  | 7590.4301 | 100 |  | 85.2353 | 100 |  | 998.0456 | 100 |  | 906.4253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 222.289 | 100 |  | 61.9933 | 100 |  | 19.201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21383 | 100 |  | 13.9736 | 100 |  | 11.1806 | 100 |  | 4421.1208 | 100 |  | 85.9267 | 100 |  | 998.1481 | 100 |  | 904.5928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 174.2138 | 100 |  | 51.9478 | 100 |  | 13.5529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1594 | 100 |  | 11.535 | 100 |  | 10.7856 | 100 |  | 7758.5288 | 100 |  | 88.9578 | 100 |  | 997.9453 | 100 |  | 903.02 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 79.49 |  |  | 48.26 |  |  | 12.95 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.53 |  |  | 9.76 |  |  | 3023.21 |  |  | 78.4 |  |  | 997.39 |  |  | 903.02 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 524.66 |  |  | 63.6 |  |  | 30.2 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 14.92 |  |  | 12.07 |  |  | 7890.79 |  |  | 93.03 |  |  | 998.58 |  |  | 912.45
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 200.4434 | 97.7 |  | 55.9537 | 97.7 |  | 18.6542 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.1867 | 97.7 |  | 12.8082 | 97.7 |  | 11.0818 | 97.7 |  | 5918.9256 | 97.7 |  | 88.5194 | 100 |  | 997.9575 | 100 |  | 907.4239 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 23/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/06/2023 | 02.52.45 | 23/06/2023 | 02.56.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/06/2023 | 10.55.05 | 23/06/2023 | 10.58.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/06/2023 | 18.57.20 | 23/06/2023 | 19.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/06/2023 | 00.12.10 | 23/06/2023 | 00.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/06/2023 | 00.13.20 | 23/06/2023 | 00.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/06/2023 | 03.33.20 | 23/06/2023 | 03.33.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/06/2023 | 04.53.30 | 23/06/2023 | 04.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/06/2023 | 06.23.25 | 23/06/2023 | 06.23.30
| TOC MEASURING OFF | 23/06/2023 | 03.44.30 | 23/06/2023 | 03.58.30
| TOC MAINTENANCE ON | 23/06/2023 | 03.44.30 | 23/06/2023 | 03.58.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 23/06/2023 | 03.44.30 | 23/06/2023 | 03.58.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 02.40.15 | 23/06/2023 | 02.40.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 03.17.45 | 23/06/2023 | 03.17.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 03.49.30 | 23/06/2023 | 03.49.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 09.21.25 | 23/06/2023 | 09.21.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 09.24.00 | 23/06/2023 | 09.24.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 09.44.15 | 23/06/2023 | 09.44.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 11.31.50 | 23/06/2023 | 11.31.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 11.53.40 | 23/06/2023 | 11.53.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 12.37.20 | 23/06/2023 | 12.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 12.54.15 | 23/06/2023 | 12.54.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 14.44.20 | 23/06/2023 | 14.44.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 15.37.15 | 23/06/2023 | 15.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 19.07.40 | 23/06/2023 | 19.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 20.13.00 | 23/06/2023 | 20.13.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 20.15.15 | 23/06/2023 | 20.15.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/06/2023 | 21.11.20 | 23/06/2023 | 21.11.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/06/2023 | 03.46.50 | 23/06/2023 | 03.51.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/06/2023 | 06.10.10 | 23/06/2023 | 06.18.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/06/2023 | 07.10.20 | 23/06/2023 | 07.23.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/06/2023 | 11.56.20 | 23/06/2023 | 12.05.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/06/2023 | 20.16.55 | 23/06/2023 | 20.25.30