## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 41.1884 | 100 |  | 56.1854 | 100 |  | 13.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18301 | 100 |  | 13.1414 | 100 |  | 9.1764 | 100 |  | 6440.6565 | 100 |  | 80.7511 | 100 |  | 1005.0539 | 100 |  | 863.7464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 70.4474 | 99 |  | 60.51 | 99 |  | 16.6749 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21861 | 100 |  | 14.4565 | 99 |  | 9.2978 | 99 |  | 5061.7231 | 100 |  | 78.2244 | 100 |  | 1004.6011 | 100 |  | 865.525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 49.2332 | 100 |  | 54.9646 | 100 |  | 13.0232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17869 | 100 |  | 12.9475 | 100 |  | 9.2939 | 100 |  | 6684.7029 | 100 |  | 80.1811 | 100 |  | 1004.2453 | 100 |  | 865.8958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 42.4511 | 100 |  | 60.9002 | 100 |  | 17.4322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21765 | 100 |  | 14.4056 | 100 |  | 9.9442 | 100 |  | 4916.2414 | 100 |  | 76.6408 | 100 |  | 1003.8728 | 100 |  | 866.8936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 37.7006 | 100 |  | 55.9927 | 100 |  | 12.9231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17957 | 100 |  | 13.0014 | 100 |  | 9.1419 | 100 |  | 6641.5121 | 100 |  | 79.92 | 100 |  | 1003.5839 | 100 |  | 868.0528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 72.5228 | 100 |  | 60.7167 | 100 |  | 17.0502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22238 | 100 |  | 14.5853 | 100 |  | 9.0631 | 100 |  | 4811.4403 | 100 |  | 77.7597 | 100 |  | 1003.4467 | 100 |  | 865.8725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 45.0279 | 99 |  | 55.6095 | 99 |  | 12.7931 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17626 | 100 |  | 12.8671 | 99 |  | 9.2674 | 99 |  | 6742.0633 | 100 |  | 78.5708 | 100 |  | 1003.1403 | 100 |  | 868.4286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.2695 | 59 | '(4) | 9.6127 | 59 |  |  |  |  | 75.34 | 100 |  | 1002.7539 | 100 |  | 868.8442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 28.3559 | 93 |  | 56.0306 | 93 |  | 13.2695 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.18603 | 100 |  | 13.2604 | 93 |  | 9.2133 | 93 |  | 6310.1213 | 100 |  | 80.1147 | 100 |  | 1002.5317 | 100 |  | 868.9619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 67.7827 | 100 |  | 59.3884 | 100 |  | 17.112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22397 | 100 |  | 14.6183 | 100 |  | 9.2672 | 100 |  | 4658.8758 | 100 |  | 77.2897 | 100 |  | 1002.4203 | 100 |  | 866.2772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 27.8719 | 100 |  | 52.7956 | 100 |  | 12.5548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17465 | 100 |  | 12.7269 | 100 |  | 9.3658 | 100 |  | 6792.3183 | 100 |  | 80.6306 | 100 |  | 1002.1008 | 100 |  | 865.6328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 57.8528 | 100 |  | 56.8804 | 100 |  | 14.0382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1838 | 100 |  | 13.2469 | 100 |  | 9.5433 | 100 |  | 6677.0978 | 100 |  | 74.9825 | 100 |  | 1001.8311 | 100 |  | 863.6097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 47.7399 | 100 |  | 57.617 | 100 |  | 15.0867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20833 | 100 |  | 14.1308 | 100 |  | 9.0389 | 100 |  | 4796.2664 | 100 |  | 78.3525 | 100 |  | 1001.7053 | 100 |  | 862.2328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 56.3936 | 100 |  | 54.6949 | 100 |  | 13.9451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18784 | 94 |  | 13.3647 | 100 |  | 9.5114 | 100 |  | 6548.2034 | 100 |  | 77.2947 | 100 |  | 1001.6933 | 100 |  | 861.1517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 58.7286 | 100 |  | 55.3588 | 100 |  | 14.8459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20145 | 100 |  | 13.8731 | 100 |  | 9.1931 | 100 |  | 5107.178 | 100 |  | 78.8181 | 100 |  | 1001.4283 | 100 |  | 861.8019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 55.919 | 100 |  | 56.6912 | 100 |  | 14.0352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18362 | 100 |  | 13.1758 | 100 |  | 9.7533 | 100 |  | 6786.5612 | 88 |  | 76.7653 | 100 |  | 1001.15 | 100 |  | 859.1928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 48.0973 | 100 |  | 56.1116 | 100 |  | 14.6506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20295 | 100 |  | 13.9119 | 100 |  | 9.0922 | 100 |  | 4975.2705 | 100 |  | 79.7172 | 100 |  | 1000.9222 | 100 |  | 855.2186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 56.7387 | 100 |  | 53.9093 | 100 |  | 13.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18644 | 100 |  | 13.2542 | 100 |  | 9.6317 | 100 |  | 6627.4694 | 100 |  | 78.9989 | 100 |  | 1000.9692 | 100 |  | 855.3261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 48.4528 | 100 |  | 54.0671 | 100 |  | 14.6968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20224 | 100 |  | 13.8492 | 100 |  | 9.1242 | 100 |  | 5084.6896 | 100 |  | 81.4969 | 100 |  | 1001.0281 | 100 |  | 855.4269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 50.9683 | 100 |  | 54.9235 | 100 |  | 14.4244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18629 | 100 |  | 13.2261 | 100 |  | 9.6725 | 100 |  | 6571.6813 | 100 |  | 79.8094 | 100 |  | 1000.8869 | 100 |  | 860.4517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 39.9599 | 99 |  | 56.0858 | 99 |  | 14.6697 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20572 | 100 |  | 13.9875 | 99 |  | 8.9351 | 99 |  | 4902.2647 | 100 |  | 81.3142 | 100 |  | 1000.8975 | 100 |  | 863.9172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 48.7828 | 99 |  | 52.8731 | 99 |  | 13.8647 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18697 | 100 |  | 13.3109 | 99 |  | 9.4696 | 99 |  | 6436.1049 | 100 |  | 77.9611 | 100 |  | 1000.72 | 100 |  | 865.4508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 45.2409 | 100 |  | 53.4558 | 100 |  | 14.6352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20107 | 100 |  | 13.8728 | 100 |  | 9.0128 | 100 |  | 5109.6907 | 100 |  | 78.6192 | 100 |  | 1000.7542 | 100 |  | 863.3714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 48.6034 | 100 |  | 55.4182 | 100 |  | 13.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18556 | 100 |  | 13.3047 | 100 |  | 9.5222 | 100 |  | 6447.1405 | 100 |  | 75.3031 | 100 |  | 1000.4556 | 100 |  | 867.4781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 38.8863 | 100 |  | 55.7459 | 100 |  | 14.3023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20271 | 100 |  | 13.9611 | 100 |  | 8.9653 | 100 |  | 5013.846 | 100 |  | 77.1003 | 100 |  | 1000.2433 | 100 |  | 868.5142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 52.2336 | 99 |  | 54.9806 | 99 |  | 14.0084 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18847 | 100 |  | 13.3989 | 99 |  | 9.4994 | 99 |  | 6372.8985 | 100 |  | 76.3064 | 100 |  | 999.8797 | 100 |  | 868.5147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 50.9396 | 100 |  | 54.3971 | 100 |  | 13.9916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19562 | 100 |  | 13.7389 | 100 |  | 8.8889 | 100 |  | 5517.2692 | 100 |  | 75.5039 | 100 |  | 999.3739 | 100 |  | 869.0931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 57.9982 | 100 |  | 57.6718 | 100 |  | 14.9984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19797 | 100 |  | 13.8356 | 100 |  | 9.4333 | 100 |  | 5639.0564 | 100 |  | 72.8189 | 100 |  | 999.0894 | 100 |  | 868.855 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 41.2577 | 100 |  | 53.8661 | 100 |  | 13.1817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1856 | 100 |  | 13.305 | 100 |  | 8.9494 | 100 |  | 5820.6901 | 100 |  | 77.0558 | 100 |  | 999.0206 | 100 |  | 868.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 69.0759 | 100 |  | 56.6754 | 100 |  | 14.6078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2004 | 94 |  | 13.9214 | 100 |  | 9.0486 | 100 |  | 5541.6845 | 100 |  | 74.2772 | 100 |  | 998.9161 | 100 |  | 871.6756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 56.8192 | 100 |  | 52.7807 | 100 |  | 12.9753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18077 | 100 |  | 13.1492 | 100 |  | 9.0289 | 100 |  | 6071.9085 | 100 |  | 74.4675 | 100 |  | 998.8039 | 100 |  | 870.7131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 60.2846 | 99 |  | 58.9175 | 99 |  | 15.1847 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19868 | 100 |  | 13.8749 | 99 |  | 9.4036 | 99 |  | 6076.355 | 88 |  | 72.2233 | 100 |  | 998.9889 | 100 |  | 867.0017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 41.7413 | 99 |  | 54.577 | 99 |  | 13.2816 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18306 | 100 |  | 13.1967 | 99 |  | 9.1607 | 99 |  | 5913.7873 | 100 |  | 76.3642 | 100 |  | 999.1686 | 100 |  | 869.7808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 65.8745 | 100 |  | 56.5563 | 100 |  | 15.1066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20101 | 100 |  | 13.9275 | 100 |  | 9.23 | 100 |  | 5452.5691 | 100 |  | 74.4861 | 100 |  | 999.3267 | 100 |  | 868.8442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 64.6373 | 100 |  | 53.3195 | 100 |  | 13.0281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17942 | 100 |  | 13.0319 | 100 |  | 9.0558 | 100 |  | 6179.7302 | 100 |  | 77.0814 | 100 |  | 999.2194 | 100 |  | 872.5806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 63.6911 | 100 |  | 57.9574 | 100 |  | 14.6304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19727 | 100 |  | 13.7964 | 100 |  | 9.2653 | 100 |  | 5554.7595 | 100 |  | 74.1447 | 100 |  | 999.1506 | 100 |  | 874.2358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 38.2273 | 100 |  | 53.6958 | 100 |  | 12.3689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18203 | 100 |  | 13.1683 | 100 |  | 8.9728 | 100 |  | 6038.3882 | 100 |  | 76.4647 | 100 |  | 999.3825 | 100 |  | 874.7317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 63.385 | 99 |  | 58.2616 | 99 |  | 14.5957 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20334 | 100 |  | 14.0073 | 99 |  | 9.1877 | 99 |  | 5408.2568 | 100 |  | 74.7344 | 100 |  | 999.4067 | 100 |  | 874.9125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 50.8616 | 100 |  | 53.3917 | 100 |  | 12.4412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17766 | 100 |  | 12.9689 | 100 |  | 9.1242 | 100 |  | 6284.4295 | 100 |  | 76.235 | 100 |  | 999.5372 | 100 |  | 875.4478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 68.9672 | 100 |  | 58.7642 | 100 |  | 14.789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19894 | 100 |  | 13.8836 | 100 |  | 9.1739 | 100 |  | 5506.5875 | 100 |  | 73.3836 | 100 |  | 999.6794 | 100 |  | 876.2789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 58.1892 | 99 |  | 53.8036 | 99 |  | 12.57 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18261 | 100 |  | 13.3318 | 99 |  | 8.5925 | 99 |  | 5893.4503 | 100 |  | 71.7769 | 100 |  | 999.6117 | 100 |  | 875.5239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 109.3096 | 99 |  | 58.5003 | 99 |  | 17.4701 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22626 | 100 |  | 14.8429 | 99 |  | 8.7546 | 99 |  | 4544.5572 | 100 |  | 69.515 | 100 |  | 999.9919 | 100 |  | 875.0244 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:30 |  | 34.8376 | 99 |  | 49.7507 | 99 |  | 8.7102 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.12969 | 100 |  | 9.7805 | 99 |  | 9.4964 | 99 |  | 12881.9394 | 100 |  | 81.9758 | 100 |  | 1000.3331 | 100 |  | 873.2222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 80.2886 | 100 |  | 58.6988 | 100 |  | 16.3377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21309 | 100 |  | 14.2731 | 100 |  | 8.8986 | 100 |  | 4389.5272 | 100 |  | 79.1525 | 100 |  | 1000.7553 | 100 |  | 869.4581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 76.1669 | 99 |  | 56.0793 | 99 |  | 13.4968 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1716 | 100 |  | 12.6031 | 99 |  | 9.666 | 99 |  | 7557.6566 | 100 |  | 78.1467 | 100 |  | 1001.1686 | 100 |  | 871.1064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 82.9651 | 100 |  | 60.4558 | 100 |  | 17.9555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21885 | 94 |  | 14.4731 | 100 |  | 8.8417 | 100 |  | 4197.1096 | 100 |  | 78.2639 | 100 |  | 1001.1053 | 100 |  | 867.7294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 27.87 |  |  | 49.75 |  |  | 8.71 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.78 |  |  | 8.59 |  |  | 4197.11 |  |  | 69.52 |  |  | 998.8 |  |  | 855.22 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 109.31 |  |  | 60.9 |  |  | 17.96 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 14.84 |  |  | 9.94 |  |  | 12881.94 |  |  | 81.98 |  |  | 1005.05 |  |  | 876.28
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 53.7134 | 97.8 |  | 55.9438 | 97.8 |  | 14.2114 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.19254 | 97.8 |  | 13.5033 | 97.8 |  | 9.2367 | 97.8 |  | 5964.5721 | 97.8 |  | 77.2627 | 100 |  | 1000.9856 | 100 |  | 867.2257 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/02/2023 | 06.33.45 | 04/02/2023 | 06.35.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/02/2023 | 14.33.45 | 04/02/2023 | 14.35.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/02/2023 | 22.33.45 | 04/02/2023 | 22.35.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/02/2023 | 07.50.50 | 04/02/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/02/2023 | 15.50.50 | 04/02/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/02/2023 | 23.50.50 | 04/02/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 07.33.45 | 04/02/2023 | 07.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 08.13.30 | 04/02/2023 | 08.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 11.13.25 | 04/02/2023 | 11.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 11.33.55 | 04/02/2023 | 11.34.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 11.34.55 | 04/02/2023 | 11.35.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 11.57.05 | 04/02/2023 | 11.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 12.20.15 | 04/02/2023 | 12.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 12.23.40 | 04/02/2023 | 12.23.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 12.34.35 | 04/02/2023 | 12.34.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 12.36.05 | 04/02/2023 | 12.36.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 13.16.30 | 04/02/2023 | 13.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 13.17.50 | 04/02/2023 | 13.17.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 13.38.10 | 04/02/2023 | 13.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 13.57.00 | 04/02/2023 | 13.57.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 13.58.15 | 04/02/2023 | 13.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 14.02.25 | 04/02/2023 | 14.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 14.35.45 | 04/02/2023 | 14.35.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 14.39.15 | 04/02/2023 | 14.39.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 14.58.00 | 04/02/2023 | 14.58.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 15.16.40 | 04/02/2023 | 15.16.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 15.20.15 | 04/02/2023 | 15.20.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 19.55.05 | 04/02/2023 | 19.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.15.05 | 04/02/2023 | 20.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.16.25 | 04/02/2023 | 20.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.17.35 | 04/02/2023 | 20.17.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.21.35 | 04/02/2023 | 20.21.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.22.50 | 04/02/2023 | 20.23.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.35.50 | 04/02/2023 | 20.35.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.37.20 | 04/02/2023 | 20.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.38.20 | 04/02/2023 | 20.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.41.35 | 04/02/2023 | 20.41.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 20.57.20 | 04/02/2023 | 20.57.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 21.01.25 | 04/02/2023 | 21.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/02/2023 | 21.02.55 | 04/02/2023 | 21.03.00
| TOC MEASURING OFF | 04/02/2023 | 03.47.50 | 04/02/2023 | 04.01.50
| TOC MAINTENANCE ON | 04/02/2023 | 03.47.50 | 04/02/2023 | 04.01.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/02/2023 | 03.47.50 | 04/02/2023 | 04.01.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 00.59.45 | 04/02/2023 | 00.59.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 03.01.25 | 04/02/2023 | 03.01.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 03.45.40 | 04/02/2023 | 03.45.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 10.08.20 | 04/02/2023 | 10.08.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 10.44.20 | 04/02/2023 | 10.44.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 12.56.00 | 04/02/2023 | 12.56.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 15.44.05 | 04/02/2023 | 15.44.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 16.26.10 | 04/02/2023 | 16.26.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 18.39.20 | 04/02/2023 | 18.39.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 18.50.30 | 04/02/2023 | 18.50.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 20.25.35 | 04/02/2023 | 20.25.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 20.36.50 | 04/02/2023 | 20.36.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 21.12.20 | 04/02/2023 | 21.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/02/2023 | 22.22.00 | 04/02/2023 | 22.22.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/02/2023 | 01.45.55 | 04/02/2023 | 01.54.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/02/2023 | 05.06.25 | 04/02/2023 | 05.10.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/02/2023 | 20.45.15 | 04/02/2023 | 20.54.55