## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 03/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30
01:00 | '(1) |  |  |  | 53.3549 | 99 |  | 11.312 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4078 | 99 |  | 10.2011 | 99 |  | 12115.8967 | 100 |  | 71.0522 | 100 |  | 987.8158 | 100 |  | 888.6497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30
02:00 | '(1) |  |  |  | 51.2521 | 100 |  | 11.7562 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2475 | 100 |  | 10.3231 | 100 |  | 12257.4635 | 100 |  | 72.705 | 100 |  | 987.2111 | 100 |  | 887.0525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30
03:00 | '(1) |  |  |  | 50.162 | 100 |  | 10.8166 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4817 | 100 |  | 9.5831 | 100 |  | 11713.9596 | 100 |  | 71.5856 | 100 |  | 986.9803 | 100 |  | 887.4808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 57.5868 | 100 |  | 14.9304 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.7564 | 100 |  | 9.7931 | 100 |  | 5595.237 | 100 |  | 74.0992 | 100 |  | 986.7944 | 100 |  | 886.1631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.4207 | 55 | '(4) | 10.249 | 55 |  |  |  |  | 73.1567 | 100 |  | 986.6758 | 100 |  | 886.8736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 57.8362 | 98 |  | 15.8133 | 98 |  | 0 | 98 |  |  |  |  | 14.1421 | 98 |  | 9.3359 | 98 |  | 5495.5121 | 100 |  | 72.4036 | 100 |  | 986.4775 | 100 |  | 887.6836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 50.3583 | 99 |  | 10.4584 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.6234 | 99 |  | 9.3337 | 99 |  | 11606.5046 | 100 |  | 71.6803 | 100 |  | 986.2025 | 100 |  | 890.16 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 54.5254 | 100 |  | 14.8681 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.1989 | 100 |  | 9.2194 | 100 |  | 5539.1212 | 100 |  | 71.7125 | 100 |  | 986.5786 | 100 |  | 891.4861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 49.2374 | 100 |  | 11.9617 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5481 | 100 |  | 9.4686 | 100 |  | 11407.9772 | 100 |  | 73.4794 | 100 |  | 986.7167 | 100 |  | 892.7767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 55.1839 | 96 |  | 25.2839 | 96 |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 13.9802 | 96 |  | 8.71 | 96 |  | 5414.5238 | 96 |  | 70.0198 | 96 |  | 986.7552 | 96 |  | 890.7552 | 96 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.4566 | 69 | '(4) | 9.4458 | 69 |  |  |  |  | 73.6502 | 86 |  | 986.9163 | 86 |  | 895.039 | 86 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 57.2562 | 99 |  | 17.8299 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.4022 | 99 |  | 9.546 | 99 |  | 4831.009 | 100 |  | 70.4933 | 100 |  | 987.1528 | 100 |  | 898.9283 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 | '(1) |  |  |  | 53.1575 | 100 |  | 14.456 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5869 | 100 |  | 10.2803 | 100 |  | 7618.1114 | 88 |  | 73.5589 | 100 |  | 987.3369 | 100 |  | 901.4369 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 | '(1) |  |  |  | 54.0251 | 100 |  | 13.1229 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0417 | 100 |  | 9.2614 | 100 |  | 5597.3616 | 100 |  | 74.4644 | 100 |  | 987.3664 | 100 |  | 901.8961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 53.1767 | 100 |  | 12.4827 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7261 | 100 |  | 9.7431 | 100 |  | 6678.3835 | 100 |  | 72.7708 | 100 |  | 987.4503 | 100 |  | 902.8536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 51.4771 | 100 |  | 13.1147 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9119 | 100 |  | 9.195 | 100 |  | 5647.2283 | 100 |  | 74.6333 | 100 |  | 987.5125 | 100 |  | 901.9717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 53.9188 | 100 |  | 13.3045 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7739 | 100 |  | 9.6781 | 100 |  | 6705.376 | 100 |  | 73.2836 | 100 |  | 987.6028 | 100 |  | 899.9997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 52.4246 | 100 |  | 13.4848 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9986 | 100 |  | 9.0436 | 100 |  | 5586.1351 | 100 |  | 74.1378 | 100 |  | 987.5083 | 100 |  | 905.4147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 51.3608 | 100 |  | 18.5199 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7572 | 100 |  | 9.2475 | 100 |  | 6629.483 | 100 |  | 73.4667 | 100 |  | 987.3672 | 100 |  | 909.8789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 50.8078 | 99 |  | 15.4322 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.6894 | 99 |  | 9.205 | 99 |  | 5850.3628 | 100 |  | 74.3369 | 100 |  | 987.1961 | 100 |  | 910.6617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 47.8608 | 100 |  | 11.19 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.3858 | 100 |  | 9.2069 | 100 |  | 11610.4178 | 100 |  | 75.2778 | 100 |  | 986.8903 | 100 |  | 910.8208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 49.0274 | 100 |  | 13.5107 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5011 | 100 |  | 9.1025 | 100 |  | 10806.116 | 100 |  | 74.1344 | 100 |  | 986.605 | 100 |  | 910.1728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 50.7653 | 100 |  | 14.4489 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4794 | 100 |  | 9.1106 | 100 |  | 8366.1776 | 100 |  | 74.0556 | 100 |  | 986.1869 | 100 |  | 916.1683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 48.7132 | 99 |  | 14.328 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.1206 | 99 |  | 9.5312 | 99 |  | 8590.2611 | 100 |  | 72.0631 | 100 |  | 985.8825 | 100 |  | 921.1825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 58.8299 | 100 |  | 17.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.1178 | 100 |  | 9.1158 | 100 |  | 4306.2914 | 100 |  | 71.885 | 100 |  | 985.69 | 100 |  | 922.7969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 48.3361 | 100 |  | 11.4329 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2803 | 100 |  | 9.6753 | 100 |  | 8387.6687 | 100 |  | 71.7569 | 100 |  | 985.5147 | 100 |  | 926.2814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 56.4226 | 100 |  | 16.2337 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9883 | 100 |  | 9.5433 | 100 |  | 4274.5371 | 100 |  | 72.3606 | 100 |  | 985.5006 | 100 |  | 928.2814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 48.7498 | 100 |  | 12.8014 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1975 | 100 |  | 9.9942 | 100 |  | 8564.3124 | 100 |  | 73.3603 | 100 |  | 985.5847 | 100 |  | 927.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 59.7013 | 99 |  | 18.0449 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.09 | 99 |  | 10.234 | 99 |  | 4843.1719 | 88 |  | 73.7831 | 100 |  | 985.7758 | 100 |  | 925.9058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 50.1563 | 99 |  | 11.8308 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.2716 | 99 |  | 10.5178 | 99 |  | 8514.5453 | 100 |  | 74.8758 | 100 |  | 985.8217 | 100 |  | 925.5892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 56.1919 | 100 |  | 22.0341 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.0339 | 100 |  | 10.3583 | 100 |  | 4345.3785 | 100 |  | 76.1167 | 100 |  | 986.0183 | 100 |  | 926.3697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 49.7161 | 100 |  | 12.2397 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2047 | 100 |  | 10.5533 | 100 |  | 8724.6461 | 100 |  | 77.2367 | 100 |  | 986.1517 | 100 |  | 926.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 59.3421 | 100 |  | 18.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.1892 | 100 |  | 10.385 | 100 |  | 4282.6354 | 100 |  | 76.7011 | 100 |  | 986.2194 | 100 |  | 926.6661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 48.7911 | 99 |  | 18.0447 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.2969 | 99 |  | 10.4309 | 99 |  | 8606.6682 | 100 |  | 77.9197 | 100 |  | 986.2875 | 100 |  | 925.6461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 56.9512 | 100 |  | 17.5569 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.1814 | 100 |  | 10.2086 | 100 |  | 4182.8035 | 100 |  | 77.9836 | 100 |  | 986.2389 | 100 |  | 925.0783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 48.8118 | 100 |  | 23.653 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2697 | 100 |  | 10.5658 | 100 |  | 8764.3293 | 100 |  | 78.9567 | 100 |  | 986.2375 | 100 |  | 926.0486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 60.7143 | 100 |  | 22.444 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.3578 | 100 |  | 10.4125 | 100 |  | 4173.1919 | 100 |  | 79.5089 | 100 |  | 986.5214 | 100 |  | 922.9517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 51.1613 | 100 |  | 23.1102 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3508 | 100 |  | 10.5847 | 100 |  | 8691.547 | 100 |  | 79.48 | 100 |  | 986.6522 | 100 |  | 921.9881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 53.5786 | 100 |  | 16.1712 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6619 | 100 |  | 10.5589 | 100 |  | 6653.7976 | 100 |  | 80.7775 | 100 |  | 986.8917 | 100 |  | 922.5972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 52.0448 | 100 |  | 20.1109 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6086 | 100 |  | 10.3256 | 100 |  | 6168.8184 | 100 |  | 81.5456 | 100 |  | 987.0636 | 100 |  | 926.505 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 55.3912 | 100 |  | 16.4218 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8953 | 100 |  | 10.995 | 100 |  | 6532.8194 | 100 |  | 79.7844 | 100 |  | 987.0036 | 100 |  | 925.5394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 54.11 | 100 |  | 22.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7342 | 100 |  | 10.4433 | 100 |  | 6053.9513 | 100 |  | 81.9953 | 100 |  | 987.0497 | 100 |  | 926.2358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 53.9496 | 100 |  | 35.3864 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8164 | 100 |  | 11.0581 | 100 |  | 6476.7967 | 100 |  | 80.1428 | 100 |  | 987.1706 | 100 |  | 924.9811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 70.14 |  |  | 47.86 |  |  | 10.46 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.39 |  |  | 8.71 |  |  | 4173.19 |  |  | 70.02 |  |  | 985.5 |  |  | 886.16 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 504.86 |  |  | 60.71 |  |  | 35.39 |  |  | 0 | [5 empty] | 14.4 |  |  | 11.06 |  |  | 12257.46 |  |  | 82 |  |  | 987.82 |  |  | 928.28
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 127.9384 | 95.1 |  | 52.9745 | 95.1 |  | 16.3134 | 95.1 |  | 0 | 95.1 | '(2) |  | 0 |  | 12.521 | 95.1 |  | 9.8526 | 95.1 |  | 7327.2156 | 95.1 |  | 74.9839 | 100 |  | 986.6362 | 100 |  | 911.1954 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 03/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.12.00 | 03/04/2023 | 00.13.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.17.45 | 03/04/2023 | 00.18.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.18.20 | 03/04/2023 | 00.18.40
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 00.19.15 | 03/04/2023 | 00.27.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.31.00 | 03/04/2023 | 00.31.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.32.15 | 03/04/2023 | 00.38.25
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 00.39.15 | 03/04/2023 | 00.47.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 00.44.15 | 03/04/2023 | 00.44.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.50.55 | 03/04/2023 | 00.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.52.15 | 03/04/2023 | 00.56.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 00.56.30 | 03/04/2023 | 00.56.40
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 00.59.20 | 03/04/2023 | 01.07.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.10.40 | 03/04/2023 | 01.10.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.11.45 | 03/04/2023 | 01.17.35
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 01.19.20 | 03/04/2023 | 01.27.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.29.30 | 03/04/2023 | 01.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.32.25 | 03/04/2023 | 01.38.30
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 01.39.25 | 03/04/2023 | 01.47.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.50.55 | 03/04/2023 | 01.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.52.00 | 03/04/2023 | 01.57.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 01.57.35 | 03/04/2023 | 01.57.55
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 01.59.25 | 03/04/2023 | 02.07.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.09.40 | 03/04/2023 | 02.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.12.00 | 03/04/2023 | 02.17.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.17.10 | 03/04/2023 | 02.17.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.17.55 | 03/04/2023 | 02.18.05
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 02.19.30 | 03/04/2023 | 02.27.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.30.20 | 03/04/2023 | 02.30.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.31.30 | 03/04/2023 | 02.38.55
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 02.39.30 | 03/04/2023 | 02.47.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.52.00 | 03/04/2023 | 02.52.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 02.52.50 | 03/04/2023 | 02.59.30
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 02.59.31 | 03/04/2023 | 03.05.51
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 03.02.10 | 03/04/2023 | 03.05.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.10.50 | 03/04/2023 | 03.17.10
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 03.17.50 | 03/04/2023 | 03.25.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.28.30 | 03/04/2023 | 03.28.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.29.05 | 03/04/2023 | 03.29.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.29.50 | 03/04/2023 | 03.30.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.30.30 | 03/04/2023 | 03.37.30
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 03.37.55 | 03/04/2023 | 03.45.55
| TOC MEASURING OFF | 03/04/2023 | 03.46.30 | 03/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 03/04/2023 | 03.46.30 | 03/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 03/04/2023 | 03.46.30 | 03/04/2023 | 04.00.32
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 03.51.10 | 03/04/2023 | 03.55.30
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 03.57.55 | 03/04/2023 | 04.05.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.08.35 | 03/04/2023 | 04.08.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.09.10 | 03/04/2023 | 04.09.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.10.25 | 03/04/2023 | 04.17.35
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 04.17.55 | 03/04/2023 | 04.25.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.29.00 | 03/04/2023 | 04.29.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.30.30 | 03/04/2023 | 04.37.55
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 04.37.56 | 03/04/2023 | 04.45.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 04.47.35 | 03/04/2023 | 04.47.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.49.20 | 03/04/2023 | 04.49.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.50.15 | 03/04/2023 | 04.50.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 04.50.40 | 03/04/2023 | 04.58.00
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 04.58.01 | 03/04/2023 | 05.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.09.00 | 03/04/2023 | 05.09.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.10.15 | 03/04/2023 | 05.10.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.10.50 | 03/04/2023 | 05.17.35
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 05.18.00 | 03/04/2023 | 05.26.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.28.25 | 03/04/2023 | 05.28.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.29.00 | 03/04/2023 | 05.29.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.30.40 | 03/04/2023 | 05.37.35
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 05.38.05 | 03/04/2023 | 05.46.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.49.40 | 03/04/2023 | 05.50.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 05.51.00 | 03/04/2023 | 05.57.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 05.58.05 | 03/04/2023 | 06.06.00
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 05.58.05 | 03/04/2023 | 06.06.01
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 06.09.55 | 03/04/2023 | 06.16.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 03/04/2023 | 06.13.00 | 03/04/2023 | 06.14.25
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 06.17.50 | 03/04/2023 | 06.29.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 06.29.22 | 03/04/2023 | 06.29.29
| SENZA RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 06.29.26 | 03/04/2023 | 06.29.30
| SENZA RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 06.29.46 | 03/04/2023 | 06.32.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 06.30.15 | 03/04/2023 | 06.32.38
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/04/2023 | 06.32.41 | 03/04/2023 | 06.39.13
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 06.32.41 | 03/04/2023 | 06.39.16
| SENZA RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 06.32.47 | 03/04/2023 | 06.39.24
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/04/2023 | 06.39.25 | //
| SENZA RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 06.39.25 | 03/04/2023 | 11.05.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 06.50.35 | 03/04/2023 | 06.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 07.04.50 | 03/04/2023 | 07.04.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.10.15 | 03/04/2023 | 07.11.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.11.55 | 03/04/2023 | 07.18.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 03/04/2023 | 07.13.25 | 03/04/2023 | 07.13.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 07.19.05 | 03/04/2023 | 07.29.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.19.45 | 03/04/2023 | 07.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.24.35 | 03/04/2023 | 07.30.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 03/04/2023 | 07.27.45 | 03/04/2023 | 07.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.32.05 | 03/04/2023 | 07.32.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.32.55 | 03/04/2023 | 07.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.33.40 | 03/04/2023 | 07.34.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.34.30 | 03/04/2023 | 07.34.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.34.55 | 03/04/2023 | 07.35.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.35.35 | 03/04/2023 | 07.36.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 07.36.30 | 03/04/2023 | 07.36.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 07.41.25 | 03/04/2023 | 07.51.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/04/2023 | 07.51.00 | 03/04/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.19.50 | 03/04/2023 | 08.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.20.20 | 03/04/2023 | 08.21.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.34.20 | 03/04/2023 | 08.34.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.36.35 | 03/04/2023 | 08.42.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.55.30 | 03/04/2023 | 08.56.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 08.56.50 | 03/04/2023 | 09.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.16.40 | 03/04/2023 | 09.22.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.35.15 | 03/04/2023 | 09.35.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.36.30 | 03/04/2023 | 09.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.37.00 | 03/04/2023 | 09.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.54.20 | 03/04/2023 | 09.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.55.40 | 03/04/2023 | 09.55.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.56.25 | 03/04/2023 | 09.56.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 09.56.55 | 03/04/2023 | 10.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.12.10 | 03/04/2023 | 10.12.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.16.20 | 03/04/2023 | 10.23.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.35.40 | 03/04/2023 | 10.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.37.05 | 03/04/2023 | 10.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.39.30 | 03/04/2023 | 10.39.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.52.30 | 03/04/2023 | 10.52.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.54.45 | 03/04/2023 | 10.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.55.35 | 03/04/2023 | 10.55.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.56.20 | 03/04/2023 | 10.56.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 10.57.05 | 03/04/2023 | 11.02.30
| CON RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 11.05.15 | 03/04/2023 | 11.05.20
| SENZA RIFIUTO OFF | 03/04/2023 | 11.05.21 | //
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.15.05 | 03/04/2023 | 11.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.18.45 | 03/04/2023 | 11.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.19.45 | 03/04/2023 | 11.23.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 11.29.55 | 03/04/2023 | 11.30.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.31.15 | 03/04/2023 | 11.31.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.33.40 | 03/04/2023 | 11.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 11.34.45 | 03/04/2023 | 11.42.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 12.19.20 | 03/04/2023 | 12.23.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 12.30.35 | 03/04/2023 | 12.30.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.03.45 | 03/04/2023 | 13.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.05.00 | 03/04/2023 | 13.08.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 13.05.15 | 03/04/2023 | 13.05.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.21.05 | 03/04/2023 | 13.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.23.00 | 03/04/2023 | 13.28.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.37.05 | 03/04/2023 | 13.37.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 13.40.10 | 03/04/2023 | 13.47.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.01.45 | 03/04/2023 | 14.08.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.12.55 | 03/04/2023 | 14.13.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.19.40 | 03/04/2023 | 14.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.21.00 | 03/04/2023 | 14.21.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.21.25 | 03/04/2023 | 14.28.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.39.50 | 03/04/2023 | 14.40.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.41.50 | 03/04/2023 | 14.47.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 14.56.50 | 03/04/2023 | 14.57.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.00.35 | 03/04/2023 | 15.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.01.20 | 03/04/2023 | 15.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.01.55 | 03/04/2023 | 15.08.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.19.00 | 03/04/2023 | 15.19.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.19.45 | 03/04/2023 | 15.19.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.21.45 | 03/04/2023 | 15.26.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 15.34.20 | 03/04/2023 | 15.34.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.40.25 | 03/04/2023 | 15.40.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 15.41.55 | 03/04/2023 | 15.47.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/04/2023 | 15.51.00 | 03/04/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.02.25 | 03/04/2023 | 16.06.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.19.20 | 03/04/2023 | 16.19.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.20.10 | 03/04/2023 | 16.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.20.55 | 03/04/2023 | 16.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.21.50 | 03/04/2023 | 16.25.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 16.24.45 | 03/04/2023 | 16.24.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.25.55 | 03/04/2023 | 16.26.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.41.45 | 03/04/2023 | 16.41.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.42.05 | 03/04/2023 | 16.43.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.43.35 | 03/04/2023 | 16.43.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.43.55 | 03/04/2023 | 16.44.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 16.45.10 | 03/04/2023 | 16.45.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.02.00 | 03/04/2023 | 17.04.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.04.45 | 03/04/2023 | 17.05.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.05.35 | 03/04/2023 | 17.05.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.23.15 | 03/04/2023 | 17.23.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.41.00 | 03/04/2023 | 17.41.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.42.20 | 03/04/2023 | 17.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 17.43.20 | 03/04/2023 | 17.44.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 18.21.35 | 03/04/2023 | 18.21.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 18.23.55 | 03/04/2023 | 18.24.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 18.29.20 | 03/04/2023 | 18.29.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 19.03.20 | 03/04/2023 | 19.03.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 19.04.20 | 03/04/2023 | 19.04.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 19.05.25 | 03/04/2023 | 19.05.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/04/2023 | 20.24.30 | 03/04/2023 | 20.24.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/04/2023 | 20.28.40 | 03/04/2023 | 20.32.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/04/2023 | 23.06.05 | 03/04/2023 | 23.06.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/04/2023 | 23.51.00 | 03/04/2023 | 23.54.30