## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 52.6573 | 100 |  | 50.2794 | 100 |  | 11.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16763 | 100 |  | 12.1628 | 100 |  | 8.9494 | 100 |  | 7925.3037 | 100 |  | 87.6839 | 100 |  | 992.3675 | 100 |  | 909.7572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 57.7463 | 99 |  | 50.381 | 99 |  | 11.2569 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15785 | 100 |  | 11.5546 | 99 |  | 9.1164 | 99 |  | 9677.0552 | 100 |  | 89.115 | 100 |  | 991.7517 | 100 |  | 907.8328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 55.5299 | 100 |  | 50.4436 | 100 |  | 11.4237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15948 | 100 |  | 11.6253 | 100 |  | 9.1289 | 100 |  | 9667.3166 | 100 |  | 89.9672 | 100 |  | 991.4372 | 100 |  | 909.2669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 66.2051 | 100 |  | 52.3074 | 100 |  | 12.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16865 | 100 |  | 12.165 | 100 |  | 8.8989 | 100 |  | 8496.0431 | 100 |  | 89.6706 | 100 |  | 991.4881 | 100 |  | 909.0061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 62.3941 | 100 |  | 53.624 | 100 |  | 12.0559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17249 | 100 |  | 12.3339 | 100 |  | 8.74 | 100 |  | 8180.0786 | 100 |  | 91.4164 | 100 |  | 991.3408 | 100 |  | 915.9756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 65.4871 | 99 |  | 53.9944 | 99 |  | 11.9965 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17219 | 100 |  | 12.3192 | 99 |  | 8.6763 | 99 |  | 8221.0107 | 100 |  | 91.6669 | 100 |  | 991.4064 | 100 |  | 919.3717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 70.7343 | 99 |  | 52.2095 | 99 |  | 11.8616 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17128 | 100 |  | 12.2708 | 99 |  | 8.6919 | 99 |  | 8232.6395 | 100 |  | 91.6139 | 100 |  | 991.1167 | 100 |  | 912.7264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.6936 | 61 | '(4) | 8.9218 | 61 |  |  |  |  | 90.6583 | 100 |  | 990.8014 | 100 |  | 911.8069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 52.3993 | 92 |  | 52.1274 | 92 |  | 10.9993 | 92 |  | 0 | 92 |  | 0.16272 | 100 |  | 11.8042 | 92 |  | 8.8575 | 92 |  | 8853.6226 | 100 |  | 91.0311 | 100 |  | 990.5853 | 100 |  | 908.3697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 78.1793 | 100 |  | 51.0622 | 100 |  | 10.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15827 | 100 |  | 11.5119 | 100 |  | 9.0139 | 100 |  | 9717.365 | 100 |  | 91.6792 | 100 |  | 990.4989 | 100 |  | 906.3319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 112.9265 | 99 |  | 53.1758 | 99 |  | 12.4226 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17057 | 100 |  | 12.2983 | 99 |  | 9.0833 | 99 |  | 8441.1764 | 100 |  | 87.1319 | 100 |  | 990.3817 | 100 |  | 906.4792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 61.4405 | 100 |  | 50.7822 | 100 |  | 11.5976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16944 | 100 |  | 12.1969 | 100 |  | 8.6528 | 100 |  | 8286.8457 | 100 |  | 90.5678 | 100 |  | 990.2161 | 100 |  | 909.9417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 53.4696 | 100 |  | 50.7068 | 100 |  | 11.2901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1696 | 100 |  | 12.2239 | 100 |  | 8.6056 | 100 |  | 8279.7672 | 100 |  | 89.8186 | 100 |  | 989.77 | 100 |  | 909.3089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 35.5036 | 100 |  | 50.9818 | 100 |  | 10.9656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16504 | 94 |  | 11.9211 | 100 |  | 8.9433 | 100 |  | 8692.8898 | 100 |  | 90.69 | 100 |  | 989.2342 | 100 |  | 911.0747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 51.8552 | 99 |  | 51.2438 | 99 |  | 11.1309 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16846 | 100 |  | 12.1942 | 99 |  | 8.6482 | 99 |  | 8352.1854 | 100 |  | 88.1986 | 100 |  | 989.1239 | 100 |  | 908.64 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 44.499 | 100 |  | 51.4898 | 100 |  | 10.5665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16067 | 100 |  | 11.7572 | 100 |  | 8.8208 | 100 |  | 8199.9012 | 88 |  | 87.9036 | 100 |  | 989.1492 | 100 |  | 909.7233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 44.8018 | 100 |  | 49.4126 | 100 |  | 10.5898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15832 | 100 |  | 11.5661 | 100 |  | 9.0247 | 100 |  | 9561.7988 | 100 |  | 89.1489 | 100 |  | 989.1044 | 100 |  | 910.2086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 45.8048 | 100 |  | 51.4437 | 100 |  | 10.9836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15902 | 100 |  | 11.6011 | 100 |  | 9.1561 | 100 |  | 9591.3157 | 100 |  | 88.8667 | 100 |  | 989.0714 | 100 |  | 908.7822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 50.8557 | 100 |  | 52.1802 | 100 |  | 11.215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16414 | 100 |  | 11.9922 | 100 |  | 8.7958 | 100 |  | 8967.6621 | 100 |  | 86.3942 | 100 |  | 989.0481 | 100 |  | 909.4189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 46.28 | 99 |  | 52.1663 | 99 |  | 11.5068 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17202 | 100 |  | 12.4593 | 99 |  | 8.4331 | 99 |  | 8107.9208 | 100 |  | 85.5139 | 100 |  | 988.9706 | 100 |  | 912.8992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 42.8372 | 99 |  | 51.7875 | 99 |  | 11.3532 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17129 | 100 |  | 12.4262 | 99 |  | 8.4298 | 99 |  | 8032.0627 | 100 |  | 85.4081 | 100 |  | 989.0467 | 100 |  | 916.4081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 39.6889 | 100 |  | 52.5488 | 100 |  | 11.4774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17043 | 100 |  | 12.385 | 100 |  | 8.5314 | 100 |  | 8147.1776 | 100 |  | 84.8761 | 100 |  | 988.9194 | 100 |  | 920.2781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 37.8488 | 100 |  | 51.5608 | 100 |  | 11.2518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1695 | 100 |  | 12.3614 | 100 |  | 8.4844 | 100 |  | 8297.2613 | 100 |  | 83.8997 | 100 |  | 988.4261 | 100 |  | 920.0317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 37.4451 | 100 |  | 50.9724 | 100 |  | 11.1388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1628 | 100 |  | 11.9672 | 100 |  | 8.7944 | 100 |  | 8561.0199 | 100 |  | 84.1242 | 100 |  | 988.1442 | 100 |  | 920.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 35.9505 | 100 |  | 50.9061 | 100 |  | 10.6457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1571 | 100 |  | 11.6861 | 100 |  | 8.6889 | 100 |  | 9513.8968 | 100 |  | 82.5353 | 100 |  | 987.5322 | 100 |  | 919.9639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 40.7871 | 100 |  | 50.6984 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15804 | 100 |  | 11.7533 | 100 |  | 8.7344 | 100 |  | 9490.9587 | 100 |  | 81.69 | 100 |  | 986.9456 | 100 |  | 919.8564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 41.0588 | 100 |  | 52.3426 | 100 |  | 11.2677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1653 | 100 |  | 12.1828 | 100 |  | 8.5883 | 100 |  | 8877.201 | 100 |  | 81.2422 | 100 |  | 986.7117 | 100 |  | 920.1897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 37.4287 | 99 |  | 51.5299 | 99 |  | 11.3491 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16199 | 100 |  | 11.9273 | 99 |  | 8.8599 | 99 |  | 8936.9042 | 100 |  | 83.0661 | 100 |  | 986.4867 | 100 |  | 921.7047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 41.3502 | 99 |  | 50.9015 | 99 |  | 11.164 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16771 | 100 |  | 12.3705 | 99 |  | 8.2997 | 99 |  | 9182.1624 | 100 |  | 79.5181 | 100 |  | 985.7733 | 100 |  | 924.9858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 41.936 | 100 |  | 52.3041 | 100 |  | 11.3817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16769 | 94 |  | 12.3753 | 100 |  | 8.3719 | 100 |  | 9232.7364 | 100 |  | 78.8161 | 100 |  | 985.2164 | 100 |  | 909.7017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 39.9968 | 100 |  | 52.3439 | 100 |  | 11.4425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16739 | 100 |  | 12.3133 | 100 |  | 8.5881 | 100 |  | 8490.9287 | 100 |  | 79.7272 | 100 |  | 984.8294 | 100 |  | 889.4733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 40.0154 | 100 |  | 51.5027 | 100 |  | 11.2524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16494 | 100 |  | 12.1417 | 100 |  | 8.6867 | 100 |  | 8132.9369 | 88 |  | 81.0667 | 100 |  | 984.8431 | 100 |  | 891.5767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 40.0208 | 100 |  | 51.7858 | 100 |  | 10.6378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15554 | 100 |  | 11.6406 | 100 |  | 8.6836 | 100 |  | 9681.1204 | 100 |  | 79.7244 | 100 |  | 984.6881 | 100 |  | 895.5869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 36.7777 | 99 |  | 51.6332 | 99 |  | 10.6854 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15541 | 100 |  | 11.6571 | 99 |  | 8.783 | 99 |  | 9903.2531 | 100 |  | 78.3603 | 100 |  | 984.5208 | 100 |  | 896.1906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 39.1514 | 100 |  | 51.5163 | 100 |  | 10.9492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15844 | 100 |  | 11.8314 | 100 |  | 8.7767 | 100 |  | 10020.4886 | 100 |  | 78.475 | 100 |  | 984.2994 | 100 |  | 896.0214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 39.5024 | 99 |  | 53.391 | 99 |  | 11.2683 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16695 | 100 |  | 12.3577 | 99 |  | 8.4747 | 99 |  | 8976.4006 | 100 |  | 77.2008 | 100 |  | 984.1319 | 100 |  | 896.4481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 39.1451 | 100 |  | 52.7007 | 100 |  | 11.1546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16755 | 100 |  | 12.3797 | 100 |  | 8.4619 | 100 |  | 9108.0011 | 100 |  | 77.6161 | 100 |  | 984.1572 | 100 |  | 900.2614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 40.6776 | 100 |  | 53.6791 | 100 |  | 11.4305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16818 | 100 |  | 12.3703 | 100 |  | 8.5414 | 100 |  | 8799.5375 | 100 |  | 78.9794 | 100 |  | 984.0833 | 100 |  | 900.1814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 40.3876 | 100 |  | 53.0174 | 100 |  | 11.5955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16851 | 100 |  | 12.3786 | 100 |  | 8.5825 | 100 |  | 8476.4697 | 100 |  | 79.1072 | 100 |  | 983.8908 | 100 |  | 898.3583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 38.3002 | 100 |  | 52.0662 | 100 |  | 11.4139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16556 | 100 |  | 12.1983 | 100 |  | 8.7239 | 100 |  | 8335.7676 | 100 |  | 79.5889 | 100 |  | 983.7581 | 100 |  | 899.0367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 35.5474 | 100 |  | 50.7767 | 100 |  | 10.8334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15733 | 100 |  | 11.7269 | 100 |  | 8.7975 | 100 |  | 9293.3468 | 100 |  | 79.6661 | 100 |  | 983.5917 | 100 |  | 900.66 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 34.0776 | 99 |  | 51.9706 | 99 |  | 11.0431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.158 | 100 |  | 11.7627 | 99 |  | 8.8613 | 99 |  | 9478.8124 | 100 |  | 79.5722 | 100 |  | 983.6317 | 100 |  | 900.8272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 38.437 | 100 |  | 52.2668 | 100 |  | 11.397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16259 | 100 |  | 12.0286 | 100 |  | 8.7375 | 100 |  | 9190.6113 | 100 |  | 79.7714 | 100 |  | 983.4539 | 100 |  | 898.4472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 29.3556 | 100 |  | 51.8468 | 100 |  | 12.0015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16577 | 100 |  | 12.2192 | 100 |  | 8.9586 | 100 |  | 8550.5366 | 100 |  | 78.1011 | 100 |  | 983.245 | 100 |  | 898.6897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 37.8548 | 100 |  | 52.2234 | 100 |  | 11.881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16992 | 100 |  | 12.4319 | 100 |  | 8.585 | 100 |  | 8148.087 | 100 |  | 79.5808 | 100 |  | 983.1181 | 100 |  | 899.3753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 38.5524 | 100 |  | 52.3686 | 100 |  | 11.9708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1706 | 94 |  | 12.4319 | 100 |  | 8.6047 | 100 |  | 8127.3348 | 100 |  | 80.8483 | 100 |  | 982.9747 | 100 |  | 901.6622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 29.36 |  |  | 49.41 |  |  | 10.57 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.51 |  |  | 8.3 |  |  | 7925.3 |  |  | 77.2 |  |  | 982.97 |  |  | 889.47 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 112.93 |  |  | 53.99 |  |  | 12.42 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 12.46 |  |  | 9.16 |  |  | 10020.49 |  |  | 91.68 |  |  | 992.37 |  |  | 924.99
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 46.9533 | 97.8 |  | 51.7923 | 97.8 |  | 11.3209 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.16494 | 97.8 |  | 12.0725 | 97.8 |  | 8.7304 | 97.8 |  | 8809.7092 | 97.8 |  | 84.3761 | 100 |  | 987.4627 | 100 |  | 907.8981 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/01/2023 | 06.35.35 | 16/01/2023 | 06.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/01/2023 | 14.35.35 | 16/01/2023 | 14.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/01/2023 | 22.35.35 | 16/01/2023 | 22.37.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/01/2023 | 07.51.00 | 16/01/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/01/2023 | 15.51.00 | 16/01/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/01/2023 | 23.51.05 | 16/01/2023 | 23.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 11.28.25 | 16/01/2023 | 11.28.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 12.22.05 | 16/01/2023 | 12.22.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 12.33.55 | 16/01/2023 | 12.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 12.54.25 | 16/01/2023 | 12.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 13.07.40 | 16/01/2023 | 13.08.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.24.00 | 16/01/2023 | 14.24.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.27.25 | 16/01/2023 | 14.27.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.28.45 | 16/01/2023 | 14.28.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.44.55 | 16/01/2023 | 14.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.46.05 | 16/01/2023 | 14.46.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 14.47.45 | 16/01/2023 | 14.47.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 15.01.25 | 16/01/2023 | 15.03.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 15.16.05 | 16/01/2023 | 15.16.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 15.32.30 | 16/01/2023 | 15.32.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.16.40 | 16/01/2023 | 16.16.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.20.25 | 16/01/2023 | 16.20.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.33.35 | 16/01/2023 | 16.33.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.35.55 | 16/01/2023 | 16.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.37.45 | 16/01/2023 | 16.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.39.35 | 16/01/2023 | 16.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.49.10 | 16/01/2023 | 16.49.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.50.40 | 16/01/2023 | 16.50.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 16.51.40 | 16/01/2023 | 16.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.05.00 | 16/01/2023 | 17.05.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.05.55 | 16/01/2023 | 17.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.10.05 | 16/01/2023 | 17.10.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.22.10 | 16/01/2023 | 17.22.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.25.55 | 16/01/2023 | 17.26.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.37.25 | 16/01/2023 | 17.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.51.50 | 16/01/2023 | 17.52.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.56.40 | 16/01/2023 | 17.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 17.58.00 | 16/01/2023 | 17.58.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.10.30 | 16/01/2023 | 18.10.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.25.00 | 16/01/2023 | 18.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.27.55 | 16/01/2023 | 18.28.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.42.15 | 16/01/2023 | 18.42.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.43.10 | 16/01/2023 | 18.43.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.46.50 | 16/01/2023 | 18.47.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 18.59.40 | 16/01/2023 | 18.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 19.33.40 | 16/01/2023 | 19.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 19.49.45 | 16/01/2023 | 19.49.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 20.33.40 | 16/01/2023 | 20.33.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 21.35.15 | 16/01/2023 | 21.37.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 21.37.20 | 16/01/2023 | 21.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/01/2023 | 21.55.55 | 16/01/2023 | 21.56.00
| TOC MEASURING OFF | 16/01/2023 | 03.48.20 | 16/01/2023 | 04.02.20
| TOC MAINTENANCE ON | 16/01/2023 | 03.48.20 | 16/01/2023 | 04.02.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/01/2023 | 03.48.20 | 16/01/2023 | 04.02.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 00.57.20 | 16/01/2023 | 00.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 02.30.55 | 16/01/2023 | 02.31.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 03.23.45 | 16/01/2023 | 03.23.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 05.18.20 | 16/01/2023 | 05.18.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 07.00.45 | 16/01/2023 | 07.00.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 09.55.30 | 16/01/2023 | 09.55.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 10.04.05 | 16/01/2023 | 10.04.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 13.54.00 | 16/01/2023 | 13.54.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 14.04.30 | 16/01/2023 | 14.04.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 16.56.10 | 16/01/2023 | 16.56.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 17.50.15 | 16/01/2023 | 17.50.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/01/2023 | 20.33.40 | 16/01/2023 | 20.33.46
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/01/2023 | 05.13.15 | 16/01/2023 | 05.18.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/01/2023 | 06.34.40 | 16/01/2023 | 06.38.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/01/2023 | 13.30.35 | 16/01/2023 | 13.33.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/01/2023 | 21.29.55 | 16/01/2023 | 21.33.25