## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 23/11/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 151.7306 | 100 |  | 63.0712 | 100 |  | 12.5079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1557 | 100 |  | 11.6053 | 100 |  | 9.0344 | 100 |  | 9881.7606 | 100 |  | 81.2303 | 100 |  | 987.9706 | 100 |  | 873.0225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 147.2131 | 100 |  | 68.4066 | 100 |  | 15.6431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19387 | 100 |  | 13.5194 | 100 |  | 8.9731 | 100 |  | 5425.177 | 100 |  | 78.4903 | 100 |  | 988.1011 | 100 |  | 868.975 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:30 |  | 138.1063 | 100 |  | 65.27 | 100 |  | 14.5904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17332 | 100 |  | 12.605 | 100 |  | 9.5864 | 100 |  | 8072.2541 | 100 |  | 77.2744 | 100 |  | 988.0908 | 100 |  | 867.45 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 144.6918 | 100 |  | 61.8888 | 100 |  | 12.1562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16095 | 100 |  | 11.9422 | 100 |  | 8.7306 | 100 |  | 8762.2564 | 100 |  | 81.3681 | 100 |  | 988.3386 | 100 |  | 866.6219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 136.6183 | 100 |  | 62.3441 | 100 |  | 12.1153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16495 | 100 |  | 12.1361 | 100 |  | 8.7525 | 100 |  | 8904.5186 | 100 |  | 82.3717 | 100 |  | 988.4903 | 100 |  | 866.1858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 167.1348 | 100 |  | 63.7204 | 100 |  | 12.9913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16235 | 100 |  | 11.9478 | 100 |  | 8.9286 | 100 |  | 9051.2199 | 100 |  | 83.5392 | 100 |  | 988.5842 | 100 |  | 865.4958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 152.9078 | 99 |  | 63.9189 | 99 |  | 11.8703 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15511 | 100 |  | 11.4847 | 99 |  | 9.1256 | 99 |  | 9892.5886 | 100 |  | 84.3114 | 100 |  | 988.6144 | 100 |  | 864.1272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2349 | 53 | '(4) | 9.3927 | 53 |  |  |  |  | 84.8481 | 100 |  | 988.5986 | 100 |  | 861.7528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 161.1264 | 100 |  | 61.0932 | 100 |  | 11.1777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15027 | 100 |  | 11.1058 | 100 |  | 9.2944 | 100 |  | 10312.2859 | 100 |  | 86.2744 | 100 |  | 988.6536 | 100 |  | 867.8061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 164.6243 | 100 |  | 61.691 | 100 |  | 11.1251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14985 | 100 |  | 11.07 | 100 |  | 9.25 | 100 |  | 10384.0496 | 100 |  | 86.8322 | 100 |  | 988.9025 | 100 |  | 869.0058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 161.9684 | 100 |  | 59.6763 | 100 |  | 11.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15062 | 100 |  | 11.0878 | 100 |  | 9.26 | 100 |  | 10124.8417 | 100 |  | 87.9103 | 100 |  | 988.6594 | 100 |  | 867.5228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 144.7751 | 100 |  | 60.4631 | 100 |  | 11.2903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15653 | 100 |  | 11.4628 | 100 |  | 9.1547 | 100 |  | 9206.0795 | 100 |  | 88.3711 | 100 |  | 988.8478 | 100 |  | 866.2903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 153.5177 | 100 |  | 60.2011 | 100 |  | 11.7727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15847 | 100 |  | 11.5542 | 100 |  | 9.115 | 100 |  | 9674.8005 | 100 |  | 89.4903 | 100 |  | 988.8222 | 100 |  | 865.6508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 211.4899 | 99 |  | 61.6959 | 99 |  | 13.156 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16416 | 100 |  | 12.0103 | 99 |  | 9.9894 | 99 |  | 8184.278 | 100 |  | 81.0833 | 100 |  | 989.2172 | 100 |  | 864.4067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 121.3519 | 100 |  | 59.1594 | 100 |  | 11.4297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15762 | 100 |  | 11.4703 | 100 |  | 9.085 | 100 |  | 9299.2825 | 100 |  | 91.1317 | 100 |  | 989.4964 | 100 |  | 863.5492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 125.9623 | 100 |  | 58.2174 | 100 |  | 11.3473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16131 | 100 |  | 11.7656 | 100 |  | 8.8356 | 100 |  | 8733.3893 | 88 |  | 89.0983 | 100 |  | 989.5433 | 100 |  | 864.0008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 96.8654 | 100 |  | 59.3047 | 100 |  | 11.0084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15775 | 100 |  | 11.5436 | 100 |  | 8.9736 | 100 |  | 9818.0842 | 100 |  | 89.1869 | 100 |  | 989.8361 | 100 |  | 863.3694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 149.381 | 100 |  | 62.5684 | 100 |  | 12.3092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16417 | 100 |  | 11.9975 | 100 |  | 9.3031 | 100 |  | 8846.8839 | 100 |  | 84.6011 | 100 |  | 990.0383 | 100 |  | 863.4297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 99.8457 | 100 |  | 63.5458 | 100 |  | 11.0091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15565 | 100 |  | 11.4919 | 100 |  | 9.1439 | 100 |  | 9932.9794 | 100 |  | 85.9244 | 100 |  | 990.6081 | 100 |  | 862.0789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 108.9994 | 100 |  | 63.014 | 100 |  | 10.991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15367 | 100 |  | 11.4419 | 100 |  | 9.1692 | 100 |  | 9998.0461 | 100 |  | 83.2369 | 100 |  | 990.9442 | 100 |  | 860.7497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 100.3243 | 100 |  | 64.5223 | 100 |  | 11.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15481 | 100 |  | 11.545 | 100 |  | 9.1656 | 100 |  | 9871.3365 | 100 |  | 82.0261 | 100 |  | 990.9597 | 100 |  | 859.9942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 118.0958 | 99 |  | 68.4888 | 99 |  | 13.234 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16919 | 100 |  | 12.4437 | 99 |  | 9.0398 | 99 |  | 7948.5569 | 100 |  | 78.6914 | 100 |  | 991.2003 | 100 |  | 858.7828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 106.4537 | 100 |  | 65.1265 | 100 |  | 11.7144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15422 | 100 |  | 11.5942 | 100 |  | 9.1767 | 100 |  | 9843.1903 | 100 |  | 78.8161 | 100 |  | 991.0125 | 100 |  | 858.3078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 72.9946 | 100 |  | 69.712 | 100 |  | 13.2726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17443 | 100 |  | 12.6367 | 100 |  | 9.7303 | 100 |  | 7579.7097 | 100 |  | 78.6083 | 100 |  | 990.8544 | 100 |  | 856.7317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 120.2657 | 100 |  | 67.2868 | 100 |  | 12.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15697 | 100 |  | 11.7897 | 100 |  | 9.2642 | 100 |  | 9652.4302 | 100 |  | 77.1486 | 100 |  | 990.575 | 100 |  | 856.2792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 120.704 | 99 |  | 67.3306 | 99 |  | 12.9853 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16021 | 100 |  | 11.9705 | 99 |  | 9.2106 | 99 |  | 8972.7898 | 100 |  | 77.4139 | 100 |  | 990.1556 | 100 |  | 855.5022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 192.198 | 75 |  | 79.8664 | 75 |  | 18.2017 | 75 |  | 0 | 89 |  | 0.20583 | 89 |  | 14.0664 | 75 |  | 8.9675 | 75 |  | 6308.9185 | 89 |  | 73.571 | 89 |  | 989.985 | 89 |  | 854.6791 | 89 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) | [24 empty] | 78.28 | 100 |  | 989.7 | 100 |  | 856.5564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.813 | 51 | '(4) | 9.2538 | 51 |  |  |  |  | 75.2053 | 89 |  | 989.2208 | 89 |  | 855.414 | 89 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 165.521 | 99 |  | 71.5821 | 99 |  | 14.6822 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16123 | 100 |  | 12.024 | 99 |  | 9.2524 | 99 |  | 9240.2189 | 100 |  | 77.0867 | 100 |  | 989.2539 | 100 |  | 854.6619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 259.7001 | 100 |  | 75.2887 | 100 |  | 18.1989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19889 | 100 |  | 13.8022 | 100 |  | 9.66 | 100 |  | 5350.5497 | 100 |  | 71.7431 | 100 |  | 989.2703 | 100 |  | 854.3078 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:00 |  | 159.9993 | 100 |  | 69.9996 | 100 |  | 16.985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18201 | 100 |  | 13.1669 | 100 |  | 9.6744 | 100 |  | 6693.4956 | 88 |  | 70.2819 | 100 |  | 989.3017 | 100 |  | 852.8883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 139.1638 | 99 |  | 64.5014 | 99 |  | 13.074 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15339 | 100 |  | 11.5532 | 99 |  | 9.2891 | 99 |  | 9534.0461 | 100 |  | 77.4247 | 100 |  | 989.3869 | 100 |  | 851.8953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 162.3921 | 100 |  | 63.8132 | 100 |  | 13.2803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1561 | 100 |  | 11.7114 | 100 |  | 9.1425 | 100 |  | 9054.2915 | 100 |  | 78.2308 | 100 |  | 989.4006 | 100 |  | 852.8386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 193.443 | 100 |  | 81.6505 | 100 |  | 22.8438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24821 | 100 |  | 15.15 | 100 |  | 10.7144 | 100 |  | 3214.2319 | 100 |  | 72.6989 | 100 |  | 989.5656 | 100 |  | 852.7117 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
18:00 |  | 95.4477 | 100 |  | 62.9834 | 100 |  | 12.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15973 | 100 |  | 11.9136 | 100 |  | 9.6711 | 100 |  | 8637.8965 | 100 |  | 76.5419 | 100 |  | 989.4861 | 100 |  | 853.3 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 124.1172 | 100 |  | 60.7026 | 100 |  | 12.4799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1553 | 100 |  | 11.6503 | 100 |  | 8.9558 | 100 |  | 9584.7944 | 100 |  | 79.6094 | 100 |  | 989.865 | 100 |  | 853.6764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 126.1732 | 99 |  | 59.4341 | 99 |  | 10.6738 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14689 | 100 |  | 11.0373 | 99 |  | 9.1351 | 99 |  | 10358.2386 | 100 |  | 81.7678 | 100 |  | 990.1103 | 100 |  | 850.9272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 127.1264 | 100 |  | 59.2656 | 100 |  | 10.4469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14463 | 100 |  | 10.8819 | 100 |  | 9.2367 | 100 |  | 10504.2045 | 100 |  | 81.3656 | 100 |  | 990.1217 | 100 |  | 849.7042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 107.7034 | 100 |  | 57.2235 | 100 |  | 10.5736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14572 | 100 |  | 10.9272 | 100 |  | 9.1864 | 100 |  | 10439.3318 | 100 |  | 82.6669 | 100 |  | 990.2175 | 100 |  | 848.6311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 112.5125 | 100 |  | 56.9725 | 100 |  | 10.8662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14569 | 100 |  | 10.9303 | 100 |  | 9.1383 | 100 |  | 10415.5659 | 100 |  | 82.6811 | 100 |  | 990.2017 | 100 |  | 848.1683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 119.6544 | 100 |  | 56.247 | 100 |  | 11.2773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14698 | 100 |  | 11.0094 | 100 |  | 9.0581 | 100 |  | 10089.1919 | 100 |  | 83.2944 | 100 |  | 990.1533 | 100 |  | 845.5706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 69.9295 | 100 |  | 57.7405 | 100 |  | 12.4467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16407 | 100 |  | 11.9753 | 100 |  | 9.6269 | 100 |  | 8263.9658 | 100 |  | 83.9958 | 100 |  | 990.0275 | 100 |  | 845.2428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 136.3894 | 100 |  | 70.3595 | 100 |  | 18.353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22656 | 100 |  | 14.6483 | 100 |  | 9.5483 | 100 |  | 4223.6324 | 100 |  | 74.2981 | 100 |  | 990.1719 | 100 |  | 849.7797 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:30 |  | 73.0204 | 100 |  | 55.8136 | 100 |  | 10.466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14761 | 100 |  | 11.0511 | 100 |  | 9.0303 | 100 |  | 10266.0396 | 100 |  | 83.4047 | 100 |  | 990.0703 | 100 |  | 865.0669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 112.3546 | 100 |  | 56.3224 | 100 |  | 11.2657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15266 | 100 |  | 11.4006 | 100 |  | 9.0686 | 100 |  | 9362.8047 | 100 |  | 82.4953 | 100 |  | 990.0131 | 100 |  | 864.4019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 69.93 |  |  | 55.81 |  |  | 10.45 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.88 |  |  | 8.73 |  |  | 3214.23 |  |  | 70.28 |  |  | 987.97 |  |  | 845.24 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 259.7 |  |  | 81.65 |  |  | 22.84 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.15 |  |  | 10.71 |  |  | 10504.2 |  |  | 91.13 |  |  | 991.2 |  |  | 873.02
%Medie < Soglia
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 131.2115 | 92.9 |  | 62.7123 | 92.9 |  | 12.2763 | 92.9 |  | 0 | 92.9 |  | 0.15872 | 92.9 |  | 11.718 | 92.9 |  | 9.1988 | 92.9 |  | 9274.3748 | 92.9 |  | 81.8736 | 100 |  | 989.6078 | 100 |  | 859.3271 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 23/11/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/11/2023 | 07.47.05 | 23/11/2023 | 07.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/11/2023 | 15.43.25 | 23/11/2023 | 15.46.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/11/2023 | 23.43.25 | 23/11/2023 | 23.46.50
| TOC MEASURING OFF | 23/11/2023 | 03.36.40 | 23/11/2023 | 03.50.40
| TOC MAINTENANCE ON | 23/11/2023 | 03.36.40 | 23/11/2023 | 03.50.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 23/11/2023 | 03.36.40 | 23/11/2023 | 03.50.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 03.29.15 | 23/11/2023 | 03.29.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 06.35.30 | 23/11/2023 | 06.35.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 06.59.55 | 23/11/2023 | 07.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 10.56.55 | 23/11/2023 | 10.57.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 12.55.15 | 23/11/2023 | 12.55.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 14.30.15 | 23/11/2023 | 14.30.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 16.16.40 | 23/11/2023 | 16.16.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 18.31.45 | 23/11/2023 | 18.31.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/11/2023 | 23.51.55 | 23/11/2023 | 23.52.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 00.48.10 | 23/11/2023 | 01.02.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 06.39.05 | 23/11/2023 | 06.48.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 08.38.00 | 23/11/2023 | 08.41.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 11.44.45 | 23/11/2023 | 11.50.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 12.59.25 | 23/11/2023 | 13.04.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 15.18.35 | 23/11/2023 | 15.35.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 16.57.05 | 23/11/2023 | 17.07.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 17.19.40 | 23/11/2023 | 17.31.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 21.12.55 | 23/11/2023 | 21.18.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/11/2023 | 21.30.45 | 23/11/2023 | 21.42.40
| SENZA RIFIUTO OFF | 23/11/2023 | 13.25.55 | 23/11/2023 | 14.14.45
| SENZA RIFIUTO OFF | 23/11/2023 | 14.14.46 | //