## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 49.2995 | 100 |  | 8.6721 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.3256 | 100 |  | 9.2764 | 100 |  | 13678.8895 | 100 |  | 76.3322 | 100 |  | 994.9022 | 100 |  | 866.5322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 48.9238 | 100 |  | 9.4462 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6269 | 100 |  | 9.8231 | 100 |  | 12311.7565 | 100 |  | 76.0931 | 100 |  | 995.0658 | 100 |  | 865.9672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 49.0821 | 99 |  | 8.8589 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.9916 | 99 |  | 9.0841 | 99 |  | 10786.1819 | 100 |  | 77.3497 | 100 |  | 995.1094 | 100 |  | 869.3697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 48.8722 | 99 |  | 8.9981 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.088 | 99 |  | 8.9407 | 99 |  | 10370.7931 | 100 |  | 77.2981 | 100 |  | 995.0381 | 100 |  | 868.4867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 49.7921 | 100 |  | 8.6269 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6444 | 100 |  | 9.0528 | 100 |  | 11168.9417 | 100 |  | 78.3508 | 100 |  | 995.0431 | 100 |  | 870.7358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 49.6506 | 100 |  | 8.6657 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5933 | 100 |  | 9.1169 | 100 |  | 11160.4098 | 100 |  | 78.8586 | 100 |  | 994.9753 | 100 |  | 870.4308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 49.8714 | 100 |  | 8.6965 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6136 | 100 |  | 9.1258 | 100 |  | 11037.8436 | 100 |  | 78.9536 | 100 |  | 994.7944 | 100 |  | 874.3217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.0923 | 57 | '(4) | 9.357 | 57 |  |  |  |  | 79.36 | 100 |  | 994.6169 | 100 |  | 876.3356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 49.9183 | 95 |  | 8.5633 | 95 |  | 0 | 95 |  |  |  |  | 10.7515 | 95 |  | 9.0608 | 95 |  | 10826.4504 | 100 |  | 79.5317 | 100 |  | 994.5478 | 100 |  | 876.4753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 50.0447 | 100 |  | 8.5225 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9869 | 100 |  | 8.8911 | 100 |  | 9946.1823 | 100 |  | 78.9483 | 100 |  | 994.7956 | 100 |  | 877.2958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 52.6777 | 99 |  | 9.7333 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.3295 | 99 |  | 9.5223 | 99 |  | 9517.246 | 100 |  | 75.9789 | 100 |  | 995.0131 | 100 |  | 880.0986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 50.1628 | 100 |  | 8.6577 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1375 | 100 |  | 8.8822 | 100 |  | 9954.943 | 100 |  | 78.5606 | 100 |  | 995.2728 | 100 |  | 880.8219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 50.3166 | 100 |  | 8.7128 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0772 | 100 |  | 8.8728 | 100 |  | 11171.3697 | 100 |  | 79.8756 | 100 |  | 995.4389 | 100 |  | 882.98 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 50.4114 | 100 |  | 8.4458 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6014 | 100 |  | 9.0219 | 100 |  | 11509.7048 | 100 |  | 81.0453 | 100 |  | 995.6517 | 100 |  | 887.8333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 51.7379 | 100 |  | 8.3099 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6011 | 100 |  | 9.1069 | 100 |  | 11257.6369 | 100 |  | 81.7214 | 100 |  | 996.0381 | 100 |  | 891.56 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 51.489 | 100 |  | 8.2386 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.1219 | 100 |  | 9.2386 | 100 |  | 12814.2061 | 88 |  | 82.2636 | 100 |  | 996.2778 | 100 |  | 895.2172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 57.3898 | 100 |  | 12.6835 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7481 | 100 |  | 10.0392 | 100 |  | 6327.933 | 100 |  | 83.9306 | 100 |  | 996.6297 | 100 |  | 887.1711 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 | '(1) |  |  |  | 52.9125 | 99 |  | 8.4572 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.6131 | 99 |  | 9.1595 | 99 |  | 11139.2826 | 100 |  | 80.9861 | 100 |  | 997.1608 | 100 |  | 886.5878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 51.2878 | 99 |  | 9.2962 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.544 | 99 |  | 9.1008 | 99 |  | 11256.1843 | 100 |  | 80.6422 | 100 |  | 997.4181 | 100 |  | 881.9208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 52.5514 | 100 |  | 12.6393 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8553 | 100 |  | 9.2544 | 100 |  | 10120.4399 | 100 |  | 79.8975 | 100 |  | 997.6575 | 100 |  | 875.22 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 55.04 | 100 |  | 11.0863 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4822 | 100 |  | 9.1072 | 100 |  | 8745.9493 | 100 |  | 79.8825 | 100 |  | 997.7508 | 100 |  | 881.0789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 53.3063 | 100 |  | 13.5611 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4367 | 100 |  | 9.0958 | 100 |  | 8789.7761 | 100 |  | 80.5383 | 100 |  | 997.7683 | 100 |  | 885.0547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 50.1882 | 100 |  | 10.3339 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.3858 | 100 |  | 9.1336 | 100 |  | 11256.1325 | 100 |  | 80.0028 | 100 |  | 997.8242 | 100 |  | 884.0311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 57.0694 | 99 |  | 14.1564 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.9265 | 99 |  | 10.5777 | 99 |  | 7173.9674 | 100 |  | 73.7633 | 100 |  | 997.9419 | 100 |  | 882.3081 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:30 | '(1) |  |  |  | 53.3645 | 99 |  | 10.7722 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4443 | 99 |  | 8.937 | 99 |  | 9021.7093 | 100 |  | 79.7758 | 100 |  | 997.7261 | 100 |  | 879.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 53.843 | 100 |  | 10.6931 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3939 | 100 |  | 8.8147 | 100 |  | 8815.2335 | 100 |  | 79.8822 | 100 |  | 997.5814 | 100 |  | 877.8533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 56.8145 | 100 |  | 13.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3864 | 100 |  | 10.6153 | 100 |  | 5837.6901 | 100 |  | 80.2828 | 100 |  | 997.3611 | 100 |  | 876.5847 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 | '(1) |  |  |  | 52.5003 | 100 |  | 10.0476 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7981 | 100 |  | 9.3019 | 100 |  | 10088.8261 | 100 |  | 79.2144 | 100 |  | 997.1367 | 100 |  | 872.6967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 52.1001 | 100 |  | 9.5724 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2239 | 100 |  | 9.1522 | 100 |  | 9540.7357 | 100 |  | 79.3731 | 100 |  | 996.8778 | 100 |  | 873.7319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 53 | 100 |  | 10.1211 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3853 | 100 |  | 9.1786 | 100 |  | 8774.4062 | 100 |  | 79.6883 | 100 |  | 996.7225 | 100 |  | 875.8917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 51.67 | 100 |  | 9.888 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4225 | 100 |  | 9.0053 | 100 |  | 8762.7862 | 100 |  | 80.1356 | 100 |  | 996.6036 | 100 |  | 875.3086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 58.1005 | 100 |  | 13.8801 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0519 | 100 |  | 10.5892 | 100 |  | 5081.0873 | 88 |  | 70.1658 | 100 |  | 996.5628 | 100 |  | 877.3372 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
16:30 | '(1) |  |  |  | 51.8713 | 100 |  | 11.142 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0492 | 100 |  | 9.1492 | 100 |  | 7520.4174 | 100 |  | 75.8208 | 100 |  | 996.6178 | 100 |  | 879.4431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 52.1461 | 100 |  | 10.6961 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1286 | 100 |  | 9.1547 | 100 |  | 7432.4725 | 100 |  | 75.6408 | 100 |  | 996.7183 | 100 |  | 881.3667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 50.9317 | 99 |  | 10.1554 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.3492 | 99 |  | 9.4768 | 99 |  | 8472.4962 | 100 |  | 75.1733 | 100 |  | 996.8506 | 100 |  | 882.3628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 52.6167 | 100 |  | 10.0218 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0533 | 100 |  | 9.6739 | 100 |  | 9989.5504 | 100 |  | 74.5281 | 100 |  | 997.1514 | 100 |  | 883.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 54.8565 | 100 |  | 11.0235 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0733 | 100 |  | 9.2256 | 100 |  | 7961.6294 | 100 |  | 72.7886 | 100 |  | 997.3678 | 100 |  | 883.3533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 55.4017 | 100 |  | 11.3112 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1592 | 100 |  | 9.3286 | 100 |  | 7472.5026 | 100 |  | 74.1161 | 100 |  | 997.6014 | 100 |  | 880.8925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 53.6186 | 100 |  | 10.9309 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.78 | 100 |  | 9.7033 | 100 |  | 7831.8574 | 100 |  | 75.9053 | 100 |  | 997.9161 | 100 |  | 876.7514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 53.2603 | 100 |  | 11.1736 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7311 | 100 |  | 9.9789 | 100 |  | 8925.4898 | 100 |  | 76.3625 | 100 |  | 998.1692 | 100 |  | 876.2947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 56.7594 | 100 |  | 14.346 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.7706 | 100 |  | 9.7383 | 100 |  | 4343.1458 | 100 |  | 76.4153 | 100 |  | 998.3008 | 100 |  | 876.5778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 51.6709 | 99 |  | 10.7532 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5326 | 99 |  | 9.8234 | 99 |  | 9514.7476 | 100 |  | 76.6336 | 100 |  | 998.4578 | 100 |  | 872.8072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 57.0583 | 100 |  | 12.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2408 | 100 |  | 9.1014 | 100 |  | 6020.9915 | 100 |  | 78.9853 | 100 |  | 998.5156 | 100 |  | 876.2544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 54.4474 | 100 |  | 10.8191 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1928 | 100 |  | 9.1817 | 100 |  | 7321.7965 | 100 |  | 79.875 | 100 |  | 998.6956 | 100 |  | 876.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 53.5555 | 100 |  | 10.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5678 | 100 |  | 9.5314 | 100 |  | 9460.8273 | 100 |  | 78.65 | 100 |  | 998.6864 | 100 |  | 879.9997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 54.2207 | 100 |  | 11.5974 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9089 | 100 |  | 9.1589 | 100 |  | 6222.6772 | 100 |  | 79.1267 | 100 |  | 998.6797 | 100 |  | 879.8236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 60.94 |  |  | 48.87 |  |  | 8.24 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.12 |  |  | 8.81 |  |  | 4343.15 |  |  | 70.17 |  |  | 994.55 |  |  | 865.97 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 232.99 |  |  | 58.1 |  |  | 14.35 |  |  | 0 | [5 empty] | 13.77 |  |  | 10.62 |  |  | 13678.89 |  |  | 83.93 |  |  | 998.7 |  |  | 895.22
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 109.3412 | 97.6 |  | 52.108 | 97.6 |  | 10.1024 | 97.6 |  | 0 | 97.6 | '(2) |  | 0 |  | 11.3174 | 97.6 |  | 9.2313 | 97.6 |  | 9568.6492 | 97.6 |  | 78.3467 | 100 |  | 996.6795 | 100 |  | 878.3296 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/03/2023 | 00.09.10 | 16/03/2023 | 00.14.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/03/2023 | 00.24.15 | 16/03/2023 | 00.27.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/03/2023 | 00.38.00 | 16/03/2023 | 00.43.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/03/2023 | 00.55.10 | 16/03/2023 | 00.57.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 16/03/2023 | 01.06.50 | 16/03/2023 | 01.10.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/03/2023 | 07.50.20 | 16/03/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/03/2023 | 15.50.20 | 16/03/2023 | 15.53.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/03/2023 | 23.50.15 | 16/03/2023 | 23.53.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.06.25 | 16/03/2023 | 00.06.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.06.55 | 16/03/2023 | 00.16.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.21.10 | 16/03/2023 | 00.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.34.05 | 16/03/2023 | 00.34.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.34.45 | 16/03/2023 | 00.35.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.35.35 | 16/03/2023 | 00.44.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 00.48.50 | 16/03/2023 | 00.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.04.00 | 16/03/2023 | 01.04.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.04.35 | 16/03/2023 | 01.12.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.18.35 | 16/03/2023 | 01.19.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.19.25 | 16/03/2023 | 01.26.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.31.00 | 16/03/2023 | 01.31.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.32.15 | 16/03/2023 | 01.33.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.33.20 | 16/03/2023 | 01.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.46.05 | 16/03/2023 | 01.46.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.47.45 | 16/03/2023 | 01.48.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.50.10 | 16/03/2023 | 01.50.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 01.59.40 | 16/03/2023 | 01.59.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.01.35 | 16/03/2023 | 02.06.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.21.15 | 16/03/2023 | 02.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.29.00 | 16/03/2023 | 02.29.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.30.05 | 16/03/2023 | 02.31.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.31.45 | 16/03/2023 | 02.32.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.45.15 | 16/03/2023 | 02.45.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.46.25 | 16/03/2023 | 02.46.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 02.59.00 | 16/03/2023 | 02.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 03.02.35 | 16/03/2023 | 03.02.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 03.28.05 | 16/03/2023 | 03.28.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 03.42.40 | 16/03/2023 | 03.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 03.55.00 | 16/03/2023 | 03.55.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.12.05 | 16/03/2023 | 04.12.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.20.50 | 16/03/2023 | 04.20.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.22.45 | 16/03/2023 | 04.23.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.25.20 | 16/03/2023 | 04.26.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.39.40 | 16/03/2023 | 04.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 04.50.35 | 16/03/2023 | 04.50.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.03.50 | 16/03/2023 | 05.03.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.06.35 | 16/03/2023 | 05.06.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.09.05 | 16/03/2023 | 05.09.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.19.40 | 16/03/2023 | 05.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.21.20 | 16/03/2023 | 05.26.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.27.00 | 16/03/2023 | 05.27.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.34.25 | 16/03/2023 | 05.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.36.20 | 16/03/2023 | 05.36.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.37.00 | 16/03/2023 | 05.37.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.38.05 | 16/03/2023 | 05.39.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.41.40 | 16/03/2023 | 05.41.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.50.05 | 16/03/2023 | 05.50.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.52.55 | 16/03/2023 | 05.53.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 05.53.35 | 16/03/2023 | 05.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 06.17.10 | 16/03/2023 | 06.17.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 06.17.45 | 16/03/2023 | 06.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 06.21.40 | 16/03/2023 | 06.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 06.32.55 | 16/03/2023 | 06.33.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 06.36.10 | 16/03/2023 | 06.36.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 07.35.40 | 16/03/2023 | 07.35.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/03/2023 | 20.57.40 | 16/03/2023 | 20.57.45
| TOC MEASURING OFF | 16/03/2023 | 03.47.15 | 16/03/2023 | 04.01.15
| TOC MAINTENANCE ON | 16/03/2023 | 03.47.15 | 16/03/2023 | 04.01.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/03/2023 | 03.47.15 | 16/03/2023 | 04.01.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 01.08.35 | 16/03/2023 | 01.08.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 01.33.06 | 16/03/2023 | 01.33.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 04.29.55 | 16/03/2023 | 04.30.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 05.02.20 | 16/03/2023 | 05.02.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 08.52.40 | 16/03/2023 | 08.52.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 08.56.25 | 16/03/2023 | 08.56.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 09.03.45 | 16/03/2023 | 09.03.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 11.34.15 | 16/03/2023 | 11.34.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 12.21.40 | 16/03/2023 | 12.21.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 17.07.50 | 16/03/2023 | 17.07.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 17.09.25 | 16/03/2023 | 17.09.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/03/2023 | 20.51.55 | 16/03/2023 | 20.52.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 00.43.55 | 16/03/2023 | 00.46.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 05.12.50 | 16/03/2023 | 05.16.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 07.34.55 | 16/03/2023 | 07.35.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 08.15.20 | 16/03/2023 | 08.25.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 11.35.40 | 16/03/2023 | 11.47.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 13.03.10 | 16/03/2023 | 13.13.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 15.33.55 | 16/03/2023 | 15.47.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/03/2023 | 20.22.10 | 16/03/2023 | 20.29.45