## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 154.7304 | 100 |  | 52.8461 | 100 |  | 25.241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20638 | 100 |  | 12.7636 | 100 |  | 10.0592 | 100 |  | 6115.9954 | 100 |  | 81.9358 | 100 |  | 990.7864 | 100 |  | 930.9433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 104.5418 | 100 |  | 55.3379 | 100 |  | 16.5519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22032 | 100 |  | 12.8731 | 100 |  | 10.6158 | 100 |  | 6723.7697 | 100 |  | 78.9186 | 100 |  | 990.5419 | 100 |  | 928.9569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 154.5227 | 100 |  | 54.292 | 100 |  | 29.4098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20902 | 100 |  | 12.9708 | 100 |  | 10.1028 | 100 |  | 5932.451 | 100 |  | 81.295 | 100 |  | 990.0889 | 100 |  | 928.4875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 201.0446 | 100 |  | 53.0469 | 100 |  | 31.924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26796 | 100 |  | 12.7303 | 100 |  | 10.8011 | 100 |  | 6706.6909 | 100 |  | 80.0242 | 100 |  | 990.525 | 100 |  | 928.3811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 103.3328 | 100 |  | 51.873 | 100 |  | 23.4324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21177 | 100 |  | 12.7511 | 100 |  | 10.1617 | 100 |  | 6045.0483 | 100 |  | 82.3192 | 100 |  | 989.6153 | 100 |  | 930.7994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 108.4017 | 100 |  | 55.1029 | 100 |  | 14.5726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19198 | 100 |  | 12.8853 | 100 |  | 10.6833 | 100 |  | 6655.435 | 100 |  | 79.3217 | 100 |  | 989.2689 | 100 |  | 931.4328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 159.2826 | 100 |  | 54.0967 | 100 |  | 28.1836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21588 | 100 |  | 12.8919 | 100 |  | 10.0306 | 100 |  | 6035.4803 | 100 |  | 80.8792 | 100 |  | 989.13 | 100 |  | 932.2372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.4239 | 54 | '(4) | 10.8853 | 54 |  |  |  |  | 78.9647 | 100 |  | 989.2844 | 100 |  | 931.1642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 164.6751 | 98 |  | 51.8247 | 98 |  | 32.9916 | 98 |  | 0 | 98 |  | 6.4736 | 100 |  | 12.602 | 98 |  | 11.1121 | 98 |  | 6031.3081 | 100 |  | 82.1617 | 100 |  | 989.1658 | 100 |  | 929.4739 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 144.6484 | 99 |  | 57.3278 | 99 |  | 18.6448 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23512 | 81 |  | 13.2591 | 99 |  | 10.9262 | 99 |  | 5903.2059 | 100 |  | 79.7644 | 100 |  | 988.7786 | 100 |  | 928.1325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 85.168 | 100 |  | 53.855 | 100 |  | 18.6064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33028 | 100 |  | 12.4592 | 100 |  | 10.2519 | 100 |  | 6711.1916 | 100 |  | 79.9883 | 100 |  | 988.8689 | 100 |  | 930.6003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 165.2041 | 100 |  | 56.3586 | 100 |  | 38.0308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29398 | 100 |  | 13.1275 | 100 |  | 10.8478 | 100 |  | 6010.6004 | 100 |  | 78.6908 | 100 |  | 989.2406 | 100 |  | 931.0103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 107.6335 | 100 |  | 52.4857 | 100 |  | 12.8868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58225 | 100 |  | 12.1964 | 100 |  | 10.3064 | 100 |  | 6852.7815 | 100 |  | 79.6822 | 100 |  | 989.2561 | 100 |  | 931.4656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 152.0249 | 100 |  | 57.9843 | 100 |  | 15.0841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47463 | 100 |  | 13.0886 | 100 |  | 10.8133 | 100 |  | 6104.8157 | 100 |  | 77.5289 | 100 |  | 989.4311 | 100 |  | 931.3044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 114.6337 | 100 |  | 53.9977 | 100 |  | 23.4796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5167 | 100 |  | 12.2075 | 100 |  | 10.7903 | 100 |  | 6974.735 | 100 |  | 80.6853 | 100 |  | 989.7464 | 100 |  | 932.5703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 80.6614 | 100 |  | 52.5799 | 100 |  | 11.6474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45491 | 100 |  | 11.6433 | 100 |  | 10.7181 | 100 |  | 8417.7784 | 88 |  | 81.7383 | 100 |  | 990.1622 | 100 |  | 934.3825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 156.0958 | 100 |  | 56.7171 | 100 |  | 17.5651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26809 | 100 |  | 13.2469 | 100 |  | 10.8242 | 100 |  | 4939.5302 | 100 |  | 83.1508 | 100 |  | 990.3842 | 100 |  | 936.2597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 141.1964 | 100 |  | 53.0784 | 100 |  | 14.8473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2215 | 100 |  | 11.7222 | 100 |  | 10.9128 | 100 |  | 8622.7489 | 100 |  | 81.6992 | 100 |  | 990.6106 | 100 |  | 938.3303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 191.6635 | 100 |  | 59.409 | 100 |  | 18.5961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27052 | 100 |  | 13.3153 | 100 |  | 10.6572 | 100 |  | 4937.4996 | 100 |  | 81.8875 | 100 |  | 990.7514 | 100 |  | 940.2239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 144.6119 | 100 |  | 51.6554 | 100 |  | 11.7371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 11.6167 | 100 |  | 10.7494 | 100 |  | 8597.0645 | 100 |  | 78.2992 | 100 |  | 990.4697 | 100 |  | 940.4397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 239.6435 | 100 |  | 55.3167 | 100 |  | 16.7309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24209 | 100 |  | 13.0611 | 100 |  | 10.5214 | 100 |  | 4910.5142 | 100 |  | 79.2961 | 100 |  | 990.4439 | 100 |  | 937.7067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 171.076 | 100 |  | 53.1086 | 100 |  | 13.217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21262 | 100 |  | 11.6961 | 100 |  | 10.7911 | 100 |  | 8574.1311 | 100 |  | 76.6053 | 100 |  | 990.4722 | 100 |  | 937.0961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 192.37 | 99 |  | 58.553 | 99 |  | 22.7839 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25005 | 100 |  | 13.4075 | 99 |  | 10.5217 | 99 |  | 4789.937 | 100 |  | 76.5292 | 100 |  | 990.5503 | 100 |  | 936.7297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 118.1863 | 100 |  | 52.0735 | 100 |  | 13.7656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18403 | 100 |  | 11.8567 | 100 |  | 10.6383 | 100 |  | 8398.3184 | 100 |  | 75.1992 | 100 |  | 990.6744 | 100 |  | 936.8553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 192.7527 | 100 |  | 57.831 | 100 |  | 17.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.971 | 100 |  | 13.7425 | 100 |  | 10.6317 | 100 |  | 4530.0977 | 100 |  | 74.4983 | 100 |  | 990.8486 | 100 |  | 936.2431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 127.1431 | 100 |  | 53.2413 | 100 |  | 12.6923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35882 | 81 |  | 11.7856 | 100 |  | 10.4875 | 100 |  | 8656.1779 | 100 |  | 77.0836 | 100 |  | 991.4325 | 100 |  | 933.9278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 133.1502 | 100 |  | 61.6222 | 100 |  | 18.8375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34016 | 100 |  | 13.9775 | 100 |  | 10.4878 | 100 |  | 4345.4475 | 100 |  | 78.6697 | 100 |  | 991.8108 | 100 |  | 931.3956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 81.847 | 100 |  | 52.6807 | 100 |  | 12.6376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20147 | 100 |  | 11.8397 | 100 |  | 10.77 | 100 |  | 8523.0721 | 100 |  | 76.4628 | 100 |  | 990.965 | 100 |  | 930.6567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 144.1134 | 100 |  | 56.8671 | 100 |  | 25.918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24139 | 100 |  | 13.7392 | 100 |  | 10.4811 | 100 |  | 4446.0131 | 100 |  | 78.8008 | 100 |  | 991.5817 | 100 |  | 928.6511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 107.5895 | 99 |  | 53.2636 | 99 |  | 12.5579 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22623 | 100 |  | 11.9092 | 99 |  | 10.6 | 99 |  | 8542.3245 | 100 |  | 76.3336 | 100 |  | 991.0508 | 100 |  | 928.9239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 100.098 | 100 |  | 61.2171 | 100 |  | 16.4131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28535 | 100 |  | 14 | 100 |  | 10.3531 | 100 |  | 4333.2636 | 100 |  | 76.9689 | 100 |  | 991.2356 | 100 |  | 928.1725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 72.1245 | 99 |  | 53.1704 | 99 |  | 12.3853 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18573 | 100 |  | 11.9019 | 99 |  | 10.7326 | 99 |  | 7953.4171 | 88 |  | 75.8186 | 100 |  | 991.6572 | 100 |  | 927.9092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 131.8749 | 100 |  | 57.9755 | 100 |  | 18.8476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25969 | 100 |  | 13.7953 | 100 |  | 10.4297 | 100 |  | 4392.3698 | 100 |  | 77.45 | 100 |  | 991.6133 | 100 |  | 927.0922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 109.9677 | 100 |  | 52.4568 | 100 |  | 12.7565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17135 | 100 |  | 11.8711 | 100 |  | 10.8208 | 100 |  | 8395.5076 | 100 |  | 76.4836 | 100 |  | 991.7244 | 100 |  | 927.7503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 112.2076 | 100 |  | 59.2117 | 100 |  | 17.1938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31845 | 100 |  | 13.9739 | 100 |  | 10.3914 | 100 |  | 4314.6818 | 100 |  | 77.0903 | 100 |  | 991.7978 | 100 |  | 927.3078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 101.3503 | 100 |  | 51.6831 | 100 |  | 19.4773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1999 | 100 |  | 11.9342 | 100 |  | 10.6644 | 100 |  | 8350.2004 | 100 |  | 76.1881 | 100 |  | 991.6469 | 100 |  | 928.0681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 132.2223 | 100 |  | 56.7696 | 100 |  | 18.6584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29086 | 100 |  | 13.8114 | 100 |  | 10.1808 | 100 |  | 4481.4828 | 100 |  | 77.6372 | 100 |  | 991.2078 | 100 |  | 929.5147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 99.3084 | 100 |  | 52.7838 | 100 |  | 12.9716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19515 | 100 |  | 11.9636 | 100 |  | 10.6061 | 100 |  | 8347.4494 | 100 |  | 75.4292 | 100 |  | 991.1303 | 100 |  | 930.1206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 83.5319 | 100 |  | 60.0043 | 100 |  | 17.3825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4916 | 100 |  | 13.8281 | 100 |  | 11.0222 | 100 |  | 4465.8985 | 100 |  | 76.1847 | 100 |  | 991.2733 | 100 |  | 930.8361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 204.5538 | 100 |  | 55.0418 | 100 |  | 32.9091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.343 | 100 |  | 13.2189 | 100 |  | 10.8011 | 100 |  | 5908.9458 | 100 |  | 75.2247 | 100 |  | 991.6839 | 100 |  | 932.4981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 118.7412 | 100 |  | 53.1237 | 100 |  | 21.3322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23684 | 100 |  | 12.52 | 100 |  | 10.2492 | 100 |  | 6587.0024 | 100 |  | 78.8922 | 100 |  | 992.1367 | 100 |  | 931.8931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 139.4172 | 99 |  | 57.4682 | 99 |  | 16.3591 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21258 | 81 |  | 13.3677 | 99 |  | 10.7897 | 99 |  | 5958.0774 | 100 |  | 77.1758 | 100 |  | 992.5064 | 100 |  | 932.6586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 71.3047 | 100 |  | 54.7191 | 100 |  | 13.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21791 | 100 |  | 12.7092 | 100 |  | 10.1311 | 100 |  | 6474.8456 | 100 |  | 79.1856 | 100 |  | 992.8081 | 100 |  | 934.0547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 119.5728 | 100 |  | 58.1923 | 100 |  | 15.2261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21889 | 100 |  | 13.3275 | 100 |  | 10.7917 | 100 |  | 6012.6731 | 100 |  | 78.1106 | 100 |  | 992.9331 | 100 |  | 934.5706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 163.4897 | 100 |  | 54.8809 | 100 |  | 20.4155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7358 | 100 |  | 15.9725 | 100 |  | 9.1722 | 100 |  | 2813.1333 | 100 |  | 75.4783 | 100 |  | 993.2022 | 100 |  | 931.615 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 39.1667 | 100 |  | 26.0241 | 100 |  | 38.2648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1916 | 100 |  | 19.8794 | 100 |  | 10.6414 | 100 |  | 409.5175 | 100 |  | 59.1603 | 100 |  | 993.3592 | 100 |  | 927.58 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 39.17 |  |  | 26.02 |  |  | 11.65 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 11.62 |  |  | 9.17 |  |  | 409.52 |  |  | 59.16 |  |  | 988.78 |  |  | 927.09 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 239.64 |  |  | 61.62 |  |  | 38.26 |  |  | 0 |  |  | 13.19 |  |  | 19.88 |  |  | 11.11 |  |  | 8656.18 |  |  | 83.15 |  |  | 993.36 |  |  | 940.44
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 133.4194 | 97.7 |  | 55.2395 | 97.7 |  | 18.6581 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.72028 | 97.7 |  | 12.8595 | 97.7 |  | 10.5423 | 97.7 |  | 6343.9954 | 97.7 |  | 78.3993 | 100 |  | 990.8029 | 100 |  | 932.0311 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.03.10 | 02/05/2023 | 00.04.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.05.40 | 02/05/2023 | 00.06.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.08.00 | 02/05/2023 | 00.09.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.10.20 | 02/05/2023 | 00.11.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.12.30 | 02/05/2023 | 00.14.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.14.40 | 02/05/2023 | 00.21.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.21.45 | 02/05/2023 | 00.22.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.24.25 | 02/05/2023 | 00.25.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.26.20 | 02/05/2023 | 00.27.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.28.35 | 02/05/2023 | 00.30.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.30.45 | 02/05/2023 | 00.43.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.44.55 | 02/05/2023 | 00.45.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.47.15 | 02/05/2023 | 00.47.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.49.30 | 02/05/2023 | 00.50.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.51.40 | 02/05/2023 | 00.52.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.53.30 | 02/05/2023 | 00.55.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.55.30 | 02/05/2023 | 00.57.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 00.57.40 | 02/05/2023 | 00.59.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.00.15 | 02/05/2023 | 01.01.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.02.55 | 02/05/2023 | 01.03.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.09.55 | 02/05/2023 | 01.10.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.12.00 | 02/05/2023 | 01.13.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.13.50 | 02/05/2023 | 01.22.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.23.25 | 02/05/2023 | 01.24.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.29.20 | 02/05/2023 | 01.29.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.35.00 | 02/05/2023 | 01.35.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.37.00 | 02/05/2023 | 01.38.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 01.39.30 | 02/05/2023 | 01.40.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.11.05 | 02/05/2023 | 02.11.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.36.50 | 02/05/2023 | 02.37.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.39.00 | 02/05/2023 | 02.39.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.55.05 | 02/05/2023 | 02.55.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.57.15 | 02/05/2023 | 02.58.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 02.59.35 | 02/05/2023 | 03.00.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.15.25 | 02/05/2023 | 03.16.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.17.35 | 02/05/2023 | 03.19.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.19.55 | 02/05/2023 | 03.21.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.36.20 | 02/05/2023 | 03.36.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.38.35 | 02/05/2023 | 03.39.25
| TOC MEASURING OFF | 02/05/2023 | 03.46.25 | 02/05/2023 | 04.00.25
| TOC MAINTENANCE ON | 02/05/2023 | 03.46.25 | 02/05/2023 | 04.00.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/05/2023 | 03.46.25 | 02/05/2023 | 04.00.27
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.54.20 | 02/05/2023 | 03.55.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.56.30 | 02/05/2023 | 03.57.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 03.58.35 | 02/05/2023 | 03.59.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 04.01.05 | 02/05/2023 | 04.01.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/05/2023 | 04.04.00 | 02/05/2023 | 04.13.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 04.33.15 | 02/05/2023 | 04.33.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/05/2023 | 04.34.05 | 02/05/2023 | 04.39.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 04.40.00 | 02/05/2023 | 04.40.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/05/2023 | 04.40.15 | 02/05/2023 | 04.40.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 04.56.15 | 02/05/2023 | 04.57.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 04.58.30 | 02/05/2023 | 04.59.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.00.55 | 02/05/2023 | 05.01.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.14.05 | 02/05/2023 | 05.15.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.16.05 | 02/05/2023 | 05.22.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.22.55 | 02/05/2023 | 05.24.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.25.45 | 02/05/2023 | 05.26.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.27.50 | 02/05/2023 | 05.28.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.30.05 | 02/05/2023 | 05.31.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.32.15 | 02/05/2023 | 05.33.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.34.10 | 02/05/2023 | 05.41.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.41.20 | 02/05/2023 | 05.42.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.44.15 | 02/05/2023 | 05.44.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.48.50 | 02/05/2023 | 05.49.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.51.05 | 02/05/2023 | 05.51.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.53.15 | 02/05/2023 | 05.54.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 05.55.05 | 02/05/2023 | 06.03.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.04.30 | 02/05/2023 | 06.05.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.06.50 | 02/05/2023 | 06.08.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.09.10 | 02/05/2023 | 06.10.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.11.15 | 02/05/2023 | 06.12.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.13.20 | 02/05/2023 | 06.22.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.22.25 | 02/05/2023 | 06.23.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.30.00 | 02/05/2023 | 06.30.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.32.10 | 02/05/2023 | 06.32.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.34.05 | 02/05/2023 | 06.35.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.35.55 | 02/05/2023 | 06.42.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.43.00 | 02/05/2023 | 06.44.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.46.05 | 02/05/2023 | 06.46.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.48.15 | 02/05/2023 | 06.48.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.50.25 | 02/05/2023 | 06.51.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.52.45 | 02/05/2023 | 06.53.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.54.45 | 02/05/2023 | 06.56.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.56.45 | 02/05/2023 | 06.58.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 06.59.05 | 02/05/2023 | 07.00.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.01.35 | 02/05/2023 | 07.02.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.13.25 | 02/05/2023 | 07.13.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.15.10 | 02/05/2023 | 07.16.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.17.15 | 02/05/2023 | 07.19.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.19.35 | 02/05/2023 | 07.21.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.22.05 | 02/05/2023 | 07.23.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/05/2023 | 07.25.15 | 02/05/2023 | 07.29.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.41.35 | 02/05/2023 | 07.41.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/05/2023 | 07.50.40 | 02/05/2023 | 07.54.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.53.50 | 02/05/2023 | 07.54.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 07.56.05 | 02/05/2023 | 07.56.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 08.09.00 | 02/05/2023 | 08.09.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 08.34.45 | 02/05/2023 | 08.35.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 08.36.55 | 02/05/2023 | 08.37.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 08.55.10 | 02/05/2023 | 08.55.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 09.11.05 | 02/05/2023 | 09.11.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 09.12.55 | 02/05/2023 | 09.19.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 09.19.35 | 02/05/2023 | 09.21.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 09.22.15 | 02/05/2023 | 10.21.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.22.05 | 02/05/2023 | 10.23.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.24.15 | 02/05/2023 | 10.26.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.26.30 | 02/05/2023 | 10.42.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.42.55 | 02/05/2023 | 10.44.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.45.20 | 02/05/2023 | 10.47.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 10.47.25 | 02/05/2023 | 11.00.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.01.50 | 02/05/2023 | 11.02.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.03.55 | 02/05/2023 | 11.05.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.06.10 | 02/05/2023 | 11.07.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.08.15 | 02/05/2023 | 11.21.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/05/2023 | 11.20.55 | 02/05/2023 | 11.21.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.21.55 | 02/05/2023 | 11.23.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.24.15 | 02/05/2023 | 11.26.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.26.35 | 02/05/2023 | 11.28.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.28.50 | 02/05/2023 | 11.42.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 11.42.30 | 02/05/2023 | 12.21.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/05/2023 | 12.21.15 | 02/05/2023 | 12.28.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.21.25 | 02/05/2023 | 12.34.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/05/2023 | 12.34.06 | 02/05/2023 | 12.39.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.39.35 | 02/05/2023 | 12.40.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.40.40 | 02/05/2023 | 12.42.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.43.10 | 02/05/2023 | 12.44.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.45.35 | 02/05/2023 | 12.46.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.47.55 | 02/05/2023 | 12.48.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.50.05 | 02/05/2023 | 12.51.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.52.15 | 02/05/2023 | 12.54.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.54.30 | 02/05/2023 | 12.56.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.56.55 | 02/05/2023 | 12.58.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 12.59.45 | 02/05/2023 | 13.00.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.02.25 | 02/05/2023 | 13.02.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.06.50 | 02/05/2023 | 13.07.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.09.00 | 02/05/2023 | 13.10.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.10.45 | 02/05/2023 | 13.17.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.17.35 | 02/05/2023 | 13.19.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.29.30 | 02/05/2023 | 13.30.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.31.40 | 02/05/2023 | 13.33.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.33.45 | 02/05/2023 | 13.35.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.35.55 | 02/05/2023 | 13.37.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.38.25 | 02/05/2023 | 13.39.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.43.20 | 02/05/2023 | 13.43.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.45.30 | 02/05/2023 | 13.46.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.47.45 | 02/05/2023 | 13.48.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.49.55 | 02/05/2023 | 13.51.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.51.50 | 02/05/2023 | 13.53.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.54.00 | 02/05/2023 | 13.56.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.56.35 | 02/05/2023 | 13.58.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 13.59.25 | 02/05/2023 | 13.59.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.29.20 | 02/05/2023 | 14.30.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.31.05 | 02/05/2023 | 14.39.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/05/2023 | 14.35.25 | 02/05/2023 | 14.35.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.40.40 | 02/05/2023 | 14.41.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.42.50 | 02/05/2023 | 14.44.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.45.15 | 02/05/2023 | 14.46.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.47.25 | 02/05/2023 | 14.48.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 14.49.25 | 02/05/2023 | 15.00.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.01.20 | 02/05/2023 | 15.02.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.03.35 | 02/05/2023 | 15.04.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.05.45 | 02/05/2023 | 15.06.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.08.05 | 02/05/2023 | 15.09.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.10.10 | 02/05/2023 | 15.18.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.19.20 | 02/05/2023 | 15.20.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.22.10 | 02/05/2023 | 15.22.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.24.30 | 02/05/2023 | 15.25.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.26.45 | 02/05/2023 | 15.27.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.28.50 | 02/05/2023 | 15.30.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.30.45 | 02/05/2023 | 15.39.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.40.05 | 02/05/2023 | 15.41.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.42.35 | 02/05/2023 | 15.43.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.44.50 | 02/05/2023 | 15.45.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.47.05 | 02/05/2023 | 15.48.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.49.15 | 02/05/2023 | 15.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/05/2023 | 15.50.45 | 02/05/2023 | 15.54.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 15.51.00 | 02/05/2023 | 15.59.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/05/2023 | 15.56.00 | 02/05/2023 | 15.56.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.00.40 | 02/05/2023 | 16.01.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.03.05 | 02/05/2023 | 16.03.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.05.25 | 02/05/2023 | 16.05.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.07.45 | 02/05/2023 | 16.08.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.09.40 | 02/05/2023 | 16.11.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.11.40 | 02/05/2023 | 16.18.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.18.20 | 02/05/2023 | 16.19.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.21.05 | 02/05/2023 | 16.21.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.23.15 | 02/05/2023 | 16.24.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.25.40 | 02/05/2023 | 16.26.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.27.50 | 02/05/2023 | 16.28.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.29.50 | 02/05/2023 | 16.31.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.31.35 | 02/05/2023 | 16.38.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.38.40 | 02/05/2023 | 16.40.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.41.50 | 02/05/2023 | 16.42.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.50.35 | 02/05/2023 | 16.51.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.52.35 | 02/05/2023 | 16.54.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.54.35 | 02/05/2023 | 16.56.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.56.55 | 02/05/2023 | 16.58.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 16.59.45 | 02/05/2023 | 17.00.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.02.25 | 02/05/2023 | 17.02.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.08.55 | 02/05/2023 | 17.09.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.10.50 | 02/05/2023 | 17.12.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.12.45 | 02/05/2023 | 17.19.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.20.10 | 02/05/2023 | 17.21.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.22.45 | 02/05/2023 | 17.23.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.25.05 | 02/05/2023 | 17.25.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.27.10 | 02/05/2023 | 17.27.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.29.20 | 02/05/2023 | 17.30.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.31.00 | 02/05/2023 | 17.39.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.40.15 | 02/05/2023 | 17.41.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.42.45 | 02/05/2023 | 17.43.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.45.00 | 02/05/2023 | 17.46.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.47.10 | 02/05/2023 | 17.48.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 17.49.20 | 02/05/2023 | 18.00.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.00.45 | 02/05/2023 | 18.02.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.03.10 | 02/05/2023 | 18.04.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.05.25 | 02/05/2023 | 18.06.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.07.40 | 02/05/2023 | 18.21.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.21.15 | 02/05/2023 | 18.25.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 18.25.40 | 02/05/2023 | 19.23.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/05/2023 | 19.21.15 | 02/05/2023 | 19.33.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.23.35 | 02/05/2023 | 19.25.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.25.50 | 02/05/2023 | 19.27.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.28.15 | 02/05/2023 | 19.30.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.30.25 | 02/05/2023 | 19.32.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.32.35 | 02/05/2023 | 19.45.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.46.20 | 02/05/2023 | 19.48.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.48.40 | 02/05/2023 | 19.50.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 19.50.55 | 02/05/2023 | 20.04.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.05.20 | 02/05/2023 | 20.06.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.07.35 | 02/05/2023 | 20.08.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.09.50 | 02/05/2023 | 20.10.40
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.12.00 | 02/05/2023 | 20.13.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.14.05 | 02/05/2023 | 20.22.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.23.35 | 02/05/2023 | 20.24.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.26.10 | 02/05/2023 | 20.26.45
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.28.25 | 02/05/2023 | 20.29.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.30.40 | 02/05/2023 | 20.31.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.32.45 | 02/05/2023 | 20.34.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/05/2023 | 20.34.01 | 02/05/2023 | 20.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/05/2023 | 20.35.55 | 02/05/2023 | 20.36.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.39.30 | 02/05/2023 | 20.43.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.44.25 | 02/05/2023 | 20.45.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.53.25 | 02/05/2023 | 20.54.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.55.25 | 02/05/2023 | 20.56.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.57.30 | 02/05/2023 | 20.59.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 20.59.45 | 02/05/2023 | 21.01.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.02.10 | 02/05/2023 | 21.03.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.10.00 | 02/05/2023 | 21.10.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.11.45 | 02/05/2023 | 21.12.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.13.45 | 02/05/2023 | 21.15.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.15.50 | 02/05/2023 | 21.22.15
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.22.55 | 02/05/2023 | 21.24.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.34.30 | 02/05/2023 | 21.35.50
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.36.45 | 02/05/2023 | 21.38.10
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.38.50 | 02/05/2023 | 21.40.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.41.20 | 02/05/2023 | 21.42.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.55.10 | 02/05/2023 | 21.55.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.57.20 | 02/05/2023 | 21.58.20
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 21.59.30 | 02/05/2023 | 22.00.35
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.02.00 | 02/05/2023 | 22.02.25
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.07.55 | 02/05/2023 | 22.08.00
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.15.35 | 02/05/2023 | 22.15.55
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.17.40 | 02/05/2023 | 22.18.30
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.19.40 | 02/05/2023 | 22.21.05
| FWE200 WARNING ON | 02/05/2023 | 22.21.40 | 02/05/2023 | 23.59.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/05/2023 | 22.26.10 | 02/05/2023 | 23.30.25
| CON RIFIUTO OFF | 02/05/2023 | 23.49.50 | 02/05/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/05/2023 | 23.50.40 | 02/05/2023 | 23.54.10
| SENZA RIFIUTO OFF | 02/05/2023 | 23.54.41 | //