## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 110.1829 | 100 |  | 55.6047 | 100 |  | 14.7755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83923 | 100 |  | 12.3436 | 100 |  | 10.6711 | 100 |  | 6709.0759 | 100 |  | 80.4547 | 100 |  | 994.9072 | 100 |  | 893.6142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 127.2818 | 100 |  | 57.7759 | 100 |  | 16.749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2627 | 100 |  | 13.405 | 100 |  | 10.3422 | 100 |  | 4405.7309 | 88 |  | 81.4361 | 100 |  | 994.3731 | 100 |  | 895.5147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 105.9522 | 100 |  | 56.2503 | 100 |  | 14.3155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1851 | 100 |  | 11.8778 | 100 |  | 10.6053 | 100 |  | 6864.8204 | 100 |  | 82.7403 | 100 |  | 994.1367 | 100 |  | 894.2358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 120.15 | 99 |  | 58.3737 | 99 |  | 16.6666 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.5871 | 100 |  | 13.0323 | 99 |  | 10.8557 | 99 |  | 5677.9111 | 100 |  | 80.4778 | 100 |  | 993.9853 | 100 |  | 894.8808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 120.4401 | 100 |  | 57.0418 | 100 |  | 18.3706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8525 | 100 |  | 13.1667 | 100 |  | 10.3428 | 100 |  | 5036.602 | 100 |  | 82.8981 | 100 |  | 993.7506 | 100 |  | 895.8439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 123.2924 | 100 |  | 50.1236 | 100 |  | 22.4298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95085 | 100 |  | 11.1981 | 100 |  | 10.6403 | 100 |  | 7861.2739 | 100 |  | 82.4661 | 100 |  | 993.9089 | 100 |  | 894.9383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 143.9228 | 100 |  | 53.6218 | 100 |  | 24.0712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80008 | 100 |  | 12.5933 | 100 |  | 10.5392 | 100 |  | 6065.6099 | 100 |  | 81.4372 | 100 |  | 994.0161 | 100 |  | 895.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.4534 | 53 | '(4) | 10.0822 | 53 |  |  |  |  | 83.5586 | 100 |  | 994.1517 | 100 |  | 898.6625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 157.5449 | 100 |  | 48.8062 | 100 |  | 30.3106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2633 | 100 |  | 11.0919 | 100 |  | 10.7383 | 100 |  | 8068.2539 | 100 |  | 85.0086 | 100 |  | 994.1017 | 100 |  | 902.7136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 159.1763 | 100 |  | 52.9819 | 100 |  | 18.8283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2418 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 10.7564 | 100 |  | 6906.6382 | 100 |  | 81.9511 | 100 |  | 993.8794 | 100 |  | 903.0814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 153.4344 | 100 |  | 54.7266 | 100 |  | 27.2127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.266 | 100 |  | 13.1967 | 100 |  | 10.2933 | 100 |  | 5046.3333 | 100 |  | 83.8775 | 100 |  | 993.8192 | 100 |  | 904.4036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 115.5021 | 100 |  | 49.5715 | 100 |  | 23.2896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6189 | 100 |  | 11.5425 | 100 |  | 10.4122 | 100 |  | 7182.0432 | 100 |  | 83.32 | 100 |  | 993.7392 | 100 |  | 907.3272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 141.4773 | 100 |  | 52.1582 | 100 |  | 29.9349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84977 | 100 |  | 12.1719 | 100 |  | 10.6303 | 100 |  | 6803.0496 | 100 |  | 82.6306 | 100 |  | 994.1019 | 100 |  | 907.0136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 144.0776 | 100 |  | 54.6134 | 100 |  | 16.8462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0206 | 81 |  | 13.0467 | 100 |  | 10.2289 | 100 |  | 5119.5246 | 100 |  | 83.4939 | 100 |  | 994.2022 | 100 |  | 910.9333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 116.5967 | 100 |  | 50.5736 | 100 |  | 21.3031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0083 | 100 |  | 11.3672 | 100 |  | 10.5953 | 100 |  | 7393.714 | 100 |  | 82.1803 | 100 |  | 994.2536 | 100 |  | 915.365 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 79.9477 | 100 |  | 52.4447 | 100 |  | 14.5956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9368 | 100 |  | 11.6522 | 100 |  | 11.2858 | 100 |  | 7727.8645 | 100 |  | 81.5706 | 100 |  | 994.5425 | 100 |  | 917.2411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 138.1923 | 99 |  | 55.638 | 99 |  | 16.1715 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.1892 | 100 |  | 13.0793 | 99 |  | 10.2665 | 99 |  | 5179.8593 | 100 |  | 77.6864 | 100 |  | 994.8608 | 100 |  | 917.2542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 98.4374 | 100 |  | 52.6425 | 100 |  | 13.6283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1658 | 100 |  | 12.005 | 100 |  | 10.3078 | 100 |  | 6013.0406 | 88 |  | 73.3611 | 100 |  | 995.1572 | 100 |  | 917.2622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 110.8216 | 100 |  | 52.9347 | 100 |  | 13.5823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4709 | 100 |  | 11.74 | 100 |  | 10.6464 | 100 |  | 7703.484 | 100 |  | 70.4261 | 100 |  | 995.0917 | 100 |  | 917.4536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 146.8898 | 100 |  | 55.2796 | 100 |  | 17.7865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4504 | 100 |  | 13.1969 | 100 |  | 10.3869 | 100 |  | 5096.2635 | 100 |  | 71.8522 | 100 |  | 995.3717 | 100 |  | 915.0044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 140.9117 | 100 |  | 51.5076 | 100 |  | 24.8173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5242 | 100 |  | 11.9383 | 100 |  | 10.6836 | 100 |  | 6609.9964 | 100 |  | 73.2781 | 100 |  | 995.4233 | 100 |  | 916.1906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 125.9186 | 100 |  | 52.0736 | 100 |  | 23.2167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7136 | 100 |  | 11.8317 | 100 |  | 11.0136 | 100 |  | 7498.7872 | 100 |  | 72.9606 | 100 |  | 995.3342 | 100 |  | 916.3428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 139.9848 | 100 |  | 55.4786 | 100 |  | 26.7025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8311 | 100 |  | 13.5011 | 100 |  | 10.5192 | 100 |  | 4905.3846 | 100 |  | 74.6603 | 100 |  | 995.1222 | 100 |  | 916.2125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 92.923 | 99 |  | 52.973 | 99 |  | 23.118 | 99 |  | 0 | 99 |  | 18.4512 | 100 |  | 12.0448 | 99 |  | 10.7465 | 99 |  | 6526.2864 | 100 |  | 76.8064 | 100 |  | 995.1478 | 100 |  | 918.7175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 185.0577 | 99 |  | 54.8692 | 99 |  | 35.9714 | 99 |  | 0 | 99 |  | 17.852 | 100 |  | 13.3423 | 99 |  | 10.8864 | 99 |  | 5244.2694 | 100 |  | 71.8425 | 100 |  | 994.8864 | 100 |  | 919.6056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 153.7999 | 99 |  | 52.2909 | 99 |  | 28.0422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 7.576 | 100 |  | 12.5457 | 99 |  | 10.5838 | 99 |  | 5503.464 | 100 |  | 76.8539 | 100 |  | 994.5856 | 100 |  | 915.6703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 111.6995 | 100 |  | 51.0504 | 100 |  | 17.202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2509 | 100 |  | 11.2519 | 100 |  | 10.7969 | 100 |  | 8328.1802 | 100 |  | 79.2828 | 100 |  | 994.2514 | 100 |  | 917.8908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 140.6627 | 99 |  | 55.6594 | 99 |  | 17.2795 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53906 | 100 |  | 13.0175 | 99 |  | 10.2797 | 99 |  | 5458.2395 | 100 |  | 79.6058 | 100 |  | 994.2314 | 100 |  | 924.1186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 116.4058 | 100 |  | 54.2358 | 100 |  | 16.2073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.596 | 100 |  | 12.4492 | 100 |  | 10.3589 | 100 |  | 5569.0265 | 100 |  | 81.9153 | 100 |  | 994.6764 | 100 |  | 927.475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 102.9764 | 100 |  | 50.1868 | 100 |  | 17.9929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4971 | 81 |  | 10.9897 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 8551.4589 | 100 |  | 80.6806 | 100 |  | 994.6647 | 100 |  | 924.095 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 150.4081 | 100 |  | 55.0845 | 100 |  | 19.5708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88578 | 100 |  | 12.7161 | 100 |  | 10.3686 | 100 |  | 5574.1799 | 100 |  | 81.6408 | 100 |  | 994.4336 | 100 |  | 923.8075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 184.2799 | 100 |  | 52.3511 | 100 |  | 32.5355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2805 | 100 |  | 12.1686 | 100 |  | 10.3094 | 100 |  | 5790.3007 | 100 |  | 83.2506 | 100 |  | 994.9789 | 100 |  | 929.9569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 157.0425 | 100 |  | 50.0208 | 100 |  | 20.2191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1029 | 100 |  | 10.8336 | 100 |  | 10.6939 | 100 |  | 8659.8187 | 100 |  | 82.4528 | 100 |  | 994.9694 | 100 |  | 929.8433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 172.2222 | 100 |  | 54.4471 | 100 |  | 17.3152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69228 | 100 |  | 12.7261 | 100 |  | 10.1836 | 100 |  | 5975.3427 | 88 |  | 82.6075 | 100 |  | 994.7367 | 100 |  | 927.0958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 139.8626 | 100 |  | 52.2289 | 100 |  | 21.9395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85782 | 100 |  | 12.2075 | 100 |  | 10.2914 | 100 |  | 5735.4067 | 100 |  | 84.0697 | 100 |  | 994.4464 | 100 |  | 928.3069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 98.6413 | 100 |  | 49.0629 | 100 |  | 22.2012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1389 | 100 |  | 10.9333 | 100 |  | 10.7664 | 100 |  | 8560.89 | 100 |  | 83.1878 | 100 |  | 994.155 | 100 |  | 931.135 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 172.5234 | 100 |  | 53.0144 | 100 |  | 25.2274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85838 | 100 |  | 12.6217 | 100 |  | 10.21 | 100 |  | 5612.4293 | 100 |  | 82.7233 | 100 |  | 994.3297 | 100 |  | 929.495 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 158.5117 | 100 |  | 50.2884 | 100 |  | 16.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8838 | 100 |  | 12.0131 | 100 |  | 10.2881 | 100 |  | 5836.4906 | 100 |  | 83.8461 | 100 |  | 994.2958 | 100 |  | 927.2217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 131.6639 | 100 |  | 49.4166 | 100 |  | 14.1719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1793 | 100 |  | 10.8867 | 100 |  | 10.5669 | 100 |  | 8584.8543 | 100 |  | 83.3497 | 100 |  | 994.2397 | 100 |  | 927.2519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 161.8052 | 100 |  | 54.329 | 100 |  | 17.3653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0225 | 100 |  | 12.6878 | 100 |  | 10.0531 | 100 |  | 5628.0732 | 100 |  | 83.7756 | 100 |  | 994.4025 | 100 |  | 925.4669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 120.554 | 100 |  | 53.4318 | 100 |  | 21.7262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0837 | 100 |  | 12.3814 | 100 |  | 10.965 | 100 |  | 5653.2384 | 100 |  | 84.4031 | 100 |  | 994.4761 | 100 |  | 925.7686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 144.1478 | 99 |  | 50.0287 | 99 |  | 28.5626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.061 | 100 |  | 11.9889 | 99 |  | 11.1613 | 99 |  | 7140.7134 | 100 |  | 81.85 | 100 |  | 994.775 | 100 |  | 925.9133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 132.1944 | 99 |  | 53.1745 | 99 |  | 15.4126 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.2432 | 100 |  | 12.8089 | 99 |  | 10.1243 | 99 |  | 5312.564 | 100 |  | 86.0869 | 100 |  | 995.0261 | 100 |  | 923.5317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 152.7606 | 100 |  | 49.4558 | 100 |  | 20.4494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4235 | 100 |  | 11.2961 | 100 |  | 10.2122 | 100 |  | 7255.3685 | 100 |  | 86.9789 | 100 |  | 995.4186 | 100 |  | 922.2803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 191.331 | 99 |  | 51.8254 | 99 |  | 27.3824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.79934 | 100 |  | 11.6947 | 99 |  | 10.5782 | 99 |  | 7328.1872 | 100 |  | 87.2319 | 100 |  | 995.4533 | 100 |  | 919.6139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 201.4613 | 100 |  | 54.0436 | 100 |  | 24.476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.603 | 81 |  | 12.8397 | 100 |  | 10.0119 | 100 |  | 5238.1609 | 100 |  | 87.1139 | 100 |  | 995.5428 | 100 |  | 918.8178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 79.95 |  |  | 48.81 |  |  | 13.58 |  |  | 0 |  |  | 0.54 |  |  | 10.83 |  |  | 10.01 |  |  | 4405.73 |  |  | 70.43 |  |  | 993.74 |  |  | 893.61 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 201.46 |  |  | 58.37 |  |  | 35.97 |  |  | 0 |  |  | 19.71 |  |  | 13.5 |  |  | 11.29 |  |  | 8659.82 |  |  | 87.23 |  |  | 995.54 |  |  | 931.14
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 137.6238 | 97.8 |  | 52.9709 | 97.8 |  | 21.0386 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 4.2424 | 97.8 |  | 12.2116 | 97.8 |  | 10.5328 | 97.8 |  | 6420.9379 | 97.8 |  | 80.9844 | 100 |  | 994.5729 | 100 |  | 915.4379 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 04/06/2023 | 06.37.25 | 04/06/2023 | 14.31.55
| FWE200 WARNING ON | 04/06/2023 | 14.37.25 | 04/06/2023 | 22.31.55
| FWE200 WARNING ON | 04/06/2023 | 22.37.25 | 05/06/2023 | 06.31.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/06/2023 | 06.31.56 | 04/06/2023 | 06.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/06/2023 | 14.31.56 | 04/06/2023 | 14.37.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/06/2023 | 22.31.56 | 04/06/2023 | 22.37.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/06/2023 | 00.41.40 | 04/06/2023 | 00.45.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/06/2023 | 08.44.00 | 04/06/2023 | 08.47.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/06/2023 | 16.46.20 | 04/06/2023 | 16.49.45
| TOC MEASURING OFF | 04/06/2023 | 03.45.05 | 04/06/2023 | 03.59.10
| TOC MAINTENANCE ON | 04/06/2023 | 03.45.05 | 04/06/2023 | 03.59.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/06/2023 | 03.45.05 | 04/06/2023 | 03.59.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 01.52.45 | 04/06/2023 | 01.52.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 08.24.40 | 04/06/2023 | 08.24.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 08.26.10 | 04/06/2023 | 08.26.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 11.57.20 | 04/06/2023 | 11.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 12.08.25 | 04/06/2023 | 12.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 12.39.25 | 04/06/2023 | 12.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 13.54.30 | 04/06/2023 | 13.54.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 20.55.50 | 04/06/2023 | 20.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 21.03.35 | 04/06/2023 | 21.03.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 21.24.50 | 04/06/2023 | 21.24.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 22.15.35 | 04/06/2023 | 22.15.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 22.27.05 | 04/06/2023 | 22.27.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 23.19.20 | 04/06/2023 | 23.19.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/06/2023 | 23.43.40 | 04/06/2023 | 23.43.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/06/2023 | 01.48.25 | 04/06/2023 | 01.51.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/06/2023 | 04.09.25 | 04/06/2023 | 04.13.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/06/2023 | 07.44.00 | 04/06/2023 | 07.48.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/06/2023 | 12.16.25 | 04/06/2023 | 12.22.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/06/2023 | 20.22.55 | 04/06/2023 | 20.37.00