## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 25/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 257.5639 | 99 |  | 44.7852 | 99 |  | 26.3095 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14818 | 100 |  | 10.9563 | 99 |  | 9.2827 | 99 |  | 9749.6297 | 100 |  | 87.8717 | 100 |  | 991.9397 | 100 |  | 897.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 810.9227 | 100 |  | 55.7105 | 100 |  | 61.6959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19359 | 100 |  | 13.3625 | 100 |  | 9.7225 | 100 |  | 5379.9582 | 100 |  | 83.7803 | 100 |  | 991.9603 | 100 |  | 899.11 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 370.5162 | 100 |  | 46.936 | 100 |  | 30.6143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16333 | 100 |  | 11.8569 | 100 |  | 9.4872 | 100 |  | 7595.7988 | 100 |  | 88.2275 | 100 |  | 991.7539 | 100 |  | 898.0633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 818.4799 | 99 |  | 57.1929 | 99 |  | 47.0641 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20731 | 100 |  | 13.8206 | 99 |  | 9.615 | 99 |  | 5069.7986 | 100 |  | 86.6125 | 100 |  | 992.0397 | 100 |  | 897.5331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 351.2538 | 100 |  | 48.507 | 100 |  | 34.1975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16486 | 100 |  | 11.9522 | 100 |  | 9.6569 | 100 |  | 7477.5091 | 100 |  | 87.1997 | 100 |  | 991.9608 | 100 |  | 897.7061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 381.8772 | 100 |  | 46.6493 | 100 |  | 40.1981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15493 | 100 |  | 11.2989 | 100 |  | 9.7722 | 100 |  | 9296.7007 | 100 |  | 89.3292 | 100 |  | 991.5119 | 100 |  | 898.56 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 252.9854 | 100 |  | 60.9103 | 100 |  | 35.4287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22297 | 100 |  | 14.3231 | 100 |  | 11.0181 | 100 |  | 3680.3552 | 100 |  | 80.8875 | 100 |  | 991.3897 | 100 |  | 901.9261 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.3682 | 53 | '(4) | 10.9234 | 53 |  |  |  |  | 82.7125 | 100 |  | 991.2183 | 100 |  | 902.4683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 218.3403 | 100 |  | 49.2871 | 100 |  | 27.4552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16981 | 100 |  | 12.2097 | 100 |  | 9.8981 | 100 |  | 7821.751 | 100 |  | 86.1939 | 100 |  | 991.0922 | 100 |  | 901.9861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 267.0348 | 99 |  | 57.1197 | 99 |  | 32.7461 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20352 | 100 |  | 13.6529 | 99 |  | 10.456 | 99 |  | 4908.9473 | 100 |  | 84.4331 | 100 |  | 990.6908 | 100 |  | 902.7583 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:30 |  | 322.7974 | 99 |  | 46.4787 | 99 |  | 37.394 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15225 | 100 |  | 11.2337 | 99 |  | 9.7755 | 99 |  | 9067.2153 | 100 |  | 85.1003 | 100 |  | 990.6136 | 100 |  | 904.4736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 760.705 | 100 |  | 55.5661 | 100 |  | 57.8783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20807 | 100 |  | 13.8844 | 100 |  | 9.3314 | 100 |  | 4209.65 | 100 |  | 85.3533 | 100 |  | 990.6644 | 100 |  | 905.4281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 360.2657 | 99 |  | 45.8709 | 99 |  | 32.3775 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15849 | 100 |  | 11.5663 | 99 |  | 9.6574 | 99 |  | 8743.4421 | 100 |  | 87.6125 | 100 |  | 990.7197 | 100 |  | 907.7706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 605.6522 | 99 |  | 54.6628 | 99 |  | 39.7642 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20093 | 100 |  | 13.5811 | 99 |  | 9.7376 | 99 |  | 4413.3584 | 100 |  | 86.1972 | 100 |  | 990.7039 | 100 |  | 909.3086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 270.3817 | 99 |  | 55.987 | 99 |  | 40.1755 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21448 | 100 |  | 14.0816 | 99 |  | 10.9384 | 99 |  | 3585.8683 | 100 |  | 79.8958 | 100 |  | 991.0025 | 100 |  | 909.01 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 258.6165 | 99 |  | 77.234 | 99 |  | 59.2293 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.48818 | 100 |  | 18.639 | 99 |  | 12.6914 | 99 |  | 416.4628 | 88 |  | 68.4144 | 100 |  | 990.89 | 100 |  | 910.7111 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 111.7975 | 100 |  | 53.8624 | 100 |  | 35.7573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26991 | 100 |  | 15.6083 | 100 |  | 11.7278 | 100 |  | 3013.1372 | 100 |  | 70.0172 | 100 |  | 990.9578 | 100 |  | 907.8917 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 151.128 | 100 |  | 45.1947 | 100 |  | 29.9118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15409 | 100 |  | 11.3294 | 100 |  | 9.065 | 100 |  | 9422.1501 | 100 |  | 88.9228 | 100 |  | 991.1528 | 100 |  | 905.1639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 251.7665 | 100 |  | 58.5511 | 100 |  | 53.4698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23079 | 100 |  | 14.5467 | 100 |  | 10.2103 | 100 |  | 3637.1768 | 100 |  | 84.1933 | 100 |  | 991.2153 | 100 |  | 906.5714 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 283.3296 | 100 |  | 73.0343 | 100 |  | 56.0954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48353 | 100 |  | 18.7883 | 100 |  | 11.9358 | 100 |  | 438.2199 | 100 |  | 68.1114 | 100 |  | 990.9617 | 100 |  | 908.2756 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 105.6373 | 100 |  | 48.0991 | 100 |  | 28.3263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20098 | 100 |  | 13.7886 | 100 |  | 10.6917 | 100 |  | 5816.7956 | 100 |  | 72.6128 | 100 |  | 990.905 | 100 |  | 906.9981 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 267.5405 | 100 |  | 46.7448 | 100 |  | 39.9441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17351 | 100 |  | 12.4956 | 100 |  | 9.2578 | 100 |  | 7424.906 | 100 |  | 84.6406 | 100 |  | 991.1897 | 100 |  | 907.1233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 392.9995 | 100 |  | 46.3601 | 100 |  | 49.3965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16101 | 100 |  | 11.8169 | 100 |  | 9.4858 | 100 |  | 7919.055 | 100 |  | 84.3567 | 100 |  | 990.9464 | 100 |  | 907.0386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 330.5872 | 100 |  | 48.2773 | 100 |  | 40.8577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16861 | 100 |  | 12.2622 | 100 |  | 9.5217 | 100 |  | 7665.9347 | 100 |  | 82.8506 | 100 |  | 990.6883 | 100 |  | 906.5486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 176.2552 | 100 |  | 53.6247 | 100 |  | 21.6011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20231 | 100 |  | 13.7358 | 100 |  | 9.2914 | 100 |  | 4989.0182 | 100 |  | 82.7628 | 100 |  | 990.3719 | 100 |  | 898.6367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 320.25 | 100 |  | 76.4222 | 100 |  | 53.55 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47728 | 100 |  | 18.5481 | 100 |  | 11.0464 | 100 |  | 401.8282 | 100 |  | 66.8986 | 100 |  | 990.3669 | 100 |  | 897.4719 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 72.6465 | 99 |  | 45.7221 | 99 |  | 16.2592 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15218 | 100 |  | 11.3539 | 99 |  | 9.5584 | 99 |  | 9411.15 | 100 |  | 81.1453 | 100 |  | 989.9231 | 100 |  | 896.8583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 185.2055 | 99 |  | 51.1957 | 99 |  | 20.6236 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1807 | 100 |  | 12.8348 | 99 |  | 9.7518 | 99 |  | 6870.2331 | 100 |  | 82.1792 | 100 |  | 989.8686 | 100 |  | 895.9136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 157.5712 | 100 |  | 51.4275 | 100 |  | 36.8064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18656 | 100 |  | 13.0022 | 100 |  | 9.5747 | 100 |  | 5646.6658 | 100 |  | 86.9472 | 100 |  | 990.0631 | 100 |  | 896.6317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 144.1982 | 100 |  | 50.8577 | 100 |  | 27.515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17363 | 100 |  | 12.405 | 100 |  | 10.2631 | 100 |  | 7000.2861 | 100 |  | 84.2519 | 100 |  | 989.9786 | 100 |  | 897.4106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 306.4501 | 100 |  | 49.7087 | 100 |  | 41.232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18178 | 100 |  | 12.8175 | 100 |  | 9.4597 | 100 |  | 5636.9189 | 100 |  | 86.2536 | 100 |  | 989.9917 | 100 |  | 897.4992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 184.378 | 100 |  | 51.506 | 100 |  | 25.5937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17856 | 100 |  | 12.6572 | 100 |  | 9.9936 | 100 |  | 6905.2153 | 88 |  | 84.5331 | 100 |  | 989.5878 | 100 |  | 897.8139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 228.3653 | 100 |  | 50.4328 | 100 |  | 37.3879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18289 | 100 |  | 12.9064 | 100 |  | 9.4678 | 100 |  | 5594.5323 | 100 |  | 84.2542 | 100 |  | 989.3511 | 100 |  | 898.7178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 283.0241 | 99 |  | 50.2742 | 99 |  | 41.2176 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17235 | 100 |  | 12.4134 | 99 |  | 10.1285 | 99 |  | 7083.8178 | 100 |  | 81.4339 | 100 |  | 988.9653 | 100 |  | 901.4775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 443.82 | 100 |  | 48.3454 | 100 |  | 49.4716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18125 | 100 |  | 12.7619 | 100 |  | 9.3864 | 100 |  | 5689.6252 | 100 |  | 87.5944 | 100 |  | 989.0689 | 100 |  | 902.0253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 207.0996 | 100 |  | 51.64 | 100 |  | 25.9545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17886 | 100 |  | 12.665 | 100 |  | 9.9442 | 100 |  | 6857.7422 | 100 |  | 84.8711 | 100 |  | 989.2103 | 100 |  | 901.3019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 143.2603 | 100 |  | 51.1188 | 100 |  | 23.5246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18207 | 100 |  | 12.8786 | 100 |  | 9.4175 | 100 |  | 5601.0694 | 100 |  | 84.1261 | 100 |  | 989.4689 | 100 |  | 901.7906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 248.2583 | 100 |  | 50.6516 | 100 |  | 41.0476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17172 | 100 |  | 12.3717 | 100 |  | 10.1611 | 100 |  | 7055.3508 | 100 |  | 81.955 | 100 |  | 989.5961 | 100 |  | 902.8239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 229.531 | 99 |  | 50.165 | 99 |  | 34.3691 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18123 | 100 |  | 12.8273 | 99 |  | 9.4733 | 99 |  | 5641.9415 | 100 |  | 84.5925 | 100 |  | 989.7264 | 100 |  | 902.8483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 183.7401 | 100 |  | 51.6969 | 100 |  | 25.1432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17777 | 100 |  | 12.6417 | 100 |  | 10.0436 | 100 |  | 6872.4027 | 100 |  | 83.3794 | 100 |  | 989.4547 | 100 |  | 902.5572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 142.6959 | 100 |  | 51.7348 | 100 |  | 35.7836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18274 | 100 |  | 12.8097 | 100 |  | 10.3333 | 100 |  | 5700.604 | 100 |  | 84.8331 | 100 |  | 989.4728 | 100 |  | 903.6822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 115.2106 | 100 |  | 46.9986 | 100 |  | 27.557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15346 | 100 |  | 11.3989 | 100 |  | 9.7411 | 100 |  | 8882.8632 | 100 |  | 81.6094 | 100 |  | 989.5442 | 100 |  | 903.6453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 205.7034 | 100 |  | 55.7648 | 100 |  | 32.6144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20332 | 100 |  | 13.7558 | 100 |  | 9.4278 | 100 |  | 4222.1434 | 100 |  | 82.7575 | 100 |  | 989.6883 | 100 |  | 903.4186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 203.0465 | 100 |  | 47.1782 | 100 |  | 35.2317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15959 | 100 |  | 11.6442 | 100 |  | 9.9853 | 100 |  | 8686.6944 | 100 |  | 85.4358 | 100 |  | 989.6917 | 100 |  | 904.9492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 259.5417 | 100 |  | 57.4814 | 100 |  | 37.5622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21071 | 100 |  | 13.9206 | 100 |  | 9.6481 | 100 |  | 4137.7907 | 100 |  | 86.5111 | 100 |  | 989.8833 | 100 |  | 906.5433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 129.3064 | 100 |  | 47.5359 | 100 |  | 32.6803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15513 | 100 |  | 11.3525 | 100 |  | 10.2533 | 100 |  | 8961.5913 | 100 |  | 85.3042 | 100 |  | 989.9378 | 100 |  | 906.2419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.65 |  |  | 44.79 |  |  | 16.26 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.96 |  |  | 9.07 |  |  | 401.83 |  |  | 66.9 |  |  | 988.97 |  |  | 895.91 |  |  |  |  | (8) | 37
MAX |  | 818.48 |  |  | 77.23 |  |  | 61.7 |  |  | 0 |  |  | 0.49 |  |  | 18.79 |  |  | 12.69 |  |  | 9749.63 |  |  | 89.33 |  |  | 992.04 |  |  | 910.71
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 295.8316 | 97.3 |  | 50.0912 | 97.3 |  | 35.1176 | 97.3 |  | 0 | 97.3 |  | 0.17577 | 97.3 |  | 12.4661 | 97.3 |  | 9.6825 | 97.3 |  | 6908.4587 | 97.3 |  | 84.9646 | 100 |  | 990.3514 | 100 |  | 901.8445 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 25/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CON RIFIUTO OFF | 25/10/2023 | 00.04.20 | 25/10/2023 | 00.04.45
| SENZA RIFIUTO OFF | 25/10/2023 | 00.04.46 | //
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 00.06.50 | 25/10/2023 | 00.06.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 00.14.40 | 25/10/2023 | 00.14.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 01.32.50 | 25/10/2023 | 01.32.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 03.11.10 | 25/10/2023 | 03.35.00
| TOC MEASURING OFF | 25/10/2023 | 03.41.30 | 25/10/2023 | 03.55.30
| TOC MAINTENANCE ON | 25/10/2023 | 03.41.30 | 25/10/2023 | 03.55.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 25/10/2023 | 03.41.30 | 25/10/2023 | 03.55.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 03.51.25 | 25/10/2023 | 03.51.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 03.59.15 | 25/10/2023 | 04.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 04.31.40 | 25/10/2023 | 04.40.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 04.52.50 | 25/10/2023 | 04.57.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 04.55.30 | 25/10/2023 | 04.55.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 05.26.55 | 25/10/2023 | 05.27.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 06.28.00 | 25/10/2023 | 06.28.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 06.49.40 | 25/10/2023 | 06.49.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 07.09.45 | 25/10/2023 | 08.15.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 07.19.00 | 25/10/2023 | 07.19.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 07.32.35 | 25/10/2023 | 07.32.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/10/2023 | 07.51.10 | 25/10/2023 | 07.54.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 09.10.35 | 25/10/2023 | 10.10.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 10.54.15 | 25/10/2023 | 10.55.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 11.27.45 | 25/10/2023 | 11.30.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 12.22.25 | 25/10/2023 | 12.59.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 13.06.25 | 25/10/2023 | 13.06.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 13.09.05 | 25/10/2023 | 13.09.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 13.44.55 | 25/10/2023 | 13.45.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/10/2023 | 15.51.10 | 25/10/2023 | 15.54.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 16.40.20 | 25/10/2023 | 16.40.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 16.44.20 | 25/10/2023 | 16.44.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 19.28.40 | 25/10/2023 | 19.28.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/10/2023 | 20.23.20 | 25/10/2023 | 20.28.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/10/2023 | 23.23.00 | 25/10/2023 | 23.23.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/10/2023 | 23.51.10 | 25/10/2023 | 23.54.40