## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 12/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 230.0675 | 100 |  | 51.3044 | 100 |  | 12.1078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15694 | 100 |  | 11.3703 | 100 |  | 9.6328 | 100 |  | 7559.6779 | 100 |  | 92.135 | 100 |  | 992.1994 | 100 |  | 942.5303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 193.6457 | 100 |  | 51.8734 | 100 |  | 12.6161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15863 | 100 |  | 11.4439 | 100 |  | 9.8056 | 100 |  | 7539.1513 | 100 |  | 92.5439 | 100 |  | 992.1486 | 100 |  | 943.3208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 201.7789 | 100 |  | 50.4167 | 100 |  | 12.3088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15759 | 100 |  | 11.3606 | 100 |  | 9.8364 | 100 |  | 7571.5496 | 100 |  | 93.1397 | 100 |  | 992.0111 | 100 |  | 946.0644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 177.8588 | 100 |  | 50.0769 | 100 |  | 11.2821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14965 | 100 |  | 10.8797 | 100 |  | 9.7122 | 100 |  | 7920.0606 | 88 |  | 92.4689 | 100 |  | 991.8258 | 100 |  | 944.89 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 178.0552 | 99 |  | 49.4757 | 99 |  | 11.7411 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14907 | 99 |  | 10.8237 | 99 |  | 9.7869 | 99 |  | 8572.6768 | 99 |  | 92.7302 | 99 |  | 991.7575 | 99 |  | 945.5151 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 198.5355 | 100 |  | 50.2748 | 100 |  | 11.7792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15133 | 100 |  | 10.9739 | 100 |  | 9.8764 | 100 |  | 8417.6282 | 100 |  | 92.4592 | 100 |  | 991.7972 | 100 |  | 943.7314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 199.8582 | 99 |  | 51.4879 | 99 |  | 14.5088 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15766 | 100 |  | 11.3716 | 99 |  | 9.7877 | 99 |  | 7481.4636 | 100 |  | 92.985 | 100 |  | 991.8003 | 100 |  | 946.6492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2188 | 53 | '(4) | 9.699 | 53 |  |  |  |  | 93.7789 | 100 |  | 991.7017 | 100 |  | 944.5492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 219.8764 | 100 |  | 52.5774 | 100 |  | 13.7801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15532 | 100 |  | 11.2714 | 100 |  | 9.6967 | 100 |  | 8027.0329 | 100 |  | 91.5733 | 100 |  | 991.4992 | 100 |  | 944.2822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 208.6213 | 100 |  | 51.808 | 100 |  | 11.9777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15872 | 100 |  | 11.4236 | 100 |  | 9.7003 | 100 |  | 7408.3247 | 100 |  | 93.6456 | 100 |  | 991.3194 | 100 |  | 944.2197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 210.9424 | 100 |  | 50.956 | 100 |  | 17.918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15834 | 100 |  | 11.435 | 100 |  | 9.5972 | 100 |  | 7337.9639 | 100 |  | 92.7831 | 100 |  | 991.455 | 100 |  | 945.3853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 184.787 | 100 |  | 51.0214 | 100 |  | 18.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15258 | 100 |  | 11.0436 | 100 |  | 9.6347 | 100 |  | 7723.7096 | 100 |  | 93.7842 | 100 |  | 991.5333 | 100 |  | 945.5486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 200.8082 | 100 |  | 50.7096 | 100 |  | 11.8741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14943 | 100 |  | 10.8025 | 100 |  | 9.7875 | 100 |  | 8478.9098 | 100 |  | 94.3239 | 100 |  | 991.6236 | 100 |  | 946.495 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 198.13 | 100 |  | 50.9128 | 100 |  | 13.507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15083 | 100 |  | 10.8725 | 100 |  | 10.0319 | 100 |  | 8549.9642 | 100 |  | 94.22 | 100 |  | 991.6153 | 100 |  | 954.7272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 157.9818 | 99 |  | 52.1299 | 99 |  | 14.2146 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1648 | 100 |  | 11.7418 | 99 |  | 10.0936 | 99 |  | 7265.8483 | 100 |  | 93.4878 | 100 |  | 991.4481 | 100 |  | 956.6653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 191.755 | 100 |  | 52.7637 | 100 |  | 12.5572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15888 | 100 |  | 11.4767 | 100 |  | 9.6561 | 100 |  | 7377.4049 | 100 |  | 92.24 | 100 |  | 991.5331 | 100 |  | 956.7775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 200.4614 | 100 |  | 52.1922 | 100 |  | 12.4816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15666 | 100 |  | 11.3925 | 100 |  | 9.6314 | 100 |  | 7417.7702 | 100 |  | 90.4453 | 100 |  | 991.6361 | 100 |  | 955.4189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 192.9596 | 100 |  | 51.6392 | 100 |  | 13.9283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15615 | 100 |  | 11.3967 | 100 |  | 9.6419 | 100 |  | 7374.5289 | 100 |  | 89.1267 | 100 |  | 991.8022 | 100 |  | 957.3178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 184.0216 | 100 |  | 51.9324 | 100 |  | 11.6432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15516 | 100 |  | 11.2969 | 100 |  | 9.7392 | 100 |  | 7444.2356 | 100 |  | 90.2047 | 100 |  | 991.9089 | 100 |  | 957.8294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 167.5119 | 100 |  | 50.916 | 100 |  | 14.7712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14813 | 100 |  | 10.8383 | 100 |  | 9.6292 | 100 |  | 8825.6565 | 88 |  | 90.6639 | 100 |  | 992.0797 | 100 |  | 957.5489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 176.6508 | 99 |  | 51.4397 | 99 |  | 10.9083 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14761 | 100 |  | 10.7669 | 99 |  | 9.7585 | 99 |  | 8595.1936 | 100 |  | 91.455 | 100 |  | 992.2175 | 100 |  | 955.8917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 209.8391 | 99 |  | 51.2877 | 99 |  | 13.4202 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14916 | 100 |  | 10.8897 | 99 |  | 9.773 | 99 |  | 8424.447 | 100 |  | 90.8456 | 100 |  | 992.3064 | 100 |  | 952.37 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 184.7092 | 100 |  | 51.6019 | 100 |  | 11.2938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15539 | 100 |  | 11.3275 | 100 |  | 9.5583 | 100 |  | 7469.9413 | 100 |  | 90.4131 | 100 |  | 992.095 | 100 |  | 950.9889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 183.8849 | 100 |  | 51.2293 | 100 |  | 12.8374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15537 | 100 |  | 11.3336 | 100 |  | 9.3419 | 100 |  | 7387.8123 | 100 |  | 90.9661 | 100 |  | 992.0425 | 100 |  | 951.87 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 205.0931 | 99 |  | 53.3555 | 99 |  | 13.5736 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16128 | 100 |  | 11.7423 | 99 |  | 9.4348 | 99 |  | 6885.2623 | 100 |  | 88.4442 | 100 |  | 991.9558 | 100 |  | 951.8111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 187.6473 | 100 |  | 51.3987 | 100 |  | 11.2399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15549 | 100 |  | 11.3822 | 100 |  | 9.3108 | 100 |  | 7319.1939 | 100 |  | 89.4561 | 100 |  | 991.8072 | 100 |  | 952.6856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 190.7232 | 100 |  | 51.1546 | 100 |  | 11.0575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15059 | 100 |  | 11.0397 | 100 |  | 9.3722 | 100 |  | 7586.8944 | 100 |  | 90.2031 | 100 |  | 991.5519 | 100 |  | 953.52 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 226.1104 | 100 |  | 50.395 | 100 |  | 10.9053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1464 | 100 |  | 10.7547 | 100 |  | 9.3947 | 100 |  | 8317.846 | 100 |  | 90.0622 | 100 |  | 991.3875 | 100 |  | 950.9883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 245.9808 | 100 |  | 50.4435 | 100 |  | 11.4679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15041 | 100 |  | 11.0347 | 100 |  | 9.5692 | 100 |  | 8200.4872 | 100 |  | 89.0517 | 100 |  | 991.2739 | 100 |  | 949.5311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 274.4883 | 100 |  | 51.0765 | 100 |  | 11.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15262 | 100 |  | 11.2153 | 100 |  | 9.4942 | 100 |  | 7836.9547 | 100 |  | 88.0458 | 100 |  | 991.3583 | 100 |  | 947.1439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 248.7426 | 100 |  | 50.8507 | 100 |  | 12.3189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15142 | 100 |  | 11.1978 | 100 |  | 9.2808 | 100 |  | 7459.5837 | 100 |  | 86.6897 | 100 |  | 991.3264 | 100 |  | 945.1519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 253.9611 | 99 |  | 50.7734 | 99 |  | 12.2159 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15375 | 100 |  | 11.3292 | 99 |  | 9.2836 | 99 |  | 7415.0493 | 100 |  | 87.2672 | 100 |  | 991.1653 | 100 |  | 946.3283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 272.8007 | 100 |  | 50.6695 | 100 |  | 12.3014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15441 | 100 |  | 11.3694 | 100 |  | 9.4397 | 100 |  | 7342.1871 | 100 |  | 86.6753 | 100 |  | 991.1722 | 100 |  | 945.1486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 275.1623 | 99 |  | 50.5494 | 99 |  | 12.5784 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15393 | 100 |  | 11.3613 | 99 |  | 9.2362 | 99 |  | 7349.0624 | 100 |  | 86.6369 | 100 |  | 991.0781 | 100 |  | 942.1725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 188.0155 | 100 |  | 49.3082 | 100 |  | 11.0817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15172 | 100 |  | 11.2186 | 100 |  | 9.1939 | 100 |  | 7464.6242 | 100 |  | 86.8614 | 100 |  | 991.0269 | 100 |  | 941.1053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 142.6788 | 100 |  | 49.9922 | 100 |  | 10.0823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14954 | 100 |  | 11.0475 | 100 |  | 9.2322 | 100 |  | 9040.4633 | 88 |  | 87.6522 | 100 |  | 990.7439 | 100 |  | 940.0056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 199.5989 | 100 |  | 50.1263 | 100 |  | 10.7082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15064 | 100 |  | 11.1233 | 100 |  | 9.3814 | 100 |  | 8178.155 | 100 |  | 86.8864 | 100 |  | 990.6033 | 100 |  | 939.3425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 168.8114 | 100 |  | 50.7636 | 100 |  | 11.0156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15811 | 100 |  | 11.6403 | 100 |  | 9.1256 | 100 |  | 7590.1978 | 100 |  | 85.9217 | 100 |  | 990.4506 | 100 |  | 938.7464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 193.3134 | 100 |  | 49.718 | 100 |  | 11.9753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16129 | 100 |  | 11.8594 | 100 |  | 8.8867 | 100 |  | 6899.1451 | 100 |  | 85.41 | 100 |  | 990.1544 | 100 |  | 936.775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 143.4117 | 100 |  | 53.1275 | 100 |  | 13.8618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19657 | 100 |  | 13.4344 | 100 |  | 9.6722 | 100 |  | 4394.4967 | 100 |  | 85.3739 | 100 |  | 990.0569 | 100 |  | 936.7406 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 202.1586 | 100 |  | 48.671 | 100 |  | 11.4493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15224 | 100 |  | 11.2561 | 100 |  | 9.1681 | 100 |  | 7755.7331 | 100 |  | 86.4744 | 100 |  | 990.0647 | 100 |  | 935.4619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 201.8428 | 100 |  | 50.0991 | 100 |  | 11.6801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15292 | 100 |  | 11.2717 | 100 |  | 9.4236 | 100 |  | 8064.6254 | 100 |  | 86.6783 | 100 |  | 990.6158 | 100 |  | 934.1797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 202.7885 | 100 |  | 50.9547 | 100 |  | 12.9779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15643 | 100 |  | 11.5117 | 100 |  | 9.4164 | 100 |  | 7894.0008 | 100 |  | 85.9853 | 100 |  | 990.8914 | 100 |  | 934.1267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 235.5921 | 100 |  | 51.8876 | 100 |  | 13.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16243 | 100 |  | 11.8497 | 100 |  | 9.2958 | 100 |  | 7124.9052 | 100 |  | 87.0331 | 100 |  | 991.1103 | 100 |  | 932.0708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 256.0355 | 100 |  | 51.7995 | 100 |  | 13.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16296 | 100 |  | 11.8569 | 100 |  | 9.1825 | 100 |  | 7072.599 | 100 |  | 88.4667 | 100 |  | 991.3314 | 100 |  | 932.1331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 234.3595 | 100 |  | 51.7399 | 100 |  | 13.6849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16263 | 100 |  | 11.8553 | 100 |  | 9.105 | 100 |  | 7058.6526 | 100 |  | 88.0581 | 100 |  | 991.1819 | 100 |  | 932.0647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 142.68 |  |  | 48.67 |  |  | 10.08 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.75 |  |  | 8.89 |  |  | 4394.5 |  |  | 85.37 |  |  | 990.06 |  |  | 932.06 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 275.16 |  |  | 53.36 |  |  | 18.75 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.43 |  |  | 10.09 |  |  | 9040.46 |  |  | 94.32 |  |  | 992.31 |  |  | 957.83
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 205.8783 | 97.8 |  | 51.0399 | 97.8 |  | 12.592 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15465 | 97.8 |  | 11.283 | 97.8 |  | 9.5213 | 97.8 |  | 7727.8767 | 97.8 |  | 90.0084 | 100 |  | 991.458 | 100 |  | 946.024 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 12/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/06/2023 | 01.36.50 | 12/06/2023 | 01.40.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/06/2023 | 09.39.10 | 12/06/2023 | 09.42.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/06/2023 | 17.41.30 | 12/06/2023 | 17.44.55
| TOC MEASURING OFF | 12/06/2023 | 03.44.50 | 12/06/2023 | 03.58.50
| TOC MAINTENANCE ON | 12/06/2023 | 03.44.50 | 12/06/2023 | 03.58.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 12/06/2023 | 03.44.50 | 12/06/2023 | 03.58.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 03.18.55 | 12/06/2023 | 03.19.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 07.16.35 | 12/06/2023 | 07.16.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 10.01.25 | 12/06/2023 | 10.01.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 10.46.35 | 12/06/2023 | 10.46.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 12.07.40 | 12/06/2023 | 12.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 15.39.25 | 12/06/2023 | 15.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 16.51.40 | 12/06/2023 | 16.51.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/06/2023 | 23.17.05 | 12/06/2023 | 23.17.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/06/2023 | 04.19.20 | 12/06/2023 | 04.22.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/06/2023 | 07.14.10 | 12/06/2023 | 07.19.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/06/2023 | 12.20.00 | 12/06/2023 | 12.24.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/06/2023 | 19.32.10 | 12/06/2023 | 19.41.35