## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 408.6803 | 100 |  | 61.1641 | 100 |  | 20.4819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25794 | 100 |  | 15.4833 | 100 |  | 5.9494 | 100 |  | 4423.9169 | 100 |  | 88.4428 | 100 |  | 1002.2442 | 100 |  | 892.2447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 383.8368 | 99 |  | 59.0656 | 99 |  | 19.9685 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25399 | 100 |  | 15.3451 | 99 |  | 6.137 | 99 |  | 4552.8535 | 100 |  | 91.0572 | 100 |  | 1002.1308 | 100 |  | 893.7108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 368.6261 | 100 |  | 60.4117 | 100 |  | 19.0924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25489 | 100 |  | 15.3531 | 100 |  | 6.1442 | 100 |  | 4552.4638 | 100 |  | 91.855 | 100 |  | 1002.2653 | 100 |  | 893.7011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 406.7322 | 99 |  | 59.572 | 99 |  | 20.3496 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25531 | 100 |  | 15.351 | 99 |  | 6.0889 | 99 |  | 4628.6435 | 100 |  | 92.8544 | 100 |  | 1002.3883 | 100 |  | 895.1717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 376.6827 | 100 |  | 59.2498 | 100 |  | 18.6215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25598 | 100 |  | 15.3536 | 100 |  | 6.0806 | 100 |  | 4584.8772 | 100 |  | 93.7033 | 100 |  | 1002.4719 | 100 |  | 896.2194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 383.5139 | 99 |  | 60.6846 | 99 |  | 20.4709 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27841 | 100 |  | 15.8125 | 99 |  | 5.9304 | 99 |  | 3689.8893 | 100 |  | 94.0814 | 100 |  | 1002.6733 | 100 |  | 895.3233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 382.0208 | 100 |  | 64.3862 | 100 |  | 20.9682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28641 | 100 |  | 16.0019 | 100 |  | 6.0169 | 100 |  | 3507.0678 | 100 |  | 90.5256 | 100 |  | 1002.7578 | 100 |  | 898.1194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.8109 | 53 | '(4) | 7.9406 | 53 |  |  |  |  | 90.0425 | 100 |  | 1002.6322 | 100 |  | 898.6158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 372.4295 | 100 |  | 60.4213 | 100 |  | 20.1951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28903 | 100 |  | 16.0881 | 100 |  | 5.7828 | 100 |  | 3447.545 | 100 |  | 88.3686 | 100 |  | 1002.5733 | 100 |  | 899.2125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 406.0092 | 100 |  | 61.3265 | 100 |  | 21.3106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2896 | 100 |  | 16.1061 | 100 |  | 5.7503 | 100 |  | 3434.456 | 100 |  | 87.9094 | 100 |  | 1002.665 | 100 |  | 899.5956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 518.7209 | 100 |  | 63.3213 | 100 |  | 22.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28337 | 100 |  | 15.9919 | 100 |  | 6.1053 | 100 |  | 3521.707 | 100 |  | 86.9711 | 100 |  | 1002.5247 | 100 |  | 865.6906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 494.9141 | 100 |  | 61.1191 | 100 |  | 24.3537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29046 | 100 |  | 16.1325 | 100 |  | 5.6131 | 100 |  | 3487.5031 | 100 |  | 87.4822 | 100 |  | 1002.4681 | 100 |  | 864.1231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 395.4719 | 100 |  | 61.5092 | 100 |  | 20.8625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28979 | 100 |  | 16.1206 | 100 |  | 5.6494 | 100 |  | 3469.2184 | 100 |  | 87.4572 | 100 |  | 1002.6408 | 100 |  | 864.2281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 608.7199 | 100 |  | 60.9914 | 100 |  | 21.5407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27679 | 100 |  | 15.8528 | 100 |  | 6.1119 | 100 |  | 3668.4575 | 100 |  | 88.4483 | 100 |  | 1002.77 | 100 |  | 865.0164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 476.1161 | 100 |  | 60.7387 | 100 |  | 23.9829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27964 | 100 |  | 15.9764 | 100 |  | 5.6331 | 100 |  | 3545.8929 | 100 |  | 85.295 | 100 |  | 1002.9911 | 100 |  | 864.8378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 786.2837 | 100 |  | 63.1523 | 100 |  | 33.6483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27137 | 100 |  | 15.8142 | 100 |  | 5.7267 | 100 |  | 4077.0286 | 88 |  | 85.7139 | 100 |  | 1003.3956 | 100 |  | 867.6806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 1829.7111 | 100 |  | 72.8472 | 100 |  | 48.2426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44143 | 100 |  | 18.5094 | 100 |  | 8.2933 | 100 |  | 451.5087 | 100 |  | 55.4936 | 100 |  | 1003.8303 | 100 |  | 865.7825 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 275.5814 | 99 |  | 66.1496 | 99 |  | 22.0734 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29647 | 100 |  | 16.2159 | 99 |  | 6.1128 | 99 |  | 4063.212 | 100 |  | 87.2756 | 100 |  | 1004.005 | 100 |  | 869.7678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 265.6905 | 100 |  | 54.33 | 100 |  | 17.5324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21444 | 100 |  | 14.2031 | 100 |  | 6.2397 | 100 |  | 6579.1406 | 100 |  | 96.8875 | 100 |  | 1004.4383 | 100 |  | 871.6958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 675.1839 | 100 |  | 66.7412 | 100 |  | 27.334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31129 | 100 |  | 16.5906 | 100 |  | 5.4347 | 100 |  | 2557.0846 | 100 |  | 78.4731 | 100 |  | 1004.8814 | 100 |  | 874.3725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 404.3863 | 99 |  | 64.5237 | 99 |  | 28.4847 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45959 | 100 |  | 18.1989 | 99 |  | 5.0184 | 99 |  | 1127.8893 | 100 |  | 81.7533 | 100 |  | 1005.3072 | 100 |  | 878.9003 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 802.8963 | 100 |  | 46.5426 | 100 |  | 40.1787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4077 | 100 |  | 19.3244 | 100 |  | 4.1528 | 100 |  | 976.4837 | 100 |  | 44.6228 | 100 |  | 1005.5167 | 100 |  | 883.6561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 366.6964 | 100 |  | 62.8623 | 100 |  | 39.0122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.355 | 100 |  | 17.5131 | 100 |  | 4.7719 | 100 |  | 1507.6928 | 100 |  | 46.3594 | 100 |  | 1005.4572 | 100 |  | 883.6622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 712.4215 | 100 |  | 70.7021 | 100 |  | 32.5112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25594 | 100 |  | 15.7381 | 100 |  | 8.9153 | 100 |  | 3418.2923 | 100 |  | 59.2561 | 100 |  | 1005.2233 | 100 |  | 886.5856 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:30 |  | 422.2738 | 100 |  | 62.6371 | 100 |  | 23.0713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17377 | 100 |  | 13.24 | 100 |  | 9.6581 | 100 |  | 6705.2484 | 100 |  | 56.8611 | 100 |  | 1004.8808 | 100 |  | 884.6439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 105.6741 | 99 |  | 55.1916 | 99 |  | 13.9336 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.13578 | 100 |  | 10.6259 | 99 |  | 10.0234 | 99 |  | 11494.4318 | 100 |  | 70.0367 | 100 |  | 1004.4494 | 100 |  | 881.2606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 137.6531 | 100 |  | 58.224 | 100 |  | 13.6545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14771 | 100 |  | 11.375 | 100 |  | 9.8697 | 100 |  | 10562.0395 | 100 |  | 73.71 | 100 |  | 1004.1217 | 100 |  | 880.87 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 119.4163 | 100 |  | 54.7793 | 100 |  | 23.0809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12863 | 100 |  | 9.7967 | 100 |  | 9.8375 | 100 |  | 13624.881 | 100 |  | 78.4331 | 100 |  | 1003.7839 | 100 |  | 884.4194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 1811.8014 | 100 |  | 81.9251 | 100 |  | 64.5642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36368 | 100 |  | 17.2267 | 100 |  | 9.8414 | 100 |  | 1037.0187 | 100 |  | 61.6436 | 100 |  | 1003.7908 | 100 |  | 886.1858 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 94.6306 | 100 |  | 53.2809 | 100 |  | 10.9357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1317 | 100 |  | 10.1764 | 100 |  | 9.5147 | 100 |  | 13112.3891 | 100 |  | 75.8544 | 100 |  | 1003.7061 | 100 |  | 888.6544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 84.9098 | 100 |  | 52.2236 | 100 |  | 10.1925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12872 | 100 |  | 9.7169 | 100 |  | 9.7122 | 100 |  | 13289.6758 | 100 |  | 81.6861 | 100 |  | 1003.7608 | 100 |  | 886.9369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 60.5396 | 100 |  | 54.7144 | 100 |  | 9.1003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1343 | 100 |  | 10.1903 | 100 |  | 9.2389 | 100 |  | 12825.3564 | 88 |  | 83.4225 | 100 |  | 1003.8747 | 100 |  | 887.9208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 53.374 | 100 |  | 53.0776 | 100 |  | 9.3459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12802 | 100 |  | 9.5464 | 100 |  | 9.7867 | 100 |  | 13888.6432 | 100 |  | 84.8675 | 100 |  | 1004.0042 | 100 |  | 887.9294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 52.4257 | 100 |  | 52.1677 | 100 |  | 8.7266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13598 | 100 |  | 10.2461 | 100 |  | 9.2047 | 100 |  | 12527.609 | 100 |  | 86.2411 | 100 |  | 1004.0683 | 100 |  | 887.0669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 109.7101 | 100 |  | 52.7242 | 100 |  | 10.3403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14248 | 100 |  | 10.7564 | 100 |  | 9.2081 | 100 |  | 11091.9227 | 100 |  | 85.6125 | 100 |  | 1004.3058 | 100 |  | 885.4619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 99.7053 | 100 |  | 52.3902 | 100 |  | 10.3678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14401 | 100 |  | 10.895 | 100 |  | 9.1244 | 100 |  | 10998.9177 | 100 |  | 84.8856 | 100 |  | 1004.3356 | 100 |  | 884.1808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 84.9647 | 100 |  | 52.8628 | 100 |  | 9.7031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1457 | 100 |  | 10.9156 | 100 |  | 9.2325 | 100 |  | 10937.8344 | 100 |  | 87.95 | 100 |  | 1004.4111 | 100 |  | 885.2331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 80.4039 | 100 |  | 53.0792 | 100 |  | 9.9388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14884 | 100 |  | 11.1092 | 100 |  | 9.1919 | 100 |  | 10320.4161 | 100 |  | 88.8992 | 100 |  | 1004.6186 | 100 |  | 883.3294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 83.564 | 99 |  | 55.6683 | 99 |  | 10.3294 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15777 | 100 |  | 11.6453 | 99 |  | 9.0441 | 99 |  | 9512.9736 | 100 |  | 90.4903 | 100 |  | 1004.86 | 100 |  | 884.2397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 87.7889 | 99 |  | 55.8752 | 99 |  | 10.4599 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15762 | 100 |  | 11.5883 | 99 |  | 9.1128 | 99 |  | 10244.2703 | 100 |  | 92.1597 | 100 |  | 1005.0758 | 100 |  | 881.7103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 95.3754 | 99 |  | 55.6087 | 99 |  | 10.0862 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15117 | 100 |  | 11.1724 | 99 |  | 9.1933 | 99 |  | 10558.0461 | 100 |  | 92.3992 | 100 |  | 1005.1792 | 100 |  | 882.4239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 74.7702 | 100 |  | 60.2202 | 100 |  | 13.3154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.177 | 100 |  | 12.5219 | 100 |  | 10.1697 | 100 |  | 7306.9914 | 100 |  | 92.1367 | 100 |  | 1005.2378 | 100 |  | 879.7697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 70.7928 | 100 |  | 56.2566 | 100 |  | 10.2916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15499 | 100 |  | 11.4558 | 100 |  | 9.0881 | 100 |  | 10299.0907 | 100 |  | 91.2717 | 100 |  | 1005.2397 | 100 |  | 877.0714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 96.2992 | 100 |  | 54.8462 | 100 |  | 9.9121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15058 | 100 |  | 11.1417 | 100 |  | 9.2642 | 100 |  | 10545.6623 | 100 |  | 91.9003 | 100 |  | 1005.3206 | 100 |  | 876.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 89.8601 | 100 |  | 55.6013 | 100 |  | 10.0121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15015 | 100 |  | 11.11 | 100 |  | 9.3992 | 100 |  | 10601.3133 | 100 |  | 91.5644 | 100 |  | 1005.5817 | 100 |  | 876.1542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 75.5893 | 100 |  | 54.0888 | 100 |  | 9.9489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15116 | 100 |  | 11.1539 | 100 |  | 9.3592 | 100 |  | 10598.898 | 100 |  | 92.6222 | 100 |  | 1005.7872 | 100 |  | 874.2908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 52.43 |  |  | 46.54 |  |  | 8.73 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.55 |  |  | 4.15 |  |  | 451.51 |  |  | 44.62 |  |  | 1002.13 |  |  | 864.12 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 1829.71 |  |  | 81.93 |  |  | 64.56 |  |  | 0 |  |  | 0.46 |  |  | 19.32 |  |  | 10.17 |  |  | 13888.64 |  |  | 96.89 |  |  | 1005.79 |  |  | 899.6
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 276.4519 | 97.6 |  | 57.7868 | 97.6 |  | 17.5903 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.214 | 97.6 |  | 13.4392 | 97.6 |  | 7.6504 | 97.6 |  | 7446.8718 | 97.6 |  | 84.6864 | 100 |  | 1003.8689 | 100 |  | 882.7689 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/12/2023 | 07.43.00 | 27/12/2023 | 07.46.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/12/2023 | 15.43.00 | 27/12/2023 | 15.46.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/12/2023 | 23.43.00 | 27/12/2023 | 23.46.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/12/2023 | 03.20.50 | 27/12/2023 | 03.20.55
| TOC MEASURING OFF | 27/12/2023 | 03.31.55 | 27/12/2023 | 03.45.55
| TOC MAINTENANCE ON | 27/12/2023 | 03.31.55 | 27/12/2023 | 03.45.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/12/2023 | 03.31.55 | 27/12/2023 | 03.45.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 00.34.30 | 27/12/2023 | 00.34.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 01.32.05 | 27/12/2023 | 01.32.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 02.59.25 | 27/12/2023 | 02.59.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 03.36.55 | 27/12/2023 | 03.37.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 08.37.20 | 27/12/2023 | 08.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 10.25.55 | 27/12/2023 | 10.26.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 12.47.50 | 27/12/2023 | 12.47.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 19.04.25 | 27/12/2023 | 19.04.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 19.15.05 | 27/12/2023 | 19.15.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 19.54.50 | 27/12/2023 | 19.54.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/12/2023 | 20.26.10 | 27/12/2023 | 20.26.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 05.03.35 | 27/12/2023 | 05.07.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 06.30.05 | 27/12/2023 | 06.34.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 07.56.05 | 27/12/2023 | 08.31.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 09.44.40 | 27/12/2023 | 09.52.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 10.04.45 | 27/12/2023 | 10.36.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 11.29.00 | 27/12/2023 | 11.38.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 11.50.55 | 27/12/2023 | 12.02.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 12.14.20 | 27/12/2023 | 12.20.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 12.56.55 | 27/12/2023 | 13.01.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 14.02.25 | 27/12/2023 | 14.27.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/12/2023 | 20.50.30 | 27/12/2023 | 20.58.00