## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 17/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 94.6916 | 99 |  | 53.5463 | 99 |  | 9.5551 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14449 | 100 |  | 11.1329 | 99 |  | 8.7772 | 99 |  | 9568.1168 | 100 |  | 80.9506 | 100 |  | 1009.9753 | 100 |  | 879.0825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 100.7043 | 100 |  | 52.3541 | 100 |  | 9.8823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14288 | 100 |  | 11.0375 | 100 |  | 8.9083 | 100 |  | 9642.6558 | 100 |  | 79.8814 | 100 |  | 1009.9414 | 100 |  | 877.5617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 91.8621 | 100 |  | 53.7978 | 100 |  | 9.7012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14481 | 100 |  | 11.1544 | 100 |  | 8.8578 | 100 |  | 9485.2481 | 100 |  | 80.6328 | 100 |  | 1009.9117 | 100 |  | 882.1042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 98.3564 | 100 |  | 52.2772 | 100 |  | 9.7627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14254 | 100 |  | 11.0489 | 100 |  | 8.9039 | 100 |  | 9567.8916 | 100 |  | 78.6964 | 100 |  | 1010.1092 | 100 |  | 883.7336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 64.5004 | 99 |  | 52.7743 | 99 |  | 9.9597 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1477 | 100 |  | 11.3351 | 99 |  | 8.8858 | 99 |  | 8744.1406 | 100 |  | 81.1258 | 100 |  | 1010.3883 | 100 |  | 883.7064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 74.7864 | 100 |  | 53.8457 | 100 |  | 10.4032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15414 | 100 |  | 11.7336 | 100 |  | 8.7364 | 100 |  | 8515.3732 | 100 |  | 81.9128 | 100 |  | 1010.4286 | 100 |  | 883.0364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 74.8141 | 99 |  | 54.5008 | 99 |  | 10.0914 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15077 | 100 |  | 11.4944 | 99 |  | 8.7198 | 99 |  | 9156.2786 | 100 |  | 83.1444 | 100 |  | 1010.2903 | 100 |  | 882.5239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.0453 | 53 | '(4) | 8.9964 | 53 |  |  |  |  | 83.3775 | 100 |  | 1010.2667 | 100 |  | 884.7725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 70.4019 | 99 |  | 55.2596 | 99 |  | 10.1211 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14865 | 100 |  | 11.2908 | 99 |  | 8.931 | 99 |  | 9385.993 | 100 |  | 84.8736 | 100 |  | 1010.4239 | 100 |  | 884.4525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 70.0197 | 100 |  | 54.4389 | 100 |  | 9.9175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.148 | 100 |  | 11.2692 | 100 |  | 8.8931 | 100 |  | 9413.3945 | 100 |  | 84.1953 | 100 |  | 1010.3078 | 100 |  | 882.7128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 57.3805 | 100 |  | 57.733 | 100 |  | 12.2416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16293 | 100 |  | 12.135 | 100 |  | 9.7183 | 100 |  | 7437.5266 | 100 |  | 81.9972 | 100 |  | 1010.2878 | 100 |  | 879.4739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 71.9815 | 100 |  | 53.6904 | 100 |  | 10.0954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14745 | 100 |  | 11.2472 | 100 |  | 8.9697 | 100 |  | 9384.7797 | 100 |  | 83.5233 | 100 |  | 1010.7278 | 100 |  | 882.5222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 84.0333 | 100 |  | 54.0859 | 100 |  | 10.1646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14903 | 100 |  | 11.3469 | 100 |  | 8.9019 | 100 |  | 9257.9084 | 100 |  | 84.0247 | 100 |  | 1010.9792 | 100 |  | 883.9231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 105.6626 | 99 |  | 54.4755 | 99 |  | 10.4723 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15272 | 100 |  | 11.6162 | 99 |  | 8.8097 | 99 |  | 8409.3217 | 100 |  | 83.0444 | 100 |  | 1011.0817 | 100 |  | 884.4425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 81.5076 | 100 |  | 55.7958 | 100 |  | 10.7503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1567 | 100 |  | 11.8372 | 100 |  | 8.7614 | 100 |  | 8641.0478 | 100 |  | 83.9267 | 100 |  | 1011.1231 | 100 |  | 882.7078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 103.5095 | 100 |  | 53.7163 | 100 |  | 10.3903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14875 | 100 |  | 11.3428 | 100 |  | 8.8186 | 100 |  | 9045.4296 | 88 |  | 83.9322 | 100 |  | 1011.2939 | 100 |  | 883.5797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 176.5786 | 100 |  | 56.7928 | 100 |  | 12.1862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16405 | 100 |  | 12.3372 | 100 |  | 8.9953 | 100 |  | 7493.7093 | 100 |  | 79.5444 | 100 |  | 1011.6039 | 100 |  | 887.5136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 123.8632 | 100 |  | 54.0588 | 100 |  | 10.4805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14749 | 100 |  | 11.2469 | 100 |  | 8.9139 | 100 |  | 9256.6754 | 100 |  | 84.2764 | 100 |  | 1011.9089 | 100 |  | 883.8794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 76.1214 | 100 |  | 54.9532 | 100 |  | 10.4157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14882 | 100 |  | 11.3317 | 100 |  | 9.0978 | 100 |  | 9246.0521 | 100 |  | 83.7286 | 100 |  | 1012.1819 | 100 |  | 888.8783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 157.8249 | 99 |  | 64.8996 | 99 |  | 19.8043 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2158 | 100 |  | 14.4944 | 99 |  | 10.4799 | 99 |  | 3954.291 | 100 |  | 69.935 | 100 |  | 1012.6725 | 100 |  | 896.8558 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 48.9878 | 100 |  | 53.3444 | 100 |  | 10.2165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14199 | 100 |  | 10.8519 | 100 |  | 9.3294 | 100 |  | 10324.7611 | 100 |  | 83.635 | 100 |  | 1013.0044 | 100 |  | 896.9306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 63.0847 | 100 |  | 54.5067 | 100 |  | 10.2747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1468 | 100 |  | 11.2331 | 100 |  | 9.0494 | 100 |  | 9330.5184 | 100 |  | 83.0139 | 100 |  | 1013.1267 | 100 |  | 895.0556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 70.9301 | 99 |  | 54.9876 | 99 |  | 10.3772 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1455 | 100 |  | 11.1611 | 99 |  | 9.2255 | 99 |  | 9302.3561 | 100 |  | 81.745 | 100 |  | 1013.0717 | 100 |  | 894.2039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 99.2809 | 100 |  | 60.0975 | 100 |  | 12.6818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16395 | 100 |  | 12.3086 | 100 |  | 9.2469 | 100 |  | 7089.4589 | 100 |  | 79.9956 | 100 |  | 1012.9806 | 100 |  | 895.8656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 90.265 | 99 |  | 56.9073 | 99 |  | 10.9398 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14704 | 100 |  | 11.278 | 99 |  | 9.4287 | 99 |  | 9159.4627 | 100 |  | 80.3642 | 100 |  | 1012.8067 | 100 |  | 896.4267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 78.0322 | 100 |  | 57.8972 | 100 |  | 11.3584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14618 | 100 |  | 11.2497 | 100 |  | 9.6056 | 100 |  | 9178.1521 | 100 |  | 78.5725 | 100 |  | 1012.6422 | 100 |  | 895.0053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 134.192 | 100 |  | 64.8973 | 100 |  | 14.6127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17237 | 100 |  | 12.8192 | 100 |  | 9.825 | 100 |  | 6694.2347 | 100 |  | 73.8525 | 100 |  | 1012.2736 | 100 |  | 895.95 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 101.7384 | 100 |  | 57.6865 | 100 |  | 11.8207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14581 | 100 |  | 11.2481 | 100 |  | 9.6389 | 100 |  | 9155.6431 | 100 |  | 77.3353 | 100 |  | 1011.8419 | 100 |  | 895.8158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 82.865 | 100 |  | 58.6734 | 100 |  | 11.5529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14535 | 100 |  | 11.2172 | 100 |  | 9.6333 | 100 |  | 9228.6551 | 100 |  | 77.3014 | 100 |  | 1011.7139 | 100 |  | 893.7439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 57.3427 | 100 |  | 59.6727 | 100 |  | 11.1945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14721 | 100 |  | 11.3517 | 100 |  | 9.4119 | 100 |  | 8887.7463 | 100 |  | 77.7597 | 100 |  | 1011.6842 | 100 |  | 891.1469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 83.6559 | 100 |  | 60.5395 | 100 |  | 12.5331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15508 | 100 |  | 11.8511 | 100 |  | 9.1453 | 100 |  | 8061.2883 | 100 |  | 78.3367 | 100 |  | 1011.4411 | 100 |  | 896.5947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 64.0672 | 92 |  | 59.1514 | 92 |  | 11.3242 | 92 |  | 0 | 91 |  | 0.1461 | 87 |  | 11.3144 | 92 |  | 9.3742 | 92 |  | 8938.9893 | 85 |  | 76.4102 | 98 |  | 1011.1667 | 98 |  | 885.4763 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 64.2166 | 85 |  | 14.3493 | 85 |  | 0 | 85 |  |  |  |  | 12.7049 | 85 |  | 9.8819 | 85 |  | 6163.0414 | 100 |  | 72.5958 | 100 |  | 1011.9967 | 100 |  | 897.9764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 50.3691 | 99 |  | 59.5966 | 99 |  | 11.1543 | 99 |  | 0 | 99 | '(4) | 0.14783 | 3 |  | 11.3404 | 99 |  | 9.4972 | 99 |  | 9169.4422 | 100 |  | 79.4133 | 100 |  | 1012.0047 | 100 |  | 897.1083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 61.3034 | 100 |  | 61.3793 | 100 |  | 13.6559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16505 | 100 |  | 12.2517 | 100 |  | 9.955 | 100 |  | 7280.5284 | 100 |  | 81.5006 | 100 |  | 1011.8411 | 100 |  | 893.7814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 63.7978 | 99 |  | 58.9336 | 99 |  | 11.3188 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14733 | 100 |  | 11.2964 | 99 |  | 9.4928 | 99 |  | 9216.089 | 100 |  | 79.8828 | 100 |  | 1012.0692 | 100 |  | 894.5483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 62.1845 | 100 |  | 58.4398 | 100 |  | 11.1316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14782 | 100 |  | 11.2522 | 100 |  | 9.5128 | 100 |  | 9065.3458 | 100 |  | 82.7056 | 100 |  | 1012.4244 | 100 |  | 891.9692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 59.9532 | 99 |  | 58.9537 | 99 |  | 11.5073 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15636 | 100 |  | 11.7802 | 99 |  | 9.1827 | 99 |  | 8135.779 | 100 |  | 84.2081 | 100 |  | 1012.5011 | 100 |  | 889.5206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 86.1256 | 100 |  | 60.0706 | 100 |  | 12.3833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15861 | 100 |  | 11.9147 | 100 |  | 9.0283 | 100 |  | 8613.1893 | 100 |  | 84.6939 | 100 |  | 1012.5794 | 100 |  | 889.8919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 61.0345 | 99 |  | 60.1439 | 99 |  | 11.6091 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1516 | 100 |  | 11.4981 | 99 |  | 9.0162 | 99 |  | 9095.873 | 100 |  | 84.65 | 100 |  | 1012.6967 | 100 |  | 887.0986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 52.9578 | 99 |  | 58.6762 | 99 |  | 10.918 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15134 | 100 |  | 11.4657 | 99 |  | 9.11 | 99 |  | 9111.0493 | 100 |  | 84.9064 | 100 |  | 1012.745 | 100 |  | 887.04 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 166.1531 | 100 |  | 67.0243 | 100 |  | 16.7608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18934 | 100 |  | 13.4433 | 100 |  | 9.6986 | 100 |  | 5304.7979 | 100 |  | 79.5608 | 100 |  | 1012.675 | 100 |  | 887.3972 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:30 |  | 73.2892 | 100 |  | 60.0895 | 100 |  | 12.3665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15855 | 100 |  | 11.9722 | 100 |  | 9.0286 | 100 |  | 8555.523 | 100 |  | 82.3358 | 100 |  | 1012.6953 | 100 |  | 887.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 49.7478 | 100 |  | 59.5774 | 100 |  | 11.0189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15383 | 100 |  | 11.5481 | 100 |  | 9.1775 | 100 |  | 9029.3125 | 100 |  | 87.4169 | 100 |  | 1012.8186 | 100 |  | 885.2794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 49.3737 | 100 |  | 58.5077 | 100 |  | 11.0794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15284 | 100 |  | 11.4731 | 100 |  | 9.2689 | 100 |  | 9133.7378 | 100 |  | 87.5208 | 100 |  | 1012.6736 | 100 |  | 883.4472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 46.5233 | 99 |  | 64.9409 | 99 |  | 14.4953 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17964 | 100 |  | 12.8287 | 99 |  | 9.9432 | 99 |  | 6493.4314 | 100 |  | 87.6881 | 100 |  | 1012.5406 | 100 |  | 884.4858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 46.52 |  |  | 52.28 |  |  | 9.56 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.85 |  |  | 8.72 |  |  | 3954.29 |  |  | 69.94 |  |  | 1009.91 |  |  | 877.56 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 176.58 |  |  | 67.02 |  |  | 19.8 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.49 |  |  | 10.48 |  |  | 10324.76 |  |  | 87.69 |  |  | 1013.13 |  |  | 897.98
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 78.9343 | 97.7 |  | 57.2089 | 97.7 |  | 11.2201 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15191 | 93.2 |  | 11.5616 | 97.7 |  | 9.2002 | 97.7 |  | 8745.7012 | 97.7 |  | 81.6961 | 100 |  | 1011.6493 | 100 |  | 888.2379 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 17/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 17/12/2023 | 15.56.15 | 17/12/2023 | 15.56.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 15.56.46 | 17/12/2023 | 16.59.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 17/12/2023 | 15.56.15 | 17/12/2023 | 15.57.05
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 15.56.46 | 17/12/2023 | 15.57.06
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/12/2023 | 07.43.05 | 17/12/2023 | 07.46.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/12/2023 | 15.43.05 | 17/12/2023 | 15.46.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/12/2023 | 15.56.46 | 17/12/2023 | 15.57.07
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/12/2023 | 23.43.05 | 17/12/2023 | 23.46.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/12/2023 | 15.56.46 | 17/12/2023 | 15.57.08
| TOC MEASURING OFF | 17/12/2023 | 03.32.05 | 17/12/2023 | 03.46.05
| TOC MEASURING OFF | 17/12/2023 | 15.58.30 | 17/12/2023 | 16.04.10
| TOC MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 03.32.05 | 17/12/2023 | 03.46.06
| TOC MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 15.58.25 | 17/12/2023 | 16.04.11
| TOC ERROR ON | 17/12/2023 | 15.58.25 | 17/12/2023 | 15.58.30
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 17/12/2023 | 15.58.25 | 17/12/2023 | 15.58.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 03.32.05 | 17/12/2023 | 03.46.07
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 17/12/2023 | 15.58.25 | 17/12/2023 | 16.04.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 00.23.40 | 17/12/2023 | 00.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 02.19.30 | 17/12/2023 | 02.19.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 03.10.40 | 17/12/2023 | 03.10.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 03.37.05 | 17/12/2023 | 03.37.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 04.01.55 | 17/12/2023 | 04.02.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 04.18.30 | 17/12/2023 | 04.18.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 06.34.40 | 17/12/2023 | 06.34.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 09.57.55 | 17/12/2023 | 09.58.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 11.16.15 | 17/12/2023 | 11.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 11.24.50 | 17/12/2023 | 11.24.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 11.28.35 | 17/12/2023 | 11.28.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 12.04.45 | 17/12/2023 | 12.04.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.56.10 | 17/12/2023 | 15.56.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.56.25 | 17/12/2023 | 15.56.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.56.40 | 17/12/2023 | 15.56.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.56.55 | 17/12/2023 | 15.57.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.57.20 | 17/12/2023 | 15.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.57.50 | 17/12/2023 | 15.57.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.58.05 | 17/12/2023 | 15.58.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 15.58.20 | 17/12/2023 | 15.58.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 16.13.30 | 17/12/2023 | 16.13.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 16.45.00 | 17/12/2023 | 16.45.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 17.32.40 | 17/12/2023 | 17.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 18.37.20 | 17/12/2023 | 18.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 19.34.50 | 17/12/2023 | 19.34.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 20.24.35 | 17/12/2023 | 20.24.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/12/2023 | 22.51.35 | 17/12/2023 | 22.51.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 05.02.00 | 17/12/2023 | 05.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 08.07.20 | 17/12/2023 | 08.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 09.34.45 | 17/12/2023 | 09.50.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 13.02.45 | 17/12/2023 | 13.10.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 15.56.16 | 17/12/2023 | 15.56.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 17.15.20 | 17/12/2023 | 17.21.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 20.49.00 | 17/12/2023 | 20.58.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/12/2023 | 22.36.40 | 17/12/2023 | 22.41.30
| CON RIFIUTO OFF | 17/12/2023 | 15.56.16 | 17/12/2023 | 15.56.56