## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 12/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 46.5451 | 100 |  | 53.041 | 100 |  | 13.9458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16621 | 100 |  | 12.0756 | 100 |  | 9.9144 | 100 |  | 8818.9797 | 100 |  | 86.7983 | 100 |  | 999.2028 | 100 |  | 876.8581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 67.0408 | 99 |  | 62.4442 | 99 |  | 19.5824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22637 | 100 |  | 14.519 | 99 |  | 9.6944 | 99 |  | 4820.9724 | 100 |  | 83.6583 | 100 |  | 999.0383 | 100 |  | 878.6894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 40.4921 | 100 |  | 54.0452 | 100 |  | 14.1188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16734 | 100 |  | 12.1719 | 100 |  | 9.8825 | 100 |  | 8595.6957 | 100 |  | 85.3153 | 100 |  | 998.8175 | 100 |  | 880.0617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 81.3038 | 100 |  | 58.5643 | 100 |  | 19.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22455 | 100 |  | 14.5128 | 100 |  | 9.6083 | 100 |  | 4964.9045 | 100 |  | 81.3953 | 100 |  | 998.8375 | 100 |  | 887.1728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 49.239 | 100 |  | 52.5225 | 100 |  | 14.2143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16466 | 100 |  | 12.0714 | 100 |  | 9.9917 | 100 |  | 8692.4977 | 100 |  | 83.1956 | 100 |  | 998.9075 | 100 |  | 900.3058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 47.9588 | 100 |  | 59.5501 | 100 |  | 18.6842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2025 | 100 |  | 13.7631 | 100 |  | 10.2289 | 100 |  | 6034.0452 | 100 |  | 81.0819 | 100 |  | 998.7978 | 100 |  | 902.6967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 42.469 | 99 |  | 55.1876 | 99 |  | 15.1731 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17812 | 100 |  | 12.7518 | 99 |  | 9.7811 | 99 |  | 7005.6861 | 100 |  | 83.7544 | 100 |  | 998.8233 | 100 |  | 908.3947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.838 | 61 | '(4) | 10.4041 | 61 |  |  |  |  | 81.7261 | 100 |  | 998.825 | 100 |  | 906.8175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 50.7472 | 91 |  | 53.2089 | 91 |  | 14.848 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.18821 | 100 |  | 13.1617 | 91 |  | 9.8201 | 91 |  | 6659.6725 | 100 |  | 84.9419 | 100 |  | 998.4972 | 100 |  | 907.3547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 82.8086 | 100 |  | 62.1758 | 100 |  | 17.6125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21162 | 100 |  | 14.0994 | 100 |  | 9.9758 | 100 |  | 5549.0143 | 100 |  | 80.6 | 100 |  | 998.1894 | 100 |  | 901.5567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 59.3981 | 100 |  | 56.7896 | 100 |  | 13.6268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18024 | 100 |  | 12.9289 | 100 |  | 9.6333 | 100 |  | 7083.9682 | 100 |  | 80.5922 | 100 |  | 998.1592 | 100 |  | 902.4167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 93.8702 | 100 |  | 57.7615 | 100 |  | 15.832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20033 | 100 |  | 13.7531 | 100 |  | 9.8228 | 100 |  | 6280.98 | 100 |  | 79.2744 | 100 |  | 998.5978 | 100 |  | 896.6811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 82.8211 | 100 |  | 56.5018 | 100 |  | 14.5031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19027 | 100 |  | 13.3325 | 100 |  | 9.5528 | 100 |  | 6184.6791 | 100 |  | 82.1672 | 100 |  | 998.865 | 100 |  | 900.7539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 72.4442 | 100 |  | 55.6166 | 100 |  | 13.5452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17058 | 94 |  | 12.3639 | 100 |  | 10.3631 | 100 |  | 8551.672 | 100 |  | 82.4408 | 100 |  | 998.9242 | 100 |  | 896.7972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 117.2118 | 100 |  | 63.7763 | 100 |  | 18.2929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22766 | 100 |  | 14.61 | 100 |  | 9.645 | 100 |  | 4157.1222 | 100 |  | 80.8586 | 100 |  | 999.0708 | 100 |  | 893.3658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 119.8671 | 100 |  | 55.6128 | 100 |  | 13.4015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17157 | 100 |  | 12.5347 | 100 |  | 9.9664 | 100 |  | 8013.6543 | 88 |  | 79.005 | 100 |  | 998.9739 | 100 |  | 891.0089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 147.8996 | 100 |  | 59.8303 | 100 |  | 17.4486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22641 | 100 |  | 14.6494 | 100 |  | 9.2772 | 100 |  | 4188.2974 | 100 |  | 78.1681 | 100 |  | 999.0725 | 100 |  | 889.9311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 158.4031 | 99 |  | 56.2204 | 99 |  | 13.8626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17271 | 100 |  | 12.5769 | 99 |  | 10.0582 | 99 |  | 8409.7347 | 100 |  | 79.2606 | 100 |  | 999.1017 | 100 |  | 890.6775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 172.8234 | 100 |  | 61.6847 | 100 |  | 18.7598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22834 | 100 |  | 14.6817 | 100 |  | 9.4661 | 100 |  | 4135.8363 | 100 |  | 78.8114 | 100 |  | 999.5722 | 100 |  | 889.3917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 140.5644 | 100 |  | 56.7881 | 100 |  | 13.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17413 | 100 |  | 12.7019 | 100 |  | 9.9397 | 100 |  | 8201.2499 | 100 |  | 77.7553 | 100 |  | 1000.2567 | 100 |  | 890.2714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 166.0306 | 100 |  | 56.1821 | 100 |  | 13.6943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17489 | 100 |  | 12.7297 | 100 |  | 9.6689 | 100 |  | 7729.7268 | 100 |  | 79.445 | 100 |  | 1001.0981 | 100 |  | 888.9475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 120.8582 | 100 |  | 52.5144 | 100 |  | 9.7813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14073 | 100 |  | 10.5744 | 100 |  | 9.4297 | 100 |  | 12159.5922 | 100 |  | 85.7508 | 100 |  | 1001.8758 | 100 |  | 889.1378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 153.2289 | 99 |  | 55.6848 | 99 |  | 11.086 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15792 | 100 |  | 11.7969 | 99 |  | 8.8925 | 99 |  | 9115.5198 | 100 |  | 84.5097 | 100 |  | 1001.9906 | 100 |  | 891.2517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 168.7114 | 100 |  | 58.0814 | 100 |  | 13.4314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18114 | 100 |  | 13.095 | 100 |  | 9.1164 | 100 |  | 7311.6846 | 100 |  | 78.2586 | 100 |  | 1001.6944 | 100 |  | 885.7533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 166.8363 | 100 |  | 59.4188 | 100 |  | 14.9832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20488 | 100 |  | 14.0506 | 100 |  | 8.6236 | 100 |  | 4943.3065 | 100 |  | 78.155 | 100 |  | 1001.6383 | 100 |  | 883.4697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 185.3685 | 100 |  | 59.4598 | 100 |  | 13.6146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18146 | 100 |  | 13.1269 | 100 |  | 9.0639 | 100 |  | 7247.6787 | 100 |  | 77.4669 | 100 |  | 1001.1003 | 100 |  | 885.915 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 179.1842 | 100 |  | 59.2461 | 100 |  | 14.3791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19181 | 100 |  | 13.5461 | 100 |  | 8.6908 | 100 |  | 6136.9984 | 100 |  | 79.0753 | 100 |  | 1000.8531 | 100 |  | 882.4436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 134.1171 | 100 |  | 57.5911 | 100 |  | 12.3333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17015 | 100 |  | 12.5428 | 100 |  | 9.0975 | 100 |  | 7551.8456 | 100 |  | 79.7289 | 100 |  | 1000.6933 | 100 |  | 878.6061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 186.1827 | 100 |  | 64.6352 | 100 |  | 17.7385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22708 | 100 |  | 14.71 | 100 |  | 8.9489 | 100 |  | 4538.2144 | 100 |  | 77.6625 | 100 |  | 1000.6422 | 100 |  | 877.8331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 166.2623 | 100 |  | 56.0087 | 100 |  | 12.8131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16923 | 94 |  | 12.4892 | 100 |  | 9.3256 | 100 |  | 7667.1891 | 100 |  | 79.1028 | 100 |  | 1000.5217 | 100 |  | 878.5028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 207.6735 | 100 |  | 65.1745 | 100 |  | 17.3634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22876 | 100 |  | 14.7831 | 100 |  | 8.8478 | 100 |  | 4559.5069 | 100 |  | 76.4875 | 100 |  | 1000.4853 | 100 |  | 875.935 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 141.2114 | 100 |  | 57.5017 | 100 |  | 12.4824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17183 | 100 |  | 12.6122 | 100 |  | 9.1733 | 100 |  | 7089.5402 | 88 |  | 80.1319 | 100 |  | 1001.1047 | 100 |  | 872.4906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 233.154 | 100 |  | 63.166 | 100 |  | 18.1117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22818 | 100 |  | 14.7408 | 100 |  | 8.9392 | 100 |  | 4503.9256 | 100 |  | 77.8392 | 100 |  | 1001.1031 | 100 |  | 867.8322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 161.9072 | 99 |  | 55.9865 | 99 |  | 12.6603 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17036 | 100 |  | 12.4925 | 99 |  | 9.3351 | 99 |  | 7709.5326 | 100 |  | 81.4575 | 100 |  | 1001.0333 | 100 |  | 865.6431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 213.2714 | 100 |  | 65.4005 | 100 |  | 17.7047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22864 | 100 |  | 14.7192 | 100 |  | 9.0614 | 100 |  | 4576.8236 | 100 |  | 79.2889 | 100 |  | 1001.12 | 100 |  | 860.5739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 115.7022 | 99 |  | 57.2937 | 99 |  | 12.3165 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17243 | 100 |  | 12.632 | 99 |  | 9.1872 | 99 |  | 7552.8088 | 100 |  | 80.5953 | 100 |  | 1001.4153 | 100 |  | 859.1533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 194.593 | 100 |  | 64.4111 | 100 |  | 18.4489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23124 | 100 |  | 14.8161 | 100 |  | 8.9017 | 100 |  | 4499.7003 | 100 |  | 78.6356 | 100 |  | 1001.7631 | 100 |  | 861.3053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 160.6079 | 99 |  | 57.2208 | 99 |  | 13.1563 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17019 | 100 |  | 12.4766 | 99 |  | 9.3866 | 99 |  | 7780.1611 | 100 |  | 81.8733 | 100 |  | 1001.8978 | 100 |  | 857.5136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 233.8602 | 100 |  | 65.7721 | 100 |  | 17.5928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22921 | 100 |  | 14.7525 | 100 |  | 8.9789 | 100 |  | 4549.135 | 100 |  | 78.9578 | 100 |  | 1002.0919 | 100 |  | 855.3894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 116.4154 | 100 |  | 58.4985 | 100 |  | 12.1943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17307 | 100 |  | 12.6806 | 100 |  | 9.0453 | 100 |  | 7549.8769 | 100 |  | 80.6953 | 100 |  | 1002.2583 | 100 |  | 853.5758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 216.878 | 99 |  | 64.9368 | 99 |  | 17.4088 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23191 | 100 |  | 14.8543 | 99 |  | 8.7886 | 99 |  | 4432.6424 | 100 |  | 78.1439 | 100 |  | 1002.3956 | 100 |  | 851.7808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 136.1921 | 100 |  | 56.7614 | 100 |  | 12.6044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17142 | 100 |  | 12.5686 | 100 |  | 9.3203 | 100 |  | 7743.6268 | 100 |  | 81.0533 | 100 |  | 1002.5281 | 100 |  | 860.1861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 202.9872 | 100 |  | 66.4216 | 100 |  | 17.0438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23298 | 100 |  | 14.9056 | 100 |  | 8.5211 | 100 |  | 4452.712 | 100 |  | 77.8897 | 100 |  | 1002.5125 | 100 |  | 862.7792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 208.4376 | 100 |  | 56.9674 | 100 |  | 13.7631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16994 | 100 |  | 12.5922 | 100 |  | 8.8419 | 100 |  | 7694.8665 | 100 |  | 78.8211 | 100 |  | 1002.4164 | 100 |  | 860.3733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 221.4838 | 99 |  | 65.8761 | 99 |  | 18.4116 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23239 | 100 |  | 14.8763 | 99 |  | 8.871 | 99 |  | 4393.6873 | 100 |  | 77.3381 | 100 |  | 1002.5269 | 100 |  | 858.4314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 108.4224 | 100 |  | 57.1545 | 100 |  | 13.2346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17202 | 94 |  | 12.5764 | 100 |  | 9.5836 | 100 |  | 7732.7015 | 100 |  | 80.9483 | 100 |  | 1002.5644 | 100 |  | 868.235 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 40.49 |  |  | 52.51 |  |  | 9.78 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.57 |  |  | 8.52 |  |  | 4135.84 |  |  | 76.49 |  |  | 998.16 |  |  | 851.78 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 233.86 |  |  | 66.42 |  |  | 19.82 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 14.91 |  |  | 10.36 |  |  | 12159.59 |  |  | 86.8 |  |  | 1002.56 |  |  | 908.39
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 137.1886 | 97.8 |  | 58.8597 | 97.8 |  | 15.0976 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.19302 | 97.8 |  | 13.3556 | 97.8 |  | 9.3836 | 97.8 |  | 6612.7037 | 97.8 |  | 80.4372 | 100 |  | 1000.4316 | 100 |  | 880.9622 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 12/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/01/2023 | 06.35.40 | 12/01/2023 | 06.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/01/2023 | 14.35.40 | 12/01/2023 | 14.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/01/2023 | 22.35.40 | 12/01/2023 | 22.37.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/01/2023 | 07.51.05 | 12/01/2023 | 07.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/01/2023 | 15.51.05 | 12/01/2023 | 15.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/01/2023 | 23.51.05 | 12/01/2023 | 23.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.00.35 | 12/01/2023 | 00.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.04.05 | 12/01/2023 | 00.04.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.05.35 | 12/01/2023 | 00.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.17.55 | 12/01/2023 | 00.18.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.19.10 | 12/01/2023 | 00.19.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.20.50 | 12/01/2023 | 00.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.22.45 | 12/01/2023 | 00.22.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.42.35 | 12/01/2023 | 00.42.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.43.45 | 12/01/2023 | 00.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.57.40 | 12/01/2023 | 00.57.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 00.59.55 | 12/01/2023 | 01.00.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.01.25 | 12/01/2023 | 01.01.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.03.10 | 12/01/2023 | 01.03.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.05.35 | 12/01/2023 | 01.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.17.50 | 12/01/2023 | 01.17.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.20.15 | 12/01/2023 | 01.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.21.30 | 12/01/2023 | 01.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.24.05 | 12/01/2023 | 01.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.38.10 | 12/01/2023 | 01.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.40.45 | 12/01/2023 | 01.40.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.41.45 | 12/01/2023 | 01.41.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.42.45 | 12/01/2023 | 01.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.43.45 | 12/01/2023 | 01.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.44.55 | 12/01/2023 | 01.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.57.55 | 12/01/2023 | 01.58.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 01.59.05 | 12/01/2023 | 01.59.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.01.05 | 12/01/2023 | 02.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.03.05 | 12/01/2023 | 02.03.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.04.20 | 12/01/2023 | 02.04.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.05.20 | 12/01/2023 | 02.05.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.06.40 | 12/01/2023 | 02.06.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.07.40 | 12/01/2023 | 02.07.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.18.15 | 12/01/2023 | 02.18.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.19.35 | 12/01/2023 | 02.19.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.23.00 | 12/01/2023 | 02.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.38.50 | 12/01/2023 | 02.38.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.40.20 | 12/01/2023 | 02.40.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.41.25 | 12/01/2023 | 02.41.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.42.35 | 12/01/2023 | 02.42.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.44.05 | 12/01/2023 | 02.44.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.46.00 | 12/01/2023 | 02.46.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.56.05 | 12/01/2023 | 02.56.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 02.59.05 | 12/01/2023 | 02.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.16.25 | 12/01/2023 | 03.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.17.30 | 12/01/2023 | 03.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.19.25 | 12/01/2023 | 03.19.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.20.40 | 12/01/2023 | 03.20.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.36.05 | 12/01/2023 | 03.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.38.25 | 12/01/2023 | 03.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.40.25 | 12/01/2023 | 03.40.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.41.50 | 12/01/2023 | 03.42.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 03.57.05 | 12/01/2023 | 03.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 04.00.20 | 12/01/2023 | 04.00.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 04.02.15 | 12/01/2023 | 04.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 04.16.05 | 12/01/2023 | 04.16.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 04.56.35 | 12/01/2023 | 04.56.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 05.01.05 | 12/01/2023 | 05.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 05.02.25 | 12/01/2023 | 05.02.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 05.16.55 | 12/01/2023 | 05.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 05.18.05 | 12/01/2023 | 05.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 05.21.50 | 12/01/2023 | 05.22.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 06.35.50 | 12/01/2023 | 06.35.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 06.38.25 | 12/01/2023 | 06.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 12/01/2023 | 22.07.35 | 12/01/2023 | 22.07.40
| TOC MEASURING OFF | 12/01/2023 | 03.48.25 | 12/01/2023 | 04.02.30
| TOC MAINTENANCE ON | 12/01/2023 | 03.48.25 | 12/01/2023 | 04.02.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 12/01/2023 | 03.48.25 | 12/01/2023 | 04.02.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 00.37.55 | 12/01/2023 | 00.38.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 00.56.30 | 12/01/2023 | 00.56.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 03.24.30 | 12/01/2023 | 03.24.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 03.53.25 | 12/01/2023 | 03.53.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 04.25.40 | 12/01/2023 | 04.25.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 08.36.20 | 12/01/2023 | 08.36.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 11.12.20 | 12/01/2023 | 11.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 16.40.30 | 12/01/2023 | 16.40.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 17.52.55 | 12/01/2023 | 17.53.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 18.45.10 | 12/01/2023 | 18.45.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 20.16.40 | 12/01/2023 | 20.16.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/01/2023 | 22.21.05 | 12/01/2023 | 22.21.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/01/2023 | 02.47.40 | 12/01/2023 | 02.53.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/01/2023 | 06.44.30 | 12/01/2023 | 06.48.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/01/2023 | 13.22.20 | 12/01/2023 | 13.25.20