## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 13/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 99.5199 | 100 |  | 59.7649 | 100 |  | 14.4496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19157 | 100 |  | 13.4725 | 100 |  | 9.4233 | 100 |  | 6396.7436 | 100 |  | 83.0244 | 100 |  | 1011.5586 | 100 |  | 904.8614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 68.7231 | 100 |  | 54.4473 | 100 |  | 12.6928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1701 | 100 |  | 12.4917 | 100 |  | 9.4781 | 100 |  | 8109.6192 | 100 |  | 84.0764 | 100 |  | 1011.5056 | 100 |  | 905.8481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 94.1804 | 100 |  | 56.0772 | 100 |  | 12.8696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1658 | 100 |  | 12.2308 | 100 |  | 9.9603 | 100 |  | 9470.1286 | 100 |  | 83.8017 | 100 |  | 1011.4669 | 100 |  | 909.3453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 81.4428 | 100 |  | 58.2572 | 100 |  | 14.7359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1948 | 100 |  | 13.5375 | 100 |  | 9.5297 | 100 |  | 6379.7879 | 100 |  | 85.4206 | 100 |  | 1011.3789 | 100 |  | 904.1022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 57.0822 | 99 |  | 55.3345 | 99 |  | 12.3931 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16838 | 100 |  | 12.3632 | 99 |  | 9.5198 | 99 |  | 8237.6951 | 100 |  | 85.5756 | 100 |  | 1011.2872 | 100 |  | 901.5275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 70.1274 | 99 |  | 56.0163 | 99 |  | 12.7116 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16494 | 100 |  | 12.1471 | 99 |  | 10.0028 | 99 |  | 9544.8414 | 100 |  | 85.0828 | 100 |  | 1011.1753 | 100 |  | 901.9886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 78.9103 | 99 |  | 60.8403 | 99 |  | 15.1358 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19945 | 100 |  | 13.6969 | 99 |  | 9.5365 | 99 |  | 6276.1875 | 100 |  | 86.0475 | 100 |  | 1011.2208 | 100 |  | 901.8686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.8788 | 58 | '(4) | 9.6406 | 58 |  |  |  |  | 87.0486 | 100 |  | 1011.2858 | 100 |  | 899.7422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 64.8564 | 94 |  | 55.2237 | 94 |  | 12.5235 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.1614 | 100 |  | 11.9288 | 94 |  | 10.0512 | 94 |  | 9692.1752 | 100 |  | 85.8333 | 100 |  | 1011.1739 | 100 |  | 895.5442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 75.7217 | 99 |  | 58.5238 | 99 |  | 15.0891 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19786 | 100 |  | 13.6031 | 99 |  | 9.5056 | 99 |  | 6267.962 | 100 |  | 87.8744 | 100 |  | 1011.1747 | 100 |  | 894.4944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 79.0149 | 100 |  | 55.99 | 100 |  | 12.9012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17092 | 100 |  | 12.4672 | 100 |  | 9.6653 | 100 |  | 8166.783 | 100 |  | 86.0053 | 100 |  | 1011.275 | 100 |  | 896.6147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 107.7644 | 100 |  | 56.326 | 100 |  | 13.106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16851 | 100 |  | 12.3544 | 100 |  | 9.9536 | 100 |  | 9194.1858 | 100 |  | 84.5211 | 100 |  | 1011.3969 | 100 |  | 896.8208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 96.0323 | 100 |  | 60.6155 | 100 |  | 14.8363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19779 | 100 |  | 13.6119 | 100 |  | 9.3367 | 100 |  | 6391.2765 | 100 |  | 88.0903 | 100 |  | 1011.4761 | 100 |  | 897.0147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 53.8497 | 99 |  | 54.1468 | 99 |  | 12.3553 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16689 | 94 |  | 12.1964 | 99 |  | 9.9838 | 99 |  | 8618.8107 | 100 |  | 87.5281 | 100 |  | 1011.6208 | 100 |  | 893.4983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 43.4006 | 100 |  | 53.5129 | 100 |  | 11.1958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15779 | 100 |  | 11.7222 | 100 |  | 9.6592 | 100 |  | 10453.3894 | 100 |  | 87.5467 | 100 |  | 1011.6728 | 100 |  | 889.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 78.3282 | 100 |  | 58.8519 | 100 |  | 14.7805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19583 | 100 |  | 13.5578 | 100 |  | 9.48 | 100 |  | 6922.7726 | 93 |  | 86.7447 | 100 |  | 1011.9742 | 100 |  | 890.7083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 62.5358 | 100 |  | 56.5036 | 100 |  | 13.1288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18053 | 100 |  | 12.9147 | 100 |  | 9.3206 | 100 |  | 7178.0145 | 100 |  | 88.0053 | 100 |  | 1012.1833 | 100 |  | 888.4703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 80.6285 | 100 |  | 50.9306 | 100 |  | 11.7232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15696 | 100 |  | 11.6958 | 100 |  | 9.7581 | 100 |  | 10491.301 | 100 |  | 86.485 | 100 |  | 1012.2897 | 100 |  | 891.0592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 84.7656 | 99 |  | 59.0265 | 99 |  | 14.177 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19326 | 100 |  | 13.4657 | 99 |  | 9.3134 | 99 |  | 6651.3503 | 100 |  | 87.2722 | 100 |  | 1012.5206 | 100 |  | 893.7219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 70.5863 | 100 |  | 55.6376 | 100 |  | 13.7374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17897 | 100 |  | 12.8222 | 100 |  | 9.6739 | 100 |  | 7171.5873 | 100 |  | 87.7822 | 100 |  | 1012.7783 | 100 |  | 895.4522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 74.7699 | 100 |  | 52.0684 | 100 |  | 11.7333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15599 | 100 |  | 11.6153 | 100 |  | 9.8897 | 100 |  | 10501.4056 | 100 |  | 87.0156 | 100 |  | 1012.8014 | 100 |  | 902.5997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 89.1003 | 100 |  | 55.2125 | 100 |  | 13.8349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19041 | 100 |  | 13.3864 | 100 |  | 9.0964 | 100 |  | 6643.7344 | 100 |  | 86.6597 | 100 |  | 1012.7947 | 100 |  | 912.3769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 94.169 | 99 |  | 53.4563 | 99 |  | 12.3915 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17188 | 100 |  | 12.5659 | 99 |  | 9.1028 | 99 |  | 7450.4213 | 100 |  | 86.6058 | 100 |  | 1012.7503 | 100 |  | 909.5242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 91.2515 | 100 |  | 52.2741 | 100 |  | 11.5493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15332 | 100 |  | 11.4869 | 100 |  | 9.7083 | 100 |  | 10614.6838 | 100 |  | 86.3394 | 100 |  | 1012.6 | 100 |  | 916.0486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 91.7848 | 100 |  | 58.9111 | 100 |  | 13.7984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18933 | 100 |  | 13.3367 | 100 |  | 9.1722 | 100 |  | 6669.8995 | 100 |  | 86.5086 | 100 |  | 1012.4106 | 100 |  | 917.5669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 71.7771 | 99 |  | 55.4963 | 99 |  | 12.3067 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17512 | 100 |  | 12.6955 | 99 |  | 9.0958 | 99 |  | 7302.9173 | 100 |  | 87.5581 | 100 |  | 1012.1286 | 100 |  | 922.0061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 72.9574 | 100 |  | 51.3732 | 100 |  | 11.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15489 | 100 |  | 11.5389 | 100 |  | 9.8275 | 100 |  | 10541.1738 | 100 |  | 87.32 | 100 |  | 1011.9075 | 100 |  | 929.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 44.874 | 99 |  | 54.4355 | 99 |  | 12.2199 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17009 | 100 |  | 12.3794 | 99 |  | 9.5206 | 99 |  | 8236.7456 | 100 |  | 88.7011 | 100 |  | 1011.7742 | 100 |  | 915.87 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 86.6148 | 100 |  | 55.2187 | 100 |  | 13.602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18751 | 100 |  | 13.2203 | 100 |  | 9.1731 | 100 |  | 6646.013 | 100 |  | 88.1394 | 100 |  | 1011.5206 | 100 |  | 902.0347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 82.7158 | 99 |  | 51.0225 | 99 |  | 11.7442 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15246 | 94 |  | 11.3894 | 99 |  | 9.4078 | 99 |  | 9991.3604 | 100 |  | 88.7858 | 100 |  | 1011.4636 | 100 |  | 906.9831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 103.0806 | 99 |  | 56.2274 | 99 |  | 13.2016 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17539 | 100 |  | 12.6632 | 99 |  | 9.3964 | 99 |  | 8140.1028 | 100 |  | 88.0814 | 100 |  | 1011.475 | 100 |  | 908.8261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 73.1469 | 100 |  | 58.5101 | 100 |  | 14.1055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19005 | 100 |  | 13.3356 | 100 |  | 9.27 | 100 |  | 7033.8191 | 88 |  | 87.225 | 100 |  | 1011.485 | 100 |  | 911.6872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 52.88 | 100 |  | 51.0951 | 100 |  | 10.9065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15265 | 100 |  | 11.4978 | 100 |  | 9.4283 | 100 |  | 9837.7819 | 100 |  | 85.0839 | 100 |  | 1011.4906 | 100 |  | 915.7861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 85.086 | 100 |  | 56.2528 | 100 |  | 13.414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17529 | 100 |  | 12.7131 | 100 |  | 9.6725 | 100 |  | 8048.2486 | 100 |  | 84.6664 | 100 |  | 1011.5828 | 100 |  | 912.8244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 102.7755 | 100 |  | 56.3125 | 100 |  | 14.183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1865 | 100 |  | 13.1694 | 100 |  | 9.5622 | 100 |  | 6617.6985 | 100 |  | 87.0914 | 100 |  | 1011.7642 | 100 |  | 914.9108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 59.7249 | 100 |  | 50.7588 | 100 |  | 11.1024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15127 | 100 |  | 11.3464 | 100 |  | 9.6756 | 100 |  | 10100.4049 | 100 |  | 86.7353 | 100 |  | 1012.1011 | 100 |  | 917.1925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 105.1354 | 100 |  | 56.1956 | 100 |  | 13.2285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17395 | 100 |  | 12.6894 | 100 |  | 9.5319 | 100 |  | 8083.8488 | 100 |  | 83.7775 | 100 |  | 1012.4039 | 100 |  | 915.97 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 119.2313 | 100 |  | 58.1814 | 100 |  | 14.4756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18377 | 100 |  | 13.1153 | 100 |  | 9.5361 | 100 |  | 6740.1743 | 100 |  | 84.7425 | 100 |  | 1012.8364 | 100 |  | 912.6294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 81.3409 | 100 |  | 52.3719 | 100 |  | 10.9257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15052 | 100 |  | 11.3256 | 100 |  | 9.7028 | 100 |  | 10090.6704 | 100 |  | 85.9556 | 100 |  | 1013.0461 | 100 |  | 911.7633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 126.853 | 100 |  | 56.981 | 100 |  | 13.8433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17486 | 100 |  | 12.6658 | 100 |  | 9.7847 | 100 |  | 8015.1541 | 100 |  | 85.9683 | 100 |  | 1013.2308 | 100 |  | 911.9972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 128.2202 | 100 |  | 58.0091 | 100 |  | 14.7164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1833 | 100 |  | 12.9983 | 100 |  | 9.7375 | 100 |  | 6814.675 | 100 |  | 88.5258 | 100 |  | 1013.4278 | 100 |  | 911.5025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 103.3234 | 100 |  | 53.6541 | 100 |  | 11.4724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15045 | 100 |  | 11.2728 | 100 |  | 9.8308 | 100 |  | 10273.6836 | 100 |  | 87.4083 | 100 |  | 1013.5622 | 100 |  | 912.2753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 67.1776 | 100 |  | 60.8943 | 100 |  | 15.013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17993 | 100 |  | 12.7997 | 100 |  | 10.6211 | 100 |  | 7520.434 | 100 |  | 87.2628 | 100 |  | 1013.7714 | 100 |  | 909.2972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 90.3804 | 100 |  | 58.7457 | 100 |  | 13.9288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18463 | 100 |  | 13.0983 | 100 |  | 9.5136 | 100 |  | 6669.6046 | 100 |  | 87.6647 | 100 |  | 1013.8972 | 100 |  | 901.9239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 72.108 | 100 |  | 54.4128 | 100 |  | 11.2585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15397 | 100 |  | 11.5111 | 100 |  | 9.8486 | 100 |  | 10107.428 | 100 |  | 86.8794 | 100 |  | 1014.0031 | 100 |  | 904.3058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 139.3784 | 100 |  | 59.6011 | 100 |  | 14.8414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18266 | 94 |  | 13.0053 | 100 |  | 9.9047 | 100 |  | 7443.5787 | 100 |  | 86.5136 | 100 |  | 1014.0428 | 100 |  | 903.4392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 43.4 |  |  | 50.76 |  |  | 10.91 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.27 |  |  | 9.1 |  |  | 6267.96 |  |  | 83.02 |  |  | 1011.17 |  |  | 888.47 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 139.38 |  |  | 60.89 |  |  | 15.14 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.7 |  |  | 10.62 |  |  | 10614.68 |  |  | 88.79 |  |  | 1014.04 |  |  | 929.25
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 83.4962 | 97.8 |  | 55.86 | 97.8 |  | 13.1053 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.17404 | 97.8 |  | 12.5578 | 97.8 |  | 9.6036 | 97.8 |  | 8172.2283 | 97.8 |  | 86.5431 | 100 |  | 1012.1454 | 100 |  | 905.7141 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 13/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/02/2023 | 06.33.35 | 13/02/2023 | 06.35.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/02/2023 | 14.33.35 | 13/02/2023 | 14.35.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 13/02/2023 | 22.33.40 | 13/02/2023 | 22.35.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/02/2023 | 07.50.40 | 13/02/2023 | 07.52.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/02/2023 | 15.50.40 | 13/02/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 13/02/2023 | 23.50.40 | 13/02/2023 | 23.54.10
| TOC MEASURING OFF | 13/02/2023 | 03.47.40 | 13/02/2023 | 04.01.40
| TOC MAINTENANCE ON | 13/02/2023 | 03.47.40 | 13/02/2023 | 04.01.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 13/02/2023 | 03.47.40 | 13/02/2023 | 04.01.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 02.22.15 | 13/02/2023 | 02.22.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 02.57.45 | 13/02/2023 | 02.57.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 03.16.55 | 13/02/2023 | 03.17.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 04.58.25 | 13/02/2023 | 04.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 06.52.20 | 13/02/2023 | 06.52.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 09.07.40 | 13/02/2023 | 09.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 11.07.55 | 13/02/2023 | 11.08.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 11.09.50 | 13/02/2023 | 11.09.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 12.48.05 | 13/02/2023 | 12.48.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 13.42.50 | 13/02/2023 | 13.42.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 14.53.35 | 13/02/2023 | 14.53.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 13/02/2023 | 15.12.40 | 13/02/2023 | 15.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/02/2023 | 05.24.50 | 13/02/2023 | 05.31.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/02/2023 | 06.55.15 | 13/02/2023 | 06.59.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/02/2023 | 13.29.20 | 13/02/2023 | 13.32.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 13/02/2023 | 21.15.10 | 13/02/2023 | 21.21.45