## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 07/07/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 171.8205 | 100 |  | 57.1504 | 100 |  | 20.1719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19875 | 100 |  | 13.3586 | 100 |  | 11.7456 | 100 |  | 5439.0002 | 100 |  | 86.5969 | 100 |  | 995.6475 | 100 |  | 903.8053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 121.8701 | 100 |  | 53.3885 | 100 |  | 19.9385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18034 | 100 |  | 12.6417 | 100 |  | 10.8747 | 100 |  | 5748.4754 | 100 |  | 87.5022 | 100 |  | 995.865 | 100 |  | 903.9103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 152.4258 | 100 |  | 56.1544 | 100 |  | 19.011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19335 | 100 |  | 13.1894 | 100 |  | 11.5878 | 100 |  | 5595.7934 | 100 |  | 85.2886 | 100 |  | 995.8589 | 100 |  | 905.1039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 138.7789 | 100 |  | 52.442 | 100 |  | 15.8838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1788 | 100 |  | 12.5767 | 100 |  | 10.8033 | 100 |  | 5852.1234 | 100 |  | 87.6547 | 100 |  | 996.3053 | 100 |  | 905.9536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 167.7601 | 100 |  | 57.2106 | 100 |  | 20.5975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19778 | 100 |  | 13.32 | 100 |  | 11.7892 | 100 |  | 5492.3214 | 100 |  | 86.8197 | 100 |  | 996.5833 | 100 |  | 905.9097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 111.4133 | 99 |  | 52.9123 | 99 |  | 16.1379 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18035 | 100 |  | 12.6588 | 99 |  | 10.6092 | 99 |  | 5827.8166 | 100 |  | 87.8686 | 100 |  | 995.8653 | 100 |  | 907.0678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 160.7937 | 100 |  | 56.0093 | 100 |  | 18.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19207 | 100 |  | 13.1958 | 100 |  | 11.0914 | 100 |  | 5626.5119 | 100 |  | 84.3347 | 100 |  | 995.0656 | 100 |  | 905.5628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.3635 | 53 | '(4) | 10.1073 | 53 |  |  |  |  | 87.3519 | 100 |  | 994.7431 | 100 |  | 904.1306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 126.4197 | 100 |  | 54.766 | 100 |  | 17.9219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1924 | 100 |  | 13.1778 | 100 |  | 11.4647 | 100 |  | 5463.9132 | 97 |  | 84.1411 | 100 |  | 994.6631 | 100 |  | 904.4211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 124.2782 | 100 |  | 49.9974 | 100 |  | 14.8454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17459 | 100 |  | 12.4547 | 100 |  | 10.1608 | 100 |  | 5551.92 | 90 |  | 86.1589 | 100 |  | 994.4458 | 100 |  | 905.1347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 166.9328 | 100 |  | 54.7093 | 100 |  | 15.9324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18873 | 100 |  | 13.0558 | 100 |  | 10.8708 | 100 |  | 5709.9533 | 100 |  | 85.0783 | 100 |  | 994.4319 | 100 |  | 903.1228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 98.2623 | 100 |  | 49.4409 | 100 |  | 13.5993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17283 | 100 |  | 12.2961 | 100 |  | 10.315 | 100 |  | 6093.2093 | 100 |  | 88.5911 | 100 |  | 994.6386 | 100 |  | 902.4347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 187.7561 | 100 |  | 53.6033 | 100 |  | 16.8858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18528 | 100 |  | 12.9017 | 100 |  | 10.7314 | 100 |  | 6205.5344 | 100 |  | 85.9486 | 100 |  | 994.5164 | 100 |  | 903.0358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 156.5362 | 100 |  | 51.5968 | 100 |  | 16.2663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18296 | 100 |  | 12.8169 | 100 |  | 10.11 | 100 |  | 5375.3011 | 100 |  | 87.7494 | 100 |  | 994.7461 | 100 |  | 902.3694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 172.7786 | 100 |  | 52.17 | 100 |  | 15.5056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17959 | 100 |  | 12.6525 | 100 |  | 10.9575 | 100 |  | 6358.5645 | 100 |  | 84.9786 | 100 |  | 995.235 | 100 |  | 906.0792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 155.4967 | 99 |  | 51.718 | 99 |  | 15.6101 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18391 | 100 |  | 12.8184 | 99 |  | 10.2019 | 99 |  | 5422.1881 | 100 |  | 89.4575 | 100 |  | 995.4908 | 100 |  | 905.3664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 194.7166 | 100 |  | 53.2447 | 100 |  | 17.5071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18446 | 100 |  | 12.8603 | 100 |  | 10.8092 | 100 |  | 6160.8932 | 100 |  | 86.3161 | 100 |  | 995.7139 | 100 |  | 905.355 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 182.5595 | 100 |  | 51.4849 | 100 |  | 16.6653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18176 | 100 |  | 12.7617 | 100 |  | 10.0342 | 100 |  | 5428.3068 | 100 |  | 88.3397 | 100 |  | 995.4061 | 100 |  | 904.1397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 149.1663 | 99 |  | 49.6032 | 99 |  | 14.9548 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16246 | 100 |  | 11.7345 | 99 |  | 10.7816 | 99 |  | 8003.47 | 100 |  | 87.2264 | 100 |  | 995.4242 | 100 |  | 905.4033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 172.394 | 100 |  | 55.9163 | 100 |  | 17.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20757 | 100 |  | 13.7469 | 100 |  | 10.4453 | 100 |  | 4028.2541 | 100 |  | 88.6792 | 100 |  | 995.4981 | 100 |  | 906.8189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 166.0055 | 99 |  | 49.6737 | 99 |  | 17.5277 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16312 | 100 |  | 11.7791 | 99 |  | 10.732 | 99 |  | 7904.8346 | 100 |  | 87.1656 | 100 |  | 995.4614 | 100 |  | 902.9517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 190.381 | 100 |  | 56.9722 | 100 |  | 19.5848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21035 | 100 |  | 13.855 | 100 |  | 10.4083 | 100 |  | 3923.5472 | 100 |  | 88.2689 | 100 |  | 995.6669 | 100 |  | 901.3297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 110.7214 | 100 |  | 49.7967 | 100 |  | 14.3546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1622 | 100 |  | 11.6931 | 100 |  | 10.9636 | 100 |  | 7994.5224 | 100 |  | 87.5672 | 100 |  | 995.5636 | 100 |  | 902.9958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 182.4737 | 100 |  | 57.2968 | 100 |  | 18.3924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20487 | 100 |  | 13.6753 | 100 |  | 10.5928 | 100 |  | 4011.5908 | 100 |  | 86.945 | 100 |  | 995.6367 | 100 |  | 906.0983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 153.0417 | 100 |  | 49.9274 | 100 |  | 16.8158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16167 | 100 |  | 11.7381 | 100 |  | 10.8342 | 100 |  | 7887.791 | 100 |  | 85.1867 | 100 |  | 995.5764 | 100 |  | 905.0178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 209.5942 | 100 |  | 55.4554 | 100 |  | 22.1795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21229 | 100 |  | 14.0528 | 100 |  | 11.2286 | 100 |  | 4155.5136 | 88 |  | 78.2383 | 100 |  | 995.6031 | 100 |  | 904.1197 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 228.0392 | 100 |  | 57.8542 | 100 |  | 30.7866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2107 | 100 |  | 13.9125 | 100 |  | 10.7892 | 100 |  | 4361.7864 | 100 |  | 84.5408 | 100 |  | 995.9822 | 100 |  | 904.2692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 144.1739 | 99 |  | 47.8415 | 99 |  | 16.2789 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15793 | 100 |  | 11.5201 | 99 |  | 10.5777 | 99 |  | 7426.8834 | 100 |  | 86.2892 | 100 |  | 995.9136 | 100 |  | 905.4433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 235.4142 | 100 |  | 57.4502 | 100 |  | 20.1388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21033 | 100 |  | 13.9547 | 100 |  | 10.6125 | 100 |  | 4406.1702 | 100 |  | 82.3006 | 100 |  | 995.4272 | 100 |  | 905.5308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 109.1986 | 100 |  | 49.1064 | 100 |  | 15.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15568 | 100 |  | 11.4167 | 100 |  | 10.8711 | 100 |  | 7480.538 | 100 |  | 83.6078 | 100 |  | 995.2044 | 100 |  | 906.2892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 223.2046 | 100 |  | 58.2675 | 100 |  | 20.3294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20564 | 100 |  | 13.7656 | 100 |  | 11.1794 | 100 |  | 4484.103 | 100 |  | 81.3858 | 100 |  | 995.2953 | 100 |  | 905.3186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 152.2853 | 100 |  | 48.6751 | 100 |  | 22.2917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15577 | 100 |  | 11.4583 | 100 |  | 10.8756 | 100 |  | 7478.2475 | 100 |  | 82.1703 | 100 |  | 994.9992 | 100 |  | 905.4242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 201.192 | 99 |  | 60.4427 | 99 |  | 23.0097 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21455 | 100 |  | 14.029 | 99 |  | 11.1554 | 99 |  | 4277.4209 | 100 |  | 83.1222 | 100 |  | 994.5914 | 100 |  | 906.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 98.2688 | 99 |  | 49.7391 | 99 |  | 14.2908 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15574 | 100 |  | 11.3894 | 99 |  | 11.061 | 99 |  | 7457.66 | 100 |  | 83.9847 | 100 |  | 995.1769 | 100 |  | 908.495 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 146.4946 | 99 |  | 59.4567 | 99 |  | 19.8996 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20822 | 100 |  | 13.8164 | 99 |  | 11.4153 | 99 |  | 4398.1694 | 100 |  | 82.3253 | 100 |  | 995.1933 | 100 |  | 911.7253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 95.0954 | 99 |  | 49.731 | 99 |  | 14.5746 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15709 | 100 |  | 11.5058 | 99 |  | 11.0256 | 99 |  | 7386.4524 | 100 |  | 82.9511 | 100 |  | 995.4306 | 100 |  | 911.8897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 151.6856 | 99 |  | 60.4905 | 99 |  | 21.8845 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21332 | 100 |  | 13.9981 | 99 |  | 11.2875 | 99 |  | 4281.712 | 100 |  | 82.5683 | 100 |  | 995.8486 | 100 |  | 910.6575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 84.8332 | 100 |  | 50.6384 | 100 |  | 14.9826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15746 | 100 |  | 11.4969 | 100 |  | 11.2439 | 100 |  | 7328.6965 | 100 |  | 83.3275 | 100 |  | 995.6922 | 100 |  | 908.9983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 136.3691 | 100 |  | 61.1334 | 100 |  | 19.3648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20892 | 100 |  | 13.7972 | 100 |  | 11.6344 | 100 |  | 4402.0973 | 100 |  | 83.8428 | 100 |  | 995.8811 | 100 |  | 908.6361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 161.5377 | 100 |  | 49.386 | 100 |  | 31.6637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15741 | 100 |  | 11.4364 | 100 |  | 11.3739 | 100 |  | 7418.0671 | 100 |  | 85.0456 | 100 |  | 995.94 | 100 |  | 907.9464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 177.5787 | 100 |  | 59.8402 | 100 |  | 22.9706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21441 | 100 |  | 13.9961 | 100 |  | 11.1922 | 100 |  | 4308.3515 | 100 |  | 84.9372 | 100 |  | 996.0089 | 100 |  | 910.0144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 87.6328 | 99 |  | 50.3529 | 99 |  | 14.7911 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15651 | 100 |  | 11.378 | 99 |  | 11.1897 | 99 |  | 6922.2768 | 88 |  | 86.0647 | 100 |  | 996.3142 | 100 |  | 910.9564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 197.1343 | 100 |  | 58.7622 | 100 |  | 19.0317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20573 | 100 |  | 13.6506 | 100 |  | 11.635 | 100 |  | 4525.4567 | 100 |  | 85.8589 | 100 |  | 996.7669 | 100 |  | 907.8225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 176.5942 | 100 |  | 50.2579 | 100 |  | 15.6707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1546 | 100 |  | 11.1761 | 100 |  | 11.4981 | 100 |  | 7774.499 | 100 |  | 88.2367 | 100 |  | 997.3681 | 100 |  | 905.6781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 329.7177 | 100 |  | 59.7996 | 100 |  | 24.8738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20361 | 100 |  | 13.5703 | 100 |  | 11.8947 | 100 |  | 4707.4965 | 100 |  | 85.2994 | 100 |  | 997.6244 | 100 |  | 905.865 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 192.2736 | 100 |  | 49.1298 | 100 |  | 16.6465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15309 | 100 |  | 11.1711 | 100 |  | 11.1969 | 100 |  | 7857.5612 | 100 |  | 85.2269 | 100 |  | 994.8833 | 100 |  | 906.9314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 84.83 |  |  | 47.84 |  |  | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.17 |  |  | 10.03 |  |  | 3923.55 |  |  | 78.24 |  |  | 994.43 |  |  | 901.33 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 329.72 |  |  | 61.13 |  |  | 31.66 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  | 14.05 |  |  | 11.89 |  |  | 8003.47 |  |  | 89.46 |  |  | 997.62 |  |  | 911.89
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 160.0797 | 97.8 |  | 53.7623 | 97.8 |  | 18.4068 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.18357 | 97.8 |  | 12.7136 | 97.8 |  | 10.9687 | 97.8 |  | 5904.3064 | 97.8 |  | 85.6511 | 100 |  | 995.5465 | 100 |  | 905.9529 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 07/07/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/07/2023 | 04.29.20 | 07/07/2023 | 04.32.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/07/2023 | 12.31.40 | 07/07/2023 | 12.35.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 07/07/2023 | 20.33.55 | 07/07/2023 | 20.37.25
| TOC MEASURING OFF | 07/07/2023 | 03.44.05 | 07/07/2023 | 03.58.05
| TOC MAINTENANCE ON | 07/07/2023 | 03.44.05 | 07/07/2023 | 03.58.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 07/07/2023 | 03.44.05 | 07/07/2023 | 03.58.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 02.34.55 | 07/07/2023 | 02.35.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 07.45.30 | 07/07/2023 | 07.45.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 09.27.50 | 07/07/2023 | 09.27.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 10.03.55 | 07/07/2023 | 10.04.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 13.39.10 | 07/07/2023 | 13.39.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 16.07.15 | 07/07/2023 | 16.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 16.30.25 | 07/07/2023 | 16.30.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 17.02.55 | 07/07/2023 | 17.03.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 17.49.55 | 07/07/2023 | 17.50.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 18.13.40 | 07/07/2023 | 18.13.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 07/07/2023 | 20.46.45 | 07/07/2023 | 20.46.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/07/2023 | 04.14.45 | 07/07/2023 | 04.22.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/07/2023 | 05.34.50 | 07/07/2023 | 05.41.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/07/2023 | 08.38.50 | 07/07/2023 | 08.39.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 07/07/2023 | 12.30.55 | 07/07/2023 | 12.45.30