## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 28/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 132.3361 | 99 |  | 56.3015 | 99 |  | 22.4094 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17886 | 100 |  | 12.8276 | 99 |  | 9.4772 | 99 |  | 5712.2734 | 100 |  | 79.7669 | 100 |  | 989.3742 | 100 |  | 886.7906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 188.713 | 99 |  | 60.9978 | 99 |  | 23.0933 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18981 | 100 |  | 13.2646 | 99 |  | 10.156 | 99 |  | 5619.7606 | 100 |  | 78.6811 | 100 |  | 989.3631 | 100 |  | 886.32 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 169.4243 | 100 |  | 56.3713 | 100 |  | 20.9055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18046 | 100 |  | 12.8306 | 100 |  | 9.4911 | 100 |  | 5713.448 | 100 |  | 82.7017 | 100 |  | 989.2853 | 100 |  | 885.9592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 156.2778 | 100 |  | 61.1852 | 100 |  | 22.9447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19566 | 100 |  | 13.4694 | 100 |  | 9.9119 | 100 |  | 5519.7245 | 100 |  | 80.8725 | 100 |  | 989.3433 | 100 |  | 885.9936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 155.2366 | 100 |  | 55.7412 | 100 |  | 21.9691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18044 | 100 |  | 12.8803 | 100 |  | 9.365 | 100 |  | 5683.2994 | 100 |  | 80.9914 | 100 |  | 989.2747 | 100 |  | 886.2642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 208.726 | 100 |  | 60.6645 | 100 |  | 21.0379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.189 | 100 |  | 13.2336 | 100 |  | 9.9808 | 100 |  | 5685.6195 | 100 |  | 79.175 | 100 |  | 989.1158 | 100 |  | 888.7178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 166.2285 | 100 |  | 55.7087 | 100 |  | 19.7669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17973 | 100 |  | 12.765 | 100 |  | 9.5131 | 100 |  | 5742.2825 | 100 |  | 83.9044 | 100 |  | 988.9492 | 100 |  | 887.8278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.938 | 53 | '(4) | 10.6833 | 53 |  |  |  |  | 81.4464 | 100 |  | 988.9272 | 100 |  | 886.7972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 145.6481 | 99 |  | 54.8631 | 99 |  | 19.6914 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17883 | 100 |  | 12.7777 | 99 |  | 9.649 | 99 |  | 5776.941 | 100 |  | 80.9936 | 100 |  | 988.8722 | 100 |  | 888.1022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 183.9155 | 99 |  | 59.1173 | 99 |  | 23.1943 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1884 | 100 |  | 13.2058 | 99 |  | 10.0588 | 99 |  | 5705.5331 | 100 |  | 78.9414 | 100 |  | 988.9161 | 100 |  | 886.4378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 183.8082 | 100 |  | 54.2009 | 100 |  | 19.6533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17921 | 100 |  | 12.7247 | 100 |  | 9.4053 | 100 |  | 5786.119 | 100 |  | 85.0967 | 100 |  | 989.1131 | 100 |  | 885.8506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 178.5819 | 100 |  | 59.4253 | 100 |  | 22.1704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19461 | 100 |  | 13.4017 | 100 |  | 10.0206 | 100 |  | 5559.4191 | 100 |  | 81.7214 | 100 |  | 989.3922 | 100 |  | 885.8494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 207.3324 | 100 |  | 55.9409 | 100 |  | 21.4774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18253 | 100 |  | 12.9508 | 100 |  | 9.7758 | 100 |  | 5693.509 | 100 |  | 80.5575 | 100 |  | 989.8125 | 100 |  | 884.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 181.4697 | 100 |  | 57.3241 | 100 |  | 21.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18061 | 100 |  | 12.7786 | 100 |  | 10.2436 | 100 |  | 6283.8889 | 100 |  | 82.555 | 100 |  | 990.0211 | 100 |  | 885.3656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 176.9538 | 100 |  | 56.715 | 100 |  | 19.7849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1875 | 100 |  | 13.0447 | 100 |  | 9.5386 | 100 |  | 5207.9722 | 100 |  | 87.0536 | 100 |  | 990.2675 | 100 |  | 885.6506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 168.5229 | 100 |  | 58.9887 | 100 |  | 20.7479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18917 | 100 |  | 13.1111 | 100 |  | 10.1667 | 100 |  | 6211.5891 | 88 |  | 84.8856 | 100 |  | 990.6967 | 100 |  | 883.8222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 161.3665 | 100 |  | 58.3631 | 100 |  | 20.9542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19237 | 100 |  | 13.2533 | 100 |  | 9.6144 | 100 |  | 5127.6611 | 100 |  | 86.7803 | 100 |  | 991.2503 | 100 |  | 885.5719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 176.7719 | 99 |  | 59.0241 | 99 |  | 20.3074 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18436 | 100 |  | 12.8679 | 99 |  | 10.414 | 99 |  | 6268.8957 | 100 |  | 85.8811 | 100 |  | 991.6097 | 100 |  | 886.9422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 187.1335 | 100 |  | 57.2682 | 100 |  | 25.9557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19022 | 100 |  | 13.1033 | 100 |  | 9.71 | 100 |  | 5159.1903 | 100 |  | 89.4986 | 100 |  | 991.8839 | 100 |  | 886.0119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 262.9361 | 100 |  | 59.7512 | 100 |  | 28.5795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18956 | 100 |  | 13.0606 | 100 |  | 10.3919 | 100 |  | 6123.9292 | 100 |  | 87.4842 | 100 |  | 991.9881 | 100 |  | 886.3594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 306.6203 | 100 |  | 58.2485 | 100 |  | 28.9094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18899 | 100 |  | 13.1319 | 100 |  | 9.6897 | 100 |  | 5135.6078 | 100 |  | 86.1097 | 100 |  | 992.3811 | 100 |  | 892.0144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 610.32 | 99 |  | 58.2624 | 99 |  | 41.0824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17981 | 100 |  | 12.7214 | 99 |  | 10.4109 | 99 |  | 6308.7943 | 100 |  | 83.7558 | 100 |  | 992.7444 | 100 |  | 894.0603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 252.9985 | 100 |  | 79.9112 | 100 |  | 39.872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32538 | 100 |  | 16.2467 | 100 |  | 12.5447 | 100 |  | 1779.8745 | 100 |  | 88.8364 | 100 |  | 992.7236 | 100 |  | 891.7108 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 114.8816 | 100 |  | 51.8353 | 100 |  | 17.0106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15793 | 100 |  | 11.5814 | 100 |  | 10.2353 | 100 |  | 7371.134 | 100 |  | 84.1314 | 100 |  | 992.5564 | 100 |  | 890.7072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 272.193 | 99 |  | 63.1244 | 99 |  | 40.9119 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21122 | 100 |  | 13.9747 | 99 |  | 10.0613 | 99 |  | 4278.7511 | 100 |  | 83.9228 | 100 |  | 992.4894 | 100 |  | 889.0319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 200.1122 | 100 |  | 52.9571 | 100 |  | 29.2378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16387 | 100 |  | 11.8928 | 100 |  | 9.8658 | 100 |  | 7147.7942 | 100 |  | 86.5811 | 100 |  | 992.0361 | 100 |  | 889.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 233.4785 | 100 |  | 63.3295 | 100 |  | 25.6373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21931 | 100 |  | 14.2331 | 100 |  | 9.6647 | 100 |  | 4169.0442 | 100 |  | 85.3144 | 100 |  | 991.8619 | 100 |  | 889.3981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 242.1992 | 99 |  | 52.6447 | 99 |  | 36.7983 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16095 | 100 |  | 11.783 | 99 |  | 9.868 | 99 |  | 7214.9456 | 100 |  | 84.2619 | 100 |  | 991.5864 | 100 |  | 889.4244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 259.6602 | 99 |  | 64.682 | 99 |  | 39.8848 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21109 | 100 |  | 13.9666 | 99 |  | 9.99 | 99 |  | 4274.5877 | 100 |  | 84.0633 | 100 |  | 991.5506 | 100 |  | 889.1897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 217.4966 | 100 |  | 54.3303 | 100 |  | 34.5621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16394 | 100 |  | 11.9058 | 100 |  | 9.8406 | 100 |  | 7131.6122 | 100 |  | 86.1286 | 100 |  | 991.4625 | 100 |  | 889.5169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 261.6063 | 99 |  | 67.3689 | 99 |  | 26.8179 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22284 | 100 |  | 14.3323 | 99 |  | 9.8485 | 99 |  | 4103.3708 | 100 |  | 84.9469 | 100 |  | 991.6861 | 100 |  | 889.3114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 141.3874 | 100 |  | 56.1124 | 100 |  | 29.5386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16442 | 100 |  | 12.0006 | 100 |  | 9.8125 | 100 |  | 6578.2485 | 88 |  | 83.4592 | 100 |  | 991.2919 | 100 |  | 890.9558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 167.7151 | 100 |  | 66.843 | 100 |  | 21.3501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22169 | 100 |  | 14.3586 | 100 |  | 9.7253 | 100 |  | 4099.4305 | 100 |  | 82.0611 | 100 |  | 991.3425 | 100 |  | 892.1653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 168.6497 | 100 |  | 56.3541 | 100 |  | 17.0517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16934 | 100 |  | 12.2322 | 100 |  | 9.7925 | 100 |  | 6904.1614 | 100 |  | 84.8356 | 100 |  | 991.4925 | 100 |  | 890.7358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 300.3662 | 100 |  | 67.8494 | 100 |  | 23.967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21834 | 100 |  | 14.2331 | 100 |  | 9.9781 | 100 |  | 4183.0762 | 100 |  | 82.3719 | 100 |  | 991.5411 | 100 |  | 891.4978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 139.0388 | 100 |  | 58.0103 | 100 |  | 15.8896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16383 | 100 |  | 11.9686 | 100 |  | 10.0908 | 100 |  | 7123.543 | 100 |  | 82.5319 | 100 |  | 991.8008 | 100 |  | 890.0536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 326.7451 | 100 |  | 67.3009 | 100 |  | 22.8511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20983 | 100 |  | 13.9628 | 100 |  | 10.2425 | 100 |  | 4324.0052 | 100 |  | 81.3583 | 100 |  | 992.1983 | 100 |  | 889.1194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 239.9719 | 100 |  | 55.8834 | 100 |  | 17.2217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16598 | 100 |  | 12.0167 | 100 |  | 10.035 | 100 |  | 7058.9951 | 100 |  | 85.7222 | 100 |  | 992.4156 | 100 |  | 888.2986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 332.367 | 100 |  | 68.3447 | 100 |  | 23.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21646 | 100 |  | 14.1617 | 100 |  | 10.0669 | 100 |  | 4266.0549 | 100 |  | 83.1106 | 100 |  | 992.7494 | 100 |  | 888.8831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 109.0466 | 100 |  | 55.8739 | 100 |  | 16.0335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16516 | 100 |  | 12.0494 | 100 |  | 9.9928 | 100 |  | 7072.4851 | 100 |  | 83.0317 | 100 |  | 992.9892 | 100 |  | 888.5919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 299.468 | 99 |  | 65.3778 | 99 |  | 21.4737 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21026 | 100 |  | 13.963 | 99 |  | 10.1237 | 99 |  | 4355.4459 | 100 |  | 82.9992 | 100 |  | 993.4683 | 100 |  | 888.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 260.5237 | 100 |  | 55.4483 | 100 |  | 16.8334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16375 | 100 |  | 11.9411 | 100 |  | 9.9153 | 100 |  | 7191.9636 | 100 |  | 84.7236 | 100 |  | 993.455 | 100 |  | 885.6636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 358.5612 | 99 |  | 66.1048 | 99 |  | 24.7499 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21679 | 100 |  | 14.195 | 99 |  | 9.9479 | 99 |  | 4285.3301 | 100 |  | 82.5867 | 100 |  | 993.3258 | 100 |  | 884.3292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 162.0651 | 100 |  | 56.0072 | 100 |  | 16.3605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16322 | 100 |  | 11.9406 | 100 |  | 10.0308 | 100 |  | 7178.9969 | 100 |  | 83.1353 | 100 |  | 993.4761 | 100 |  | 881.4839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 404.3775 | 99 |  | 64.6486 | 99 |  | 21.6886 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20618 | 100 |  | 13.849 | 99 |  | 10.1471 | 99 |  | 4421.432 | 100 |  | 81.7122 | 100 |  | 993.6675 | 100 |  | 879.7892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 260.8412 | 100 |  | 55.5809 | 100 |  | 17.8759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16477 | 100 |  | 12.0408 | 100 |  | 10.0158 | 100 |  | 7087.271 | 100 |  | 82.8256 | 100 |  | 994.0575 | 100 |  | 878.9006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 109.05 |  |  | 51.84 |  |  | 15.89 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.58 |  |  | 9.37 |  |  | 1779.87 |  |  | 78.68 |  |  | 988.87 |  |  | 878.9 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 610.32 |  |  | 79.91 |  |  | 41.08 |  |  | 0 |  |  | 0.33 |  |  | 16.25 |  |  | 12.54 |  |  | 7371.13 |  |  | 89.5 |  |  | 994.06 |  |  | 894.06
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 222.2972 | 97.8 |  | 59.1017 | 97.8 |  | 23.7262 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.18707 | 97.8 |  | 12.9997 | 97.8 |  | 9.9154 | 97.8 |  | 5723.7986 | 97.8 |  | 83.4371 | 100 |  | 991.2685 | 100 |  | 887.4678 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 28/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/10/2023 | 07.51.05 | 28/10/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/10/2023 | 15.51.10 | 28/10/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/10/2023 | 23.51.10 | 28/10/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 28/10/2023 | 03.41.20 | 28/10/2023 | 03.55.20
| TOC MAINTENANCE ON | 28/10/2023 | 03.41.20 | 28/10/2023 | 03.55.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 28/10/2023 | 03.41.20 | 28/10/2023 | 03.55.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 00.09.25 | 28/10/2023 | 00.09.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 00.59.50 | 28/10/2023 | 00.59.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 04.18.25 | 28/10/2023 | 04.18.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 04.43.55 | 28/10/2023 | 04.44.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 08.39.30 | 28/10/2023 | 08.39.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 08.55.45 | 28/10/2023 | 08.55.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 10.47.10 | 28/10/2023 | 10.47.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 12.24.25 | 28/10/2023 | 12.24.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 13.46.40 | 28/10/2023 | 13.46.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 14.00.10 | 28/10/2023 | 14.00.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 15.22.10 | 28/10/2023 | 15.22.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 20.24.35 | 28/10/2023 | 20.24.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 21.23.40 | 28/10/2023 | 21.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/10/2023 | 22.05.40 | 28/10/2023 | 22.05.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/10/2023 | 06.04.40 | 28/10/2023 | 06.11.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/10/2023 | 11.03.35 | 28/10/2023 | 11.25.30