## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 14/11/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 31.0533 | 100 |  | 52.2604 | 100 |  | 11.0199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 11.4453 | 100 |  | 9.0458 | 100 |  | 9737.637 | 100 |  | 88.8528 | 100 |  | 1002.6497 | 100 |  | 864.1353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 105.9488 | 100 |  | 60.1542 | 100 |  | 17.3224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18607 | 100 |  | 13.1614 | 100 |  | 10.5272 | 100 |  | 6239.769 | 100 |  | 79.505 | 100 |  | 1002.4175 | 100 |  | 861.6603 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:30 |  | 35.6613 | 100 |  | 51.5383 | 100 |  | 11.1714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15289 | 100 |  | 11.3556 | 100 |  | 9.1517 | 100 |  | 9537.0245 | 100 |  | 88.7281 | 100 |  | 1002.1103 | 100 |  | 863.6375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 32.9299 | 100 |  | 51.8315 | 100 |  | 11.2415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16014 | 100 |  | 11.8197 | 100 |  | 8.8933 | 100 |  | 8640.6599 | 100 |  | 88.6794 | 100 |  | 1002.1022 | 100 |  | 864.9817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 32.0689 | 100 |  | 52.9314 | 100 |  | 11.1632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15954 | 100 |  | 11.7961 | 100 |  | 8.8897 | 100 |  | 9303.9429 | 100 |  | 88.2083 | 100 |  | 1001.9528 | 100 |  | 865.5222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 34.6036 | 100 |  | 51.5461 | 100 |  | 10.6991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15041 | 100 |  | 11.21 | 100 |  | 9.1161 | 100 |  | 9974.4297 | 100 |  | 88.1983 | 100 |  | 1001.6278 | 100 |  | 864.3164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 38.3902 | 100 |  | 51.6979 | 100 |  | 12.0605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14999 | 100 |  | 11.1642 | 100 |  | 9.215 | 100 |  | 10015.762 | 100 |  | 88.3789 | 100 |  | 1001.3097 | 100 |  | 866.3083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.7302 | 53 | '(4) | 9.3703 | 53 |  |  |  |  | 87.3647 | 100 |  | 1001.3644 | 100 |  | 867.5586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 33.826 | 100 |  | 52.4047 | 100 |  | 11.654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14929 | 100 |  | 11.1617 | 100 |  | 9.1514 | 100 |  | 10006.3246 | 100 |  | 87.1186 | 100 |  | 1001.5192 | 100 |  | 869.7542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 56.3715 | 100 |  | 54.8937 | 100 |  | 15.9457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15934 | 100 |  | 11.6842 | 100 |  | 9.8544 | 100 |  | 8748.7764 | 100 |  | 88.1025 | 100 |  | 1001.4494 | 100 |  | 868.9444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 64.3524 | 100 |  | 53.302 | 100 |  | 15.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15178 | 100 |  | 11.2844 | 100 |  | 9.1792 | 100 |  | 9556.9577 | 100 |  | 88.3589 | 100 |  | 1001.2797 | 100 |  | 870.8306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 52.2616 | 100 |  | 53.8659 | 100 |  | 12.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15834 | 100 |  | 11.7231 | 100 |  | 8.98 | 100 |  | 8732.8455 | 100 |  | 87.6589 | 100 |  | 1001.0794 | 100 |  | 872.3114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 34.5697 | 100 |  | 54.3502 | 100 |  | 11.9498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15699 | 100 |  | 11.6486 | 100 |  | 9.0389 | 100 |  | 9442.1686 | 100 |  | 87.2306 | 100 |  | 1001.1125 | 100 |  | 873.4422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 35.9404 | 99 |  | 53.5188 | 99 |  | 11.4983 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15003 | 100 |  | 11.2078 | 99 |  | 9.263 | 99 |  | 9920.6928 | 100 |  | 86.635 | 100 |  | 1001.1997 | 100 |  | 873.0308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 60.0604 | 100 |  | 56.1205 | 100 |  | 14.0124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17305 | 100 |  | 12.5339 | 100 |  | 9.5781 | 100 |  | 7071.9784 | 100 |  | 84.4814 | 100 |  | 1001.4219 | 100 |  | 871.1994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 42.5733 | 100 |  | 53.8722 | 100 |  | 11.8859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15554 | 100 |  | 11.5481 | 100 |  | 9.0375 | 100 |  | 9266.0507 | 88 |  | 87.9256 | 100 |  | 1001.595 | 100 |  | 869.0758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 38.8621 | 100 |  | 54.5895 | 100 |  | 12.7221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15098 | 100 |  | 11.2181 | 100 |  | 9.2975 | 100 |  | 9841.6537 | 100 |  | 88.6167 | 100 |  | 1001.7706 | 100 |  | 868.3775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 35.6754 | 100 |  | 53.5289 | 100 |  | 11.5866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14968 | 100 |  | 11.1275 | 100 |  | 9.4342 | 100 |  | 9937.6362 | 100 |  | 88.2706 | 100 |  | 1001.7758 | 100 |  | 867.3972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 48.887 | 99 |  | 53.1993 | 99 |  | 15.0619 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14906 | 100 |  | 11.0596 | 99 |  | 9.4891 | 99 |  | 10018.1039 | 100 |  | 89.0036 | 100 |  | 1001.7444 | 100 |  | 869.9061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 37.2878 | 100 |  | 52.4843 | 100 |  | 11.6487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14891 | 100 |  | 11.0664 | 100 |  | 9.4569 | 100 |  | 9987.2602 | 100 |  | 88.6058 | 100 |  | 1001.9781 | 100 |  | 875.9689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 35.9934 | 100 |  | 52.5997 | 100 |  | 11.6371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.154 | 100 |  | 11.4339 | 100 |  | 9.1561 | 100 |  | 9079.8769 | 100 |  | 88.4283 | 100 |  | 1002.2103 | 100 |  | 879.8375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 76.1562 | 99 |  | 59.6749 | 99 |  | 14.672 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17778 | 100 |  | 12.7669 | 99 |  | 9.5423 | 99 |  | 6854.625 | 100 |  | 84.6389 | 100 |  | 1002.4253 | 100 |  | 879.7667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 40.2835 | 99 |  | 53.8576 | 99 |  | 11.8314 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14319 | 100 |  | 10.7212 | 99 |  | 9.5315 | 99 |  | 10471.0605 | 100 |  | 86.6311 | 100 |  | 1002.3047 | 100 |  | 878.5714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 41.2034 | 100 |  | 54.7533 | 100 |  | 11.7709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15684 | 100 |  | 11.6656 | 100 |  | 9.0906 | 100 |  | 8852.071 | 100 |  | 86.3386 | 100 |  | 1001.9808 | 100 |  | 876.1403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 36.1124 | 100 |  | 54.1447 | 100 |  | 11.6182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15377 | 100 |  | 11.4489 | 100 |  | 9.1586 | 100 |  | 9592.3458 | 100 |  | 87.0108 | 100 |  | 1001.4131 | 100 |  | 876.3589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 42.2194 | 100 |  | 53.5682 | 100 |  | 11.1682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14742 | 100 |  | 11.0511 | 100 |  | 9.3589 | 100 |  | 9971.4778 | 100 |  | 85.5967 | 100 |  | 1001.0328 | 100 |  | 876.6094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 92.3075 | 100 |  | 60.1927 | 100 |  | 15.0092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17622 | 100 |  | 12.7264 | 100 |  | 9.9547 | 100 |  | 6886.6957 | 100 |  | 80.9814 | 100 |  | 1000.6183 | 100 |  | 876.6858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 39.7009 | 100 |  | 54.1691 | 100 |  | 11.3121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14983 | 100 |  | 11.2211 | 100 |  | 9.1819 | 100 |  | 9840.7325 | 100 |  | 85.6575 | 100 |  | 1000.28 | 100 |  | 876.4017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 41.8341 | 99 |  | 53.1389 | 99 |  | 11.3968 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14801 | 100 |  | 11.0886 | 99 |  | 9.273 | 99 |  | 10011.5066 | 100 |  | 85.6942 | 100 |  | 1000.1486 | 100 |  | 876.2817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 42.6893 | 100 |  | 54.1651 | 100 |  | 11.5617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14799 | 100 |  | 11.075 | 100 |  | 9.3306 | 100 |  | 10043.6008 | 100 |  | 85.8508 | 100 |  | 999.9583 | 100 |  | 876.6036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 37.5921 | 100 |  | 54.1477 | 100 |  | 11.4926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1479 | 100 |  | 11.0581 | 100 |  | 9.3908 | 100 |  | 10049.873 | 100 |  | 85.9731 | 100 |  | 999.9075 | 100 |  | 877.0281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 35.1128 | 100 |  | 53.8256 | 100 |  | 11.6222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14985 | 100 |  | 11.1831 | 100 |  | 9.3253 | 100 |  | 9946.7954 | 88 |  | 86.3681 | 100 |  | 999.7803 | 100 |  | 878.5647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 38.5668 | 99 |  | 54.8856 | 99 |  | 11.9835 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15708 | 100 |  | 11.661 | 99 |  | 9.1401 | 99 |  | 8813.6589 | 100 |  | 86.0539 | 100 |  | 999.6944 | 100 |  | 879.1072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 76.8009 | 99 |  | 56.772 | 99 |  | 12.9679 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15919 | 100 |  | 11.8059 | 99 |  | 9.6595 | 99 |  | 8668.7494 | 100 |  | 83.1069 | 100 |  | 999.48 | 100 |  | 877.5225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 40.3727 | 100 |  | 54.4766 | 100 |  | 11.3787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1563 | 100 |  | 11.6694 | 100 |  | 8.8958 | 100 |  | 8808.5751 | 100 |  | 84.7722 | 100 |  | 999.2931 | 100 |  | 877.1133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 39.4645 | 99 |  | 55.2229 | 99 |  | 11.5585 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1563 | 100 |  | 11.6209 | 99 |  | 8.9844 | 99 |  | 9566.1452 | 100 |  | 86.2783 | 100 |  | 999.3192 | 100 |  | 876.7411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 39.1376 | 100 |  | 54.4222 | 100 |  | 11.3058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14994 | 100 |  | 11.1953 | 100 |  | 9.2011 | 100 |  | 10013.6732 | 100 |  | 86.4881 | 100 |  | 999.4253 | 100 |  | 875.9453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 35.3589 | 99 |  | 54.0011 | 99 |  | 11.3152 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15022 | 100 |  | 11.1858 | 99 |  | 9.2724 | 99 |  | 10029.9277 | 100 |  | 87.3514 | 100 |  | 999.7628 | 100 |  | 875.8769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 39.0742 | 99 |  | 53.1658 | 99 |  | 11.2199 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15011 | 100 |  | 11.1886 | 99 |  | 9.2468 | 99 |  | 9976.4019 | 100 |  | 87.1294 | 100 |  | 999.8561 | 100 |  | 876.1964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 37.4629 | 99 |  | 52.6385 | 99 |  | 11.2491 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14993 | 100 |  | 11.1702 | 99 |  | 9.2763 | 99 |  | 10037.0904 | 100 |  | 87.2764 | 100 |  | 999.9319 | 100 |  | 875.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 36.0151 | 100 |  | 53.5557 | 100 |  | 11.3053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15291 | 100 |  | 11.3511 | 100 |  | 9.1658 | 100 |  | 9553.0315 | 100 |  | 88.0308 | 100 |  | 999.7092 | 100 |  | 875.7483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 104.3535 | 100 |  | 62.1728 | 100 |  | 16.301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19407 | 100 |  | 13.5047 | 100 |  | 9.6797 | 100 |  | 5975.3956 | 100 |  | 80.8844 | 100 |  | 999.5836 | 100 |  | 874.625 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:30 |  | 35.3465 | 100 |  | 52.7587 | 100 |  | 11.2183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15118 | 100 |  | 11.2439 | 100 |  | 9.2028 | 100 |  | 9981.7034 | 100 |  | 87.6328 | 100 |  | 999.3208 | 100 |  | 873.8208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 34.6561 | 100 |  | 52.7174 | 100 |  | 11.0606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15215 | 100 |  | 11.2469 | 100 |  | 9.1939 | 100 |  | 10010.8078 | 100 |  | 89.8936 | 100 |  | 999.4275 | 100 |  | 873.105 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 37.7373 | 100 |  | 53.4658 | 100 |  | 11.5231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15856 | 100 |  | 11.6442 | 100 |  | 8.9931 | 100 |  | 8945.5879 | 100 |  | 90.5994 | 100 |  | 999.4842 | 100 |  | 872.9658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 37.6691 | 100 |  | 54.6197 | 100 |  | 11.5386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16234 | 100 |  | 11.8808 | 100 |  | 8.8664 | 100 |  | 8941.0257 | 100 |  | 90.4231 | 100 |  | 999.6631 | 100 |  | 870.7161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 31.05 |  |  | 51.54 |  |  | 10.7 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.72 |  |  | 8.87 |  |  | 5975.4 |  |  | 79.51 |  |  | 999.29 |  |  | 861.66 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 105.95 |  |  | 62.17 |  |  | 17.32 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 13.5 |  |  | 10.53 |  |  | 10471.06 |  |  | 90.6 |  |  | 1002.65 |  |  | 879.84
%Medie < Soglia |  | 98.8 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 42.6568 | 97.7 |  | 53.9273 | 97.7 |  | 12.0427 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.1544 | 97.7 |  | 11.4502 | 97.7 |  | 9.2434 | 97.7 |  | 9411.3243 | 97.7 |  | 87.1506 | 100 |  | 1000.8516 | 100 |  | 873.0805 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 14/11/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/11/2023 | 07.47.15 | 14/11/2023 | 07.50.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/11/2023 | 15.47.15 | 14/11/2023 | 15.50.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/11/2023 | 23.47.15 | 14/11/2023 | 23.50.40
| TOC MEASURING OFF | 14/11/2023 | 03.37.00 | 14/11/2023 | 03.51.00
| TOC MAINTENANCE ON | 14/11/2023 | 03.37.00 | 14/11/2023 | 03.51.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/11/2023 | 03.37.00 | 14/11/2023 | 03.51.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 06.50.10 | 14/11/2023 | 06.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 09.21.50 | 14/11/2023 | 09.21.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 10.55.40 | 14/11/2023 | 10.55.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 11.06.35 | 14/11/2023 | 11.06.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 14.04.50 | 14/11/2023 | 14.04.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 16.03.10 | 14/11/2023 | 16.03.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 16.30.35 | 14/11/2023 | 16.30.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 16.35.10 | 14/11/2023 | 16.35.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 17.36.30 | 14/11/2023 | 17.36.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 17.38.25 | 14/11/2023 | 17.38.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 18.45.50 | 14/11/2023 | 18.45.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 19.12.20 | 14/11/2023 | 19.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/11/2023 | 19.48.20 | 14/11/2023 | 19.48.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 00.37.50 | 14/11/2023 | 00.49.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 04.44.55 | 14/11/2023 | 04.48.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 07.20.50 | 14/11/2023 | 07.28.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 13.06.20 | 14/11/2023 | 13.13.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 16.28.00 | 14/11/2023 | 16.32.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/11/2023 | 20.42.45 | 14/11/2023 | 20.51.50