## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 20/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 75.1121 | 100 |  | 55.5147 | 100 |  | 14.1314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18081 | 100 |  | 12.8375 | 100 |  | 10.0717 | 100 |  | 6658.6832 | 100 |  | 86.3367 | 100 |  | 1004.7422 | 100 |  | 861.6683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 95.8427 | 100 |  | 58.1608 | 100 |  | 18.0198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22362 | 100 |  | 14.4225 | 100 |  | 9.6447 | 100 |  | 3945.9934 | 100 |  | 86.765 | 100 |  | 1004.5814 | 100 |  | 856.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 54.1698 | 100 |  | 50.5872 | 100 |  | 14.162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18242 | 100 |  | 12.8875 | 100 |  | 10.2328 | 100 |  | 6458.4693 | 100 |  | 86.565 | 100 |  | 1004.45 | 100 |  | 859.2811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 59.7575 | 99 |  | 53.8418 | 99 |  | 14.0592 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18262 | 100 |  | 12.7997 | 99 |  | 9.8281 | 99 |  | 6722.387 | 100 |  | 92.4158 | 100 |  | 1004.2164 | 100 |  | 856.1239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 56.8025 | 100 |  | 51.2174 | 100 |  | 12.6531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16064 | 100 |  | 11.6472 | 100 |  | 10.3219 | 100 |  | 9741.576 | 100 |  | 91.5642 | 100 |  | 1004.1053 | 100 |  | 858.9592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 83.1432 | 100 |  | 55.8369 | 100 |  | 15.8648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19806 | 100 |  | 13.4342 | 100 |  | 9.8322 | 100 |  | 6069.3781 | 100 |  | 92.5325 | 100 |  | 1003.9606 | 100 |  | 860.6792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 72.0517 | 100 |  | 53.8017 | 100 |  | 13.5549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17661 | 100 |  | 12.5461 | 100 |  | 9.6844 | 100 |  | 7119.1983 | 100 |  | 91.7314 | 100 |  | 1003.7881 | 100 |  | 862.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5305 | 58 | '(4) | 9.961 | 58 |  |  |  |  | 91.2231 | 100 |  | 1003.8611 | 100 |  | 862.75 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 77.1359 | 94 |  | 56.9081 | 94 |  | 14.8031 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.19671 | 100 |  | 13.4199 | 94 |  | 9.9082 | 94 |  | 6196.3131 | 100 |  | 90.3611 | 100 |  | 1003.8061 | 100 |  | 861.6961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 54.0345 | 100 |  | 54.9047 | 100 |  | 13.0553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17947 | 100 |  | 12.6967 | 100 |  | 9.7806 | 100 |  | 7109.1882 | 100 |  | 90.6397 | 100 |  | 1003.7675 | 100 |  | 863.8881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 53.8424 | 100 |  | 51.9112 | 100 |  | 11.7648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16013 | 100 |  | 11.6881 | 100 |  | 10.2656 | 100 |  | 9394.7435 | 100 |  | 88.9419 | 100 |  | 1003.8417 | 100 |  | 862.5731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 41.7424 | 100 |  | 52.973 | 100 |  | 12.2447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1708 | 100 |  | 12.2844 | 100 |  | 9.91 | 100 |  | 7912.3822 | 100 |  | 89.8294 | 100 |  | 1004.0133 | 100 |  | 863.5539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 64.4371 | 100 |  | 54.8774 | 100 |  | 14.2894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19714 | 100 |  | 13.455 | 100 |  | 9.5442 | 100 |  | 5906.8877 | 100 |  | 91.1092 | 100 |  | 1004.2656 | 100 |  | 863.1144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 54.4892 | 100 |  | 50.035 | 100 |  | 10.9552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15832 | 94 |  | 11.6336 | 100 |  | 9.5367 | 100 |  | 9598.7859 | 100 |  | 90.0483 | 100 |  | 1004.3564 | 100 |  | 867.1683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 65.4346 | 100 |  | 55.8401 | 100 |  | 13.4955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17829 | 100 |  | 12.6711 | 100 |  | 9.9492 | 100 |  | 8725.9135 | 100 |  | 89.0081 | 100 |  | 1004.6486 | 100 |  | 866.3806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 46.5599 | 99 |  | 54.1738 | 99 |  | 13.2744 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18629 | 100 |  | 12.9788 | 99 |  | 9.7109 | 99 |  | 8244.5212 | 88 |  | 92.3339 | 100 |  | 1004.9186 | 100 |  | 864.5661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 38.9833 | 100 |  | 53.1465 | 100 |  | 11.7326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1658 | 100 |  | 12.0281 | 100 |  | 9.5658 | 100 |  | 9241.5358 | 100 |  | 91.4042 | 100 |  | 1005.235 | 100 |  | 864.4225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 60.8772 | 100 |  | 54.154 | 100 |  | 13.0496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17133 | 100 |  | 12.3103 | 100 |  | 10.1367 | 100 |  | 9422.9214 | 100 |  | 89.5306 | 100 |  | 1005.5897 | 100 |  | 859.1636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 61.6549 | 100 |  | 54.9939 | 100 |  | 14.4248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19655 | 100 |  | 13.4736 | 100 |  | 9.4919 | 100 |  | 6714.6345 | 100 |  | 89.8978 | 100 |  | 1005.8656 | 100 |  | 859.2031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 55.7928 | 99 |  | 58.1312 | 99 |  | 17.6946 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24961 | 100 |  | 15.1763 | 99 |  | 8.7234 | 99 |  | 2919.9779 | 100 |  | 86.64 | 100 |  | 1005.8983 | 100 |  | 866.2733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 82.0591 | 100 |  | 62.2493 | 100 |  | 21.0147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21618 | 100 |  | 14.1619 | 100 |  | 12.0344 | 100 |  | 4142.0143 | 100 |  | 79.4808 | 100 |  | 1005.9694 | 100 |  | 878.9289 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 25.4506 | 99 |  | 51.9823 | 99 |  | 15.3715 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17464 | 100 |  | 12.5535 | 99 |  | 11.1284 | 99 |  | 8445.2048 | 100 |  | 82.3606 | 100 |  | 1005.9497 | 100 |  | 883.1394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 55.7634 | 99 |  | 54.2213 | 99 |  | 14.6205 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1978 | 100 |  | 13.5493 | 99 |  | 9.3961 | 99 |  | 6556.7016 | 100 |  | 88.9436 | 100 |  | 1005.9356 | 100 |  | 884.5239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 43.3354 | 100 |  | 50.9053 | 100 |  | 11.6087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15838 | 100 |  | 11.6725 | 100 |  | 9.6125 | 100 |  | 9867.9677 | 100 |  | 88.8789 | 100 |  | 1005.7358 | 100 |  | 884.5181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 50.1672 | 100 |  | 53.5658 | 100 |  | 13.5213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17431 | 100 |  | 12.5253 | 100 |  | 9.9764 | 100 |  | 8656.362 | 100 |  | 87.3119 | 100 |  | 1005.4781 | 100 |  | 885.3675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 53.7043 | 100 |  | 56.6869 | 100 |  | 14.1982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19624 | 100 |  | 13.5086 | 100 |  | 9.2003 | 100 |  | 6522.1947 | 100 |  | 88.6203 | 100 |  | 1005.3325 | 100 |  | 890.9594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 88.0332 | 99 |  | 53.9128 | 99 |  | 12.5951 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15912 | 100 |  | 11.8252 | 99 |  | 10.2129 | 99 |  | 9073.5484 | 100 |  | 81.9964 | 100 |  | 1005.0422 | 100 |  | 890.9442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 61.4025 | 100 |  | 57.0491 | 100 |  | 14.1298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18557 | 100 |  | 13.0833 | 100 |  | 9.7208 | 100 |  | 6874.1886 | 100 |  | 86.0225 | 100 |  | 1004.5617 | 100 |  | 887.2 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 54.8936 | 99 |  | 57.0211 | 99 |  | 13.8225 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18513 | 100 |  | 13.0423 | 99 |  | 9.6513 | 99 |  | 6327.0248 | 100 |  | 87.1825 | 100 |  | 1004.2492 | 100 |  | 886.7586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 55.3534 | 100 |  | 53.3373 | 100 |  | 11.2367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15269 | 94 |  | 11.3639 | 100 |  | 9.8142 | 100 |  | 9871.7867 | 100 |  | 86.0319 | 100 |  | 1004.0944 | 100 |  | 885.0806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 78.3215 | 100 |  | 58.9163 | 100 |  | 13.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18229 | 100 |  | 12.9769 | 100 |  | 9.6025 | 100 |  | 7002.794 | 100 |  | 84.6542 | 100 |  | 1003.9347 | 100 |  | 882.1236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 61.363 | 99 |  | 59.3626 | 99 |  | 13.8176 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18409 | 100 |  | 13.0504 | 99 |  | 9.537 | 99 |  | 6413.37 | 88 |  | 85.0542 | 100 |  | 1003.685 | 100 |  | 881.0136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 49.9479 | 100 |  | 53.6391 | 100 |  | 11.0335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15138 | 100 |  | 11.3433 | 100 |  | 9.745 | 100 |  | 9856.1084 | 100 |  | 83.8089 | 100 |  | 1003.6058 | 100 |  | 881.0408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 72.0526 | 100 |  | 56.9554 | 100 |  | 13.7325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18126 | 100 |  | 12.9558 | 100 |  | 9.6139 | 100 |  | 7028.3983 | 100 |  | 83.3992 | 100 |  | 1003.585 | 100 |  | 881.6047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 68.6939 | 100 |  | 55.1569 | 100 |  | 13.4974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18002 | 100 |  | 12.9353 | 100 |  | 9.4272 | 100 |  | 6508.9021 | 100 |  | 82.6344 | 100 |  | 1003.6664 | 100 |  | 879.6694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 84.7823 | 100 |  | 52.3466 | 100 |  | 10.8043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15066 | 100 |  | 11.3783 | 100 |  | 9.4303 | 100 |  | 10028.5922 | 100 |  | 82.0636 | 100 |  | 1003.6325 | 100 |  | 877.5244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 108.2216 | 99 |  | 58.7428 | 99 |  | 13.1345 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18064 | 100 |  | 13.0571 | 99 |  | 8.937 | 99 |  | 7071.7921 | 100 |  | 80.3853 | 100 |  | 1003.7022 | 100 |  | 874.8253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 92.638 | 99 |  | 58.9165 | 99 |  | 13.8717 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18149 | 100 |  | 13.0097 | 99 |  | 9.6565 | 99 |  | 6504.5146 | 100 |  | 81.4175 | 100 |  | 1003.9083 | 100 |  | 875.8328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 70.9592 | 99 |  | 52.9082 | 99 |  | 11.2464 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15217 | 100 |  | 11.4056 | 99 |  | 9.9273 | 99 |  | 9909.4185 | 100 |  | 82.7536 | 100 |  | 1003.9519 | 100 |  | 875.5803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 101.5097 | 100 |  | 57.957 | 100 |  | 14.4573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18374 | 100 |  | 13.035 | 100 |  | 9.9817 | 100 |  | 7013.4515 | 100 |  | 83.4242 | 100 |  | 1004.0092 | 100 |  | 877.7417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 61.5109 | 99 |  | 58.9711 | 99 |  | 14.7284 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18541 | 100 |  | 13.0354 | 99 |  | 10.2292 | 99 |  | 6195.6724 | 100 |  | 85.6569 | 100 |  | 1004.0067 | 100 |  | 882.33 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 65.0371 | 100 |  | 54.6533 | 100 |  | 12.7389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16057 | 100 |  | 11.8214 | 100 |  | 10.4033 | 100 |  | 9557.8924 | 100 |  | 84.2161 | 100 |  | 1003.9056 | 100 |  | 874.9853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 71.1761 | 100 |  | 59.1586 | 100 |  | 14.845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19556 | 100 |  | 13.4631 | 100 |  | 9.7317 | 100 |  | 6049.6771 | 100 |  | 86.9058 | 100 |  | 1003.8392 | 100 |  | 872.1717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 53.9639 | 100 |  | 56.0755 | 100 |  | 12.8652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17367 | 100 |  | 12.4667 | 100 |  | 9.825 | 100 |  | 7288.1153 | 100 |  | 88.4783 | 100 |  | 1003.8039 | 100 |  | 871.8058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 81.4249 | 100 |  | 56.4695 | 100 |  | 12.8864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16355 | 100 |  | 11.9056 | 100 |  | 10.4297 | 100 |  | 9317.178 | 100 |  | 87.3764 | 100 |  | 1003.8208 | 100 |  | 873.9706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 92.6659 | 100 |  | 58.7711 | 100 |  | 14.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19398 | 94 |  | 13.3667 | 100 |  | 9.8947 | 100 |  | 6045.6288 | 100 |  | 87.8389 | 100 |  | 1003.6561 | 100 |  | 877.3283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 25.45 |  |  | 50.03 |  |  | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.34 |  |  | 8.72 |  |  | 2919.98 |  |  | 79.48 |  |  | 1003.59 |  |  | 856.12 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 108.22 |  |  | 62.25 |  |  | 21.01 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.18 |  |  | 12.03 |  |  | 10028.59 |  |  | 92.53 |  |  | 1005.97 |  |  | 890.96
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 65.3235 | 97.8 |  | 55.1975 | 97.8 |  | 13.5626 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.17954 | 97.8 |  | 12.6982 | 97.8 |  | 9.8005 | 97.8 |  | 7547.4994 | 97.8 |  | 87.251 | 100 |  | 1004.3779 | 100 |  | 872.4172 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 20/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/02/2023 | 06.33.35 | 20/02/2023 | 06.35.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/02/2023 | 14.33.35 | 20/02/2023 | 14.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 20/02/2023 | 22.33.30 | 20/02/2023 | 22.35.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/02/2023 | 07.50.35 | 20/02/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/02/2023 | 15.50.35 | 20/02/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 20/02/2023 | 23.50.35 | 20/02/2023 | 23.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 20/02/2023 | 02.29.25 | 20/02/2023 | 02.29.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 20/02/2023 | 02.47.25 | 20/02/2023 | 02.47.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 20/02/2023 | 03.41.35 | 20/02/2023 | 03.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 20/02/2023 | 04.18.10 | 20/02/2023 | 04.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 20/02/2023 | 04.54.10 | 20/02/2023 | 04.54.20
| TOC MEASURING OFF | 20/02/2023 | 03.47.30 | 20/02/2023 | 04.01.30
| TOC MAINTENANCE ON | 20/02/2023 | 03.47.30 | 20/02/2023 | 04.01.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 20/02/2023 | 03.47.30 | 20/02/2023 | 04.01.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 01.42.50 | 20/02/2023 | 01.42.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 04.11.15 | 20/02/2023 | 04.11.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 07.59.25 | 20/02/2023 | 07.59.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 09.34.10 | 20/02/2023 | 09.34.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 10.52.25 | 20/02/2023 | 10.52.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 11.07.40 | 20/02/2023 | 11.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 13.09.15 | 20/02/2023 | 13.09.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 13.17.10 | 20/02/2023 | 13.17.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 13.23.05 | 20/02/2023 | 13.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 14.19.50 | 20/02/2023 | 14.19.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 15.40.35 | 20/02/2023 | 15.40.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 18.16.35 | 20/02/2023 | 18.16.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 18.31.00 | 20/02/2023 | 18.31.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 19.12.55 | 20/02/2023 | 19.13.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 20/02/2023 | 20.15.00 | 20/02/2023 | 20.15.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 00.06.55 | 20/02/2023 | 00.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 00.48.45 | 20/02/2023 | 00.54.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 05.29.35 | 20/02/2023 | 05.32.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 07.50.35 | 20/02/2023 | 07.55.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 10.12.20 | 20/02/2023 | 10.38.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 13.08.25 | 20/02/2023 | 13.15.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 20/02/2023 | 20.25.15 | 20/02/2023 | 20.30.00