## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 21/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 144.7806 | 99 |  | 51.6472 | 99 |  | 11.7734 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29434 | 100 |  | 11.4782 | 99 |  | 10.381 | 99 |  | 7651.341 | 100 |  | 82.7833 | 100 |  | 985.6481 | 100 |  | 918.4286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 198.879 | 100 |  | 60.1508 | 100 |  | 16.6931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39641 | 100 |  | 13.6678 | 100 |  | 10.4197 | 100 |  | 5466.8964 | 100 |  | 82.6156 | 100 |  | 985.56 | 100 |  | 919.0497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 84.8681 | 99 |  | 52.797 | 99 |  | 11.3818 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.41376 | 100 |  | 11.5799 | 99 |  | 10.3493 | 99 |  | 8075.672 | 100 |  | 84.2083 | 100 |  | 985.3025 | 100 |  | 916.9539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 188.2295 | 100 |  | 58.5151 | 100 |  | 15.9804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54688 | 100 |  | 13.6575 | 100 |  | 10.4314 | 100 |  | 4703.2141 | 100 |  | 83.1903 | 100 |  | 985.1803 | 100 |  | 914.2756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 146.3538 | 100 |  | 52.1156 | 100 |  | 11.7419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51539 | 100 |  | 11.4336 | 100 |  | 10.2692 | 100 |  | 7586.0271 | 100 |  | 84.3403 | 100 |  | 984.9958 | 100 |  | 913.2444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 203.8585 | 100 |  | 62.2167 | 100 |  | 17.9504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39905 | 100 |  | 13.7031 | 100 |  | 10.6022 | 100 |  | 4714.5617 | 100 |  | 84.2917 | 100 |  | 984.7703 | 100 |  | 909.4283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 95.8494 | 100 |  | 52.6174 | 100 |  | 11.1915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26689 | 100 |  | 11.5631 | 100 |  | 10.3411 | 100 |  | 7385.1888 | 100 |  | 84.0153 | 100 |  | 984.3758 | 100 |  | 909.4203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.6276 | 53 | '(4) | 10.5833 | 53 |  |  |  |  | 82.8992 | 100 |  | 984.2894 | 100 |  | 909.0419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 146.7542 | 100 |  | 51.0475 | 100 |  | 11.797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25576 | 100 |  | 11.3978 | 100 |  | 10.3233 | 100 |  | 7604.4027 | 100 |  | 84.6833 | 100 |  | 984.4447 | 100 |  | 909.5653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 167.5885 | 100 |  | 60.2543 | 100 |  | 16.8253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33107 | 81 |  | 13.7142 | 100 |  | 10.5617 | 100 |  | 4656.7828 | 100 |  | 82.8075 | 100 |  | 984.7106 | 100 |  | 913.9656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 94.0209 | 100 |  | 52.5314 | 100 |  | 11.7211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36533 | 100 |  | 11.5936 | 100 |  | 10.4586 | 100 |  | 7344.1329 | 100 |  | 85.0622 | 100 |  | 984.8253 | 100 |  | 914.6808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 190.7375 | 100 |  | 59.5643 | 100 |  | 16.8974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52528 | 100 |  | 13.7006 | 100 |  | 10.5678 | 100 |  | 4586.8361 | 100 |  | 84.6983 | 100 |  | 984.9994 | 100 |  | 916.2092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 63.0895 | 100 |  | 51.3395 | 100 |  | 12.3402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1192 | 100 |  | 11.84 | 100 |  | 10.7464 | 100 |  | 7065.8898 | 100 |  | 83.8928 | 100 |  | 985.2439 | 100 |  | 914.9325 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:00 |  | 173.0705 | 100 |  | 61.2707 | 100 |  | 17.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4117 | 100 |  | 14.1317 | 100 |  | 10.2203 | 100 |  | 3717.2127 | 100 |  | 84.9036 | 100 |  | 985.3981 | 100 |  | 916.8731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 94.6503 | 100 |  | 52.0304 | 100 |  | 11.6057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51048 | 100 |  | 11.1703 | 100 |  | 10.6975 | 100 |  | 8101.5331 | 100 |  | 84.8025 | 100 |  | 985.2558 | 100 |  | 921.6322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 198.8045 | 99 |  | 58.9995 | 99 |  | 16.9999 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.2659 | 99 |  | 13.8162 | 99 |  | 10.4874 | 99 |  | 4263.1983 | 87 |  | 84.5674 | 99 |  | 985.3699 | 99 |  | 923.3262 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 149.4629 | 100 |  | 51.7315 | 100 |  | 11.7384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45811 | 100 |  | 10.925 | 100 |  | 10.5669 | 100 |  | 8365.0063 | 100 |  | 85.7525 | 100 |  | 985.5314 | 100 |  | 923.8839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 191.4971 | 100 |  | 61.0452 | 100 |  | 17.6418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49255 | 100 |  | 14.0292 | 100 |  | 10.1725 | 100 |  | 3685.4137 | 100 |  | 85.8131 | 100 |  | 985.7992 | 100 |  | 925.1792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 96.7779 | 99 |  | 51.679 | 99 |  | 11.1383 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25858 | 100 |  | 11.0209 | 99 |  | 10.478 | 99 |  | 8054.6719 | 100 |  | 85.6522 | 100 |  | 985.8914 | 100 |  | 927.8356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 203.33 | 100 |  | 56.8964 | 100 |  | 15.9161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34098 | 100 |  | 13.7119 | 100 |  | 10.3453 | 100 |  | 3787.6584 | 100 |  | 85.1639 | 100 |  | 986.0011 | 100 |  | 927.0517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 158.6282 | 100 |  | 50.5487 | 100 |  | 13.1338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21409 | 100 |  | 11.0111 | 100 |  | 10.515 | 100 |  | 8176.6006 | 100 |  | 85.3428 | 100 |  | 986.3981 | 100 |  | 928.9178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 183.8934 | 99 |  | 61.5886 | 99 |  | 18.0277 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25588 | 100 |  | 14.0301 | 99 |  | 10.1404 | 99 |  | 3631.8575 | 100 |  | 86.2478 | 100 |  | 986.7178 | 100 |  | 926.9119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 83.7497 | 100 |  | 51.8854 | 100 |  | 11.0539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23428 | 100 |  | 11.0583 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 7898.0934 | 100 |  | 85.9381 | 100 |  | 986.9097 | 100 |  | 929.2833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 218.991 | 100 |  | 57.3647 | 100 |  | 19.5474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41919 | 100 |  | 13.7817 | 100 |  | 10.2033 | 100 |  | 3759.7072 | 100 |  | 82.2731 | 100 |  | 986.645 | 100 |  | 929.9297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 65.4487 | 100 |  | 52.391 | 100 |  | 12.9001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0801 | 100 |  | 11.6919 | 100 |  | 11.0539 | 100 |  | 7176.9788 | 100 |  | 82.0656 | 100 |  | 986.4964 | 100 |  | 932.6617 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 175.3314 | 100 |  | 57.8502 | 100 |  | 15.8477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9494 | 81 |  | 13.5317 | 100 |  | 9.6567 | 100 |  | 4092.2554 | 100 |  | 75.1858 | 100 |  | 986.6386 | 100 |  | 932.2069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 103.2994 | 100 |  | 53.7872 | 100 |  | 12.1083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41014 | 100 |  | 11.4781 | 100 |  | 10.5197 | 100 |  | 8004.2149 | 100 |  | 75.8786 | 100 |  | 986.9675 | 100 |  | 929.1289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 214.3482 | 100 |  | 56.7184 | 100 |  | 17.3319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52631 | 100 |  | 13.2522 | 100 |  | 10.3486 | 100 |  | 4208.2696 | 100 |  | 77.8097 | 100 |  | 987.2383 | 100 |  | 932.7831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 195.2279 | 100 |  | 53.4078 | 100 |  | 14.3607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24945 | 100 |  | 11.4858 | 100 |  | 10.3761 | 100 |  | 8061.7605 | 100 |  | 75.7197 | 100 |  | 986.9972 | 100 |  | 934.685 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 240.0484 | 99 |  | 60.4595 | 99 |  | 19.0208 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.52144 | 100 |  | 13.41 | 99 |  | 10.2811 | 99 |  | 4082.3457 | 100 |  | 79.0239 | 100 |  | 987.2367 | 100 |  | 937.6058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 121.2437 | 100 |  | 53.7383 | 100 |  | 12.4205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37935 | 100 |  | 11.5275 | 100 |  | 10.6986 | 100 |  | 7875.6207 | 100 |  | 81.6731 | 100 |  | 987.8367 | 100 |  | 937.9844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 253.9481 | 100 |  | 58.1158 | 100 |  | 19.28 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42581 | 100 |  | 13.0833 | 100 |  | 10.4844 | 100 |  | 4480.9 | 88 |  | 83.6261 | 100 |  | 988.0375 | 100 |  | 938.8769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 170.7284 | 100 |  | 54.1408 | 100 |  | 13.432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23936 | 100 |  | 11.5078 | 100 |  | 10.6633 | 100 |  | 7900.6154 | 100 |  | 81.3806 | 100 |  | 988.0558 | 100 |  | 939.04 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 207.2543 | 99 |  | 59.4779 | 99 |  | 17.2795 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.41599 | 100 |  | 13.4724 | 99 |  | 10.2669 | 99 |  | 4085.7867 | 100 |  | 83.245 | 100 |  | 988.0322 | 100 |  | 938.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 111.5919 | 100 |  | 54.9493 | 100 |  | 12.082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30243 | 100 |  | 11.6261 | 100 |  | 10.6031 | 100 |  | 7797.3953 | 100 |  | 83.7464 | 100 |  | 988.1683 | 100 |  | 935.1531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 219.2506 | 100 |  | 57.4002 | 100 |  | 15.4036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34432 | 100 |  | 13.2644 | 100 |  | 10.25 | 100 |  | 4168.2316 | 100 |  | 84.5394 | 100 |  | 988.3008 | 100 |  | 930.9108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 141.1628 | 100 |  | 53.6828 | 100 |  | 12.6799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27464 | 100 |  | 11.7022 | 100 |  | 10.5936 | 100 |  | 7741.9321 | 100 |  | 83.5278 | 100 |  | 988.4314 | 100 |  | 931.2008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 150.2436 | 100 |  | 60.3287 | 100 |  | 16.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3343 | 100 |  | 13.555 | 100 |  | 10.4261 | 100 |  | 4008.5646 | 100 |  | 86.3367 | 100 |  | 988.6333 | 100 |  | 931.2367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 88.6251 | 99 |  | 53.5564 | 99 |  | 12.5891 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2264 | 100 |  | 11.6379 | 99 |  | 10.8774 | 99 |  | 7692.1271 | 100 |  | 86.4683 | 100 |  | 988.6589 | 100 |  | 929.5358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 153.1644 | 100 |  | 57.2093 | 100 |  | 15.4973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36392 | 100 |  | 13.4342 | 100 |  | 10.4486 | 100 |  | 4076.8448 | 100 |  | 87.4481 | 100 |  | 988.5769 | 100 |  | 929.7119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 126.9464 | 100 |  | 52.9225 | 100 |  | 12.8452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23806 | 100 |  | 11.7006 | 100 |  | 10.7044 | 100 |  | 7747.7269 | 100 |  | 86.2506 | 100 |  | 989.1167 | 100 |  | 927.9233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 131.8709 | 100 |  | 59.7009 | 100 |  | 16.2452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64995 | 81 |  | 13.8033 | 100 |  | 10.2186 | 100 |  | 4008.8824 | 100 |  | 89.9933 | 100 |  | 989.5975 | 100 |  | 926.7692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 84.1395 | 100 |  | 52.4466 | 100 |  | 11.9818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39153 | 100 |  | 11.7014 | 100 |  | 10.6478 | 100 |  | 7786.5297 | 100 |  | 87.76 | 100 |  | 990.0061 | 100 |  | 927.8 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 149.8047 | 99 |  | 57.299 | 99 |  | 15.8667 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.52807 | 100 |  | 13.6067 | 99 |  | 10.2584 | 99 |  | 4123.7901 | 100 |  | 88.4814 | 100 |  | 990.1675 | 100 |  | 927.0858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 136.3711 | 100 |  | 53.8725 | 100 |  | 12.8392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28607 | 100 |  | 11.7036 | 100 |  | 10.5444 | 100 |  | 7893.1385 | 100 |  | 86.2447 | 100 |  | 990.0239 | 100 |  | 923.4494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 155.3509 | 100 |  | 59.7879 | 100 |  | 17.0172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46758 | 100 |  | 13.8236 | 100 |  | 10.0222 | 100 |  | 4019.2098 | 100 |  | 86.79 | 100 |  | 990.0986 | 100 |  | 925.0133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 63.09 |  |  | 50.55 |  |  | 11.05 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  | 10.93 |  |  | 9.66 |  |  | 3631.86 |  |  | 75.19 |  |  | 984.29 |  |  | 909.04 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 253.95 |  |  | 62.22 |  |  | 19.55 |  |  | 0 |  |  | 7.12 |  |  | 14.13 |  |  | 11.05 |  |  | 8365.01 |  |  | 89.99 |  |  | 990.17 |  |  | 939.04
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 156.8541 | 97.7 |  | 56.0314 | 97.7 |  | 14.6763 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.4348 | 97.7 |  | 12.5694 | 97.7 |  | 10.4168 | 97.7 |  | 5978.4221 | 97.7 |  | 83.9359 | 100 |  | 986.86 | 100 |  | 925.2604 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 21/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 00.52.05 | 21/05/2023 | 00.52.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 01.16.35 | 21/05/2023 | 01.16.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 01.27.20 | 21/05/2023 | 01.27.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.12.40 | 21/05/2023 | 02.12.45
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.15.40 | 21/05/2023 | 02.15.45
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.27.25 | 21/05/2023 | 02.27.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.33.30 | 21/05/2023 | 02.33.35
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.34.35 | 21/05/2023 | 02.34.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.35.10 | 21/05/2023 | 02.35.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 02.47.20 | 21/05/2023 | 02.47.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 03.10.25 | 21/05/2023 | 03.10.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 03.13.45 | 21/05/2023 | 03.13.50
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 03.29.00 | 21/05/2023 | 03.29.05
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 03.52.10 | 21/05/2023 | 03.52.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 03.53.05 | 21/05/2023 | 03.53.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 04.27.55 | 21/05/2023 | 04.28.00
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 05.10.25 | 21/05/2023 | 05.10.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 05.12.05 | 21/05/2023 | 05.12.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 05.13.05 | 21/05/2023 | 05.13.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 05.29.05 | 21/05/2023 | 05.29.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 07.15.05 | 21/05/2023 | 07.15.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 07.33.55 | 21/05/2023 | 07.34.00
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 07.37.45 | 21/05/2023 | 07.37.50
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 08.11.00 | 21/05/2023 | 08.11.05
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 08.57.20 | 21/05/2023 | 08.57.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 09.15.55 | 21/05/2023 | 09.16.00
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 09.25.00 | 21/05/2023 | 09.25.05
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 09.30.20 | 21/05/2023 | 09.30.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 10.31.40 | 21/05/2023 | 10.31.45
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 10.51.30 | 21/05/2023 | 10.51.35
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.10.05 | 21/05/2023 | 11.10.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.21.35 | 21/05/2023 | 11.21.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.29.50 | 21/05/2023 | 11.29.55
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.34.10 | 21/05/2023 | 11.34.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.37.45 | 21/05/2023 | 11.37.50
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.52.20 | 21/05/2023 | 11.52.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.55.35 | 21/05/2023 | 11.55.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 11.55.55 | 21/05/2023 | 11.56.00
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 12.17.30 | 21/05/2023 | 12.17.35
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 12.31.55 | 21/05/2023 | 12.33.20
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 12.33.30 | 21/05/2023 | 12.33.45
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 12.39.15 | 21/05/2023 | 13.49.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 13.50.00 | 21/05/2023 | 13.51.20
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 13.52.15 | 21/05/2023 | 14.30.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 14.31.00 | 21/05/2023 | 14.46.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 14.46.45 | 21/05/2023 | 14.48.05
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 14.58.50 | 21/05/2023 | 14.58.55
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 15.00.50 | 21/05/2023 | 15.01.20
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 16.32.10 | 21/05/2023 | 16.32.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.00.20 | 21/05/2023 | 17.01.05
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.02.25 | 21/05/2023 | 17.03.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.04.40 | 21/05/2023 | 17.05.55
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.07.05 | 21/05/2023 | 17.08.00
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.57.05 | 21/05/2023 | 17.57.50
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 17.59.00 | 21/05/2023 | 18.00.20
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 18.01.10 | 21/05/2023 | 18.02.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 18.03.40 | 21/05/2023 | 18.04.45
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 18.06.05 | 21/05/2023 | 18.06.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 19.52.05 | 21/05/2023 | 19.52.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 19.59.25 | 21/05/2023 | 19.59.30
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 20.13.35 | 21/05/2023 | 20.13.40
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 20.32.10 | 21/05/2023 | 20.32.15
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 20.57.20 | 21/05/2023 | 20.57.25
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 21.19.30 | 21/05/2023 | 21.19.35
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 22.05.05 | 21/05/2023 | 22.05.10
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 22.39.15 | 21/05/2023 | 22.39.20
| FWE200 WARNING ON | 21/05/2023 | 23.12.05 | 21/05/2023 | 23.12.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/05/2023 | 04.33.45 | 21/05/2023 | 04.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/05/2023 | 12.33.46 | 21/05/2023 | 12.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/05/2023 | 20.33.45 | 21/05/2023 | 20.39.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/05/2023 | 07.50.30 | 21/05/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/05/2023 | 15.50.30 | 21/05/2023 | 15.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/05/2023 | 23.50.30 | 21/05/2023 | 23.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 21/05/2023 | 00.44.20 | 21/05/2023 | 00.44.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 21/05/2023 | 00.45.45 | 21/05/2023 | 00.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 21/05/2023 | 00.57.50 | 21/05/2023 | 00.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 21/05/2023 | 01.04.05 | 21/05/2023 | 01.04.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 21/05/2023 | 01.05.05 | 21/05/2023 | 01.05.10
| TOC MEASURING OFF | 21/05/2023 | 03.45.40 | 21/05/2023 | 03.59.40
| TOC MAINTENANCE ON | 21/05/2023 | 03.45.40 | 21/05/2023 | 03.59.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 21/05/2023 | 03.45.40 | 21/05/2023 | 03.59.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 00.23.40 | 21/05/2023 | 00.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 00.25.20 | 21/05/2023 | 00.25.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 01.15.25 | 21/05/2023 | 01.15.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 03.50.40 | 21/05/2023 | 03.50.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 07.50.50 | 21/05/2023 | 07.50.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 07.56.50 | 21/05/2023 | 07.56.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 09.25.15 | 21/05/2023 | 09.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 10.49.50 | 21/05/2023 | 10.49.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 14.41.20 | 21/05/2023 | 14.41.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 16.54.00 | 21/05/2023 | 16.54.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 19.21.40 | 21/05/2023 | 19.21.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 21.52.10 | 21/05/2023 | 21.52.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/05/2023 | 21.59.50 | 21/05/2023 | 21.59.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/05/2023 | 06.07.10 | 21/05/2023 | 06.17.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/05/2023 | 12.09.20 | 21/05/2023 | 12.18.50