## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 11/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 167.8536 | 100 |  | 55.6436 | 100 |  | 13.2504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14986 | 100 |  | 10.745 | 100 |  | 9.8006 | 100 |  | 10456.9049 | 100 |  | 99.2542 | 100 |  | 996.5767 | 100 |  | 908.1322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 169.2229 | 100 |  | 55.6785 | 100 |  | 13.3559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15023 | 100 |  | 10.7767 | 100 |  | 9.7919 | 100 |  | 10545.1996 | 100 |  | 99.0289 | 100 |  | 996.5028 | 100 |  | 907.9253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 132.327 | 99 |  | 56.6146 | 99 |  | 13.9632 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1515 | 100 |  | 10.8095 | 99 |  | 9.7928 | 99 |  | 10501.2006 | 100 |  | 100.9142 | 100 |  | 996.3578 | 100 |  | 907.3536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 135.9024 | 100 |  | 55.5447 | 100 |  | 13.6766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15237 | 100 |  | 10.8592 | 100 |  | 9.7772 | 100 |  | 10403.7024 | 100 |  | 101.2481 | 100 |  | 996.2044 | 100 |  | 906.8172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 140.5644 | 100 |  | 54.8891 | 100 |  | 13.3379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15599 | 100 |  | 11.0919 | 100 |  | 9.6275 | 100 |  | 9497.3377 | 100 |  | 101.88 | 100 |  | 995.9956 | 100 |  | 906.2442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 131.1493 | 100 |  | 56.3476 | 100 |  | 13.5455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16211 | 100 |  | 11.4653 | 100 |  | 9.4964 | 100 |  | 9614.6005 | 100 |  | 102.3494 | 100 |  | 995.7325 | 100 |  | 906.9536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 188.2211 | 100 |  | 56.2038 | 100 |  | 12.3811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15278 | 100 |  | 10.9125 | 100 |  | 9.6697 | 100 |  | 10389.429 | 100 |  | 100.4864 | 100 |  | 995.5594 | 100 |  | 904.9253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5255 | 53 | '(4) | 10.451 | 53 |  |  |  |  | 97.1169 | 100 |  | 995.3619 | 100 |  | 905.2364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 146.6533 | 100 |  | 56.3996 | 100 |  | 12.8017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15201 | 100 |  | 10.8058 | 100 |  | 9.7369 | 100 |  | 10474.154 | 100 |  | 102.0706 | 100 |  | 995.1289 | 100 |  | 903.5589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 143.9044 | 99 |  | 56.5693 | 99 |  | 13.4786 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1517 | 100 |  | 10.8159 | 99 |  | 9.6084 | 99 |  | 10475.4272 | 100 |  | 101.3728 | 100 |  | 994.8678 | 100 |  | 904.4542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 151.823 | 100 |  | 56.2342 | 100 |  | 13.339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15172 | 100 |  | 10.8597 | 100 |  | 9.6175 | 100 |  | 10515.6737 | 100 |  | 99.7517 | 100 |  | 994.7803 | 100 |  | 903.4986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 157.7292 | 100 |  | 56.6061 | 100 |  | 14.0282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15229 | 100 |  | 10.8789 | 100 |  | 9.6419 | 100 |  | 10462.5836 | 100 |  | 100.2342 | 100 |  | 994.515 | 100 |  | 903.4492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 172.9778 | 100 |  | 56.1528 | 100 |  | 14.2573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15431 | 100 |  | 11.0569 | 100 |  | 9.5469 | 100 |  | 9780.3559 | 100 |  | 98.9956 | 100 |  | 994.6764 | 100 |  | 899.4647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 233.3016 | 100 |  | 61.7485 | 100 |  | 17.9528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18144 | 100 |  | 12.6025 | 100 |  | 10.075 | 100 |  | 7241.149 | 100 |  | 94.3853 | 100 |  | 995.0556 | 100 |  | 898.8803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 119.9826 | 100 |  | 55.2605 | 100 |  | 14.0745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15413 | 100 |  | 10.9539 | 100 |  | 9.6506 | 100 |  | 10316.4845 | 100 |  | 102.1903 | 100 |  | 995.2186 | 100 |  | 901.7819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 140.6888 | 100 |  | 55.9151 | 100 |  | 13.9505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15899 | 100 |  | 11.265 | 100 |  | 9.5478 | 100 |  | 9041.8607 | 88 |  | 102.5581 | 100 |  | 995.5064 | 100 |  | 902.6489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 219.8401 | 100 |  | 77.4406 | 100 |  | 30.5175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28709 | 100 |  | 15.7719 | 100 |  | 10.1031 | 100 |  | 3034.8629 | 100 |  | 89.0669 | 100 |  | 995.8031 | 100 |  | 905.8056 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 112.1684 | 100 |  | 62.2932 | 100 |  | 19.44 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1921 | 100 |  | 12.8744 | 100 |  | 11.4397 | 100 |  | 6502.4746 | 100 |  | 98.0425 | 100 |  | 996.0992 | 100 |  | 908.1089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 147.6991 | 100 |  | 55.9521 | 100 |  | 15.8999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15521 | 100 |  | 11.005 | 100 |  | 9.7033 | 100 |  | 10124.3887 | 100 |  | 103.0222 | 100 |  | 996.1564 | 100 |  | 903.1547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 235.1389 | 100 |  | 74.8343 | 100 |  | 28.8555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34666 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 9.0133 | 100 |  | 1598.0134 | 100 |  | 85.9678 | 100 |  | 996.1058 | 100 |  | 902.5386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 199.3976 | 99 |  | 65.0941 | 99 |  | 22.7367 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22435 | 100 |  | 14.4705 | 99 |  | 8.5721 | 99 |  | 5068.5906 | 100 |  | 86.4803 | 100 |  | 996.0706 | 100 |  | 905.6786 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 137.2511 | 100 |  | 60.6463 | 100 |  | 17.6675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16877 | 100 |  | 11.7467 | 100 |  | 10.5083 | 100 |  | 7867.8928 | 100 |  | 102.115 | 100 |  | 996.0536 | 100 |  | 906.6711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 127.6133 | 99 |  | 57.7261 | 99 |  | 16.4397 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16482 | 100 |  | 11.6201 | 99 |  | 10.3409 | 99 |  | 8471.4235 | 100 |  | 99.0186 | 100 |  | 995.9758 | 100 |  | 909.6608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 139.2916 | 99 |  | 56.1449 | 99 |  | 17.168 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1614 | 100 |  | 11.4298 | 99 |  | 9.4989 | 99 |  | 9349.2367 | 100 |  | 102.0814 | 100 |  | 995.7481 | 100 |  | 907.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 175.4644 | 100 |  | 60.5289 | 100 |  | 18.1768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16787 | 100 |  | 11.7625 | 100 |  | 10.5536 | 100 |  | 7944.8884 | 100 |  | 99.0589 | 100 |  | 995.4056 | 100 |  | 905.2542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 109.5265 | 100 |  | 56.047 | 100 |  | 15.231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16073 | 100 |  | 11.3731 | 100 |  | 9.4589 | 100 |  | 9489.2682 | 100 |  | 102.7286 | 100 |  | 995.2653 | 100 |  | 904.6544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 137.0774 | 100 |  | 55.3378 | 100 |  | 15.2741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15287 | 100 |  | 10.8767 | 100 |  | 9.6292 | 100 |  | 9958.3303 | 100 |  | 102.0653 | 100 |  | 995.2469 | 100 |  | 907.9261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 115.1128 | 99 |  | 54.651 | 99 |  | 16.3565 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15199 | 100 |  | 10.9031 | 99 |  | 9.6953 | 99 |  | 10014.7601 | 100 |  | 98.3678 | 100 |  | 994.4733 | 100 |  | 906.7208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 135.9784 | 100 |  | 55.7353 | 100 |  | 15.5744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15068 | 100 |  | 10.845 | 100 |  | 9.6975 | 100 |  | 10128.5154 | 100 |  | 97.22 | 100 |  | 994.3189 | 100 |  | 906.3778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 121.2732 | 100 |  | 55.838 | 100 |  | 16.355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15137 | 100 |  | 10.8439 | 100 |  | 9.675 | 100 |  | 10000.1424 | 100 |  | 99.0697 | 100 |  | 994.3336 | 100 |  | 908.5408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 131.7551 | 100 |  | 55.3534 | 100 |  | 16.2034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15119 | 100 |  | 10.8594 | 100 |  | 9.61 | 100 |  | 9674.0316 | 100 |  | 98.2894 | 100 |  | 994.2261 | 100 |  | 909.4636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 138.4416 | 100 |  | 55.4193 | 100 |  | 17.4812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15948 | 100 |  | 11.4442 | 100 |  | 9.3831 | 100 |  | 8285.148 | 88 |  | 96.9097 | 100 |  | 994.0558 | 100 |  | 908.9533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 200.5452 | 100 |  | 55.7038 | 100 |  | 17.1533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15881 | 100 |  | 11.4567 | 100 |  | 9.425 | 100 |  | 9170.6255 | 100 |  | 94.6553 | 100 |  | 993.9211 | 100 |  | 907.6667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 176.8643 | 100 |  | 55.2206 | 100 |  | 18.3098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15214 | 100 |  | 11.0225 | 100 |  | 9.5436 | 100 |  | 9737.9918 | 100 |  | 94.8519 | 100 |  | 994.145 | 100 |  | 912.1214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 148.7837 | 100 |  | 55.0046 | 100 |  | 18.0441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15142 | 100 |  | 10.9308 | 100 |  | 9.6317 | 100 |  | 9845.8154 | 100 |  | 96.0728 | 100 |  | 994.0408 | 100 |  | 914.1844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 159.6181 | 100 |  | 56.7317 | 100 |  | 20.3839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15879 | 100 |  | 11.3178 | 100 |  | 10.22 | 100 |  | 8831.7486 | 100 |  | 96.7464 | 100 |  | 994.0975 | 100 |  | 914.2325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 500.272 | 100 |  | 88.1799 | 100 |  | 54.0834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34329 | 100 |  | 16.5572 | 100 |  | 11.2228 | 100 |  | 1500.6293 | 100 |  | 89.7078 | 100 |  | 994.1053 | 100 |  | 913.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 124.4243 | 100 |  | 60.1003 | 100 |  | 24.0843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18445 | 100 |  | 12.7489 | 100 |  | 11.9628 | 100 |  | 6768.5181 | 100 |  | 85.9003 | 100 |  | 994.0417 | 100 |  | 912.2678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 250.4576 | 100 |  | 55.1392 | 100 |  | 21.4168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14779 | 100 |  | 10.6617 | 100 |  | 9.8289 | 100 |  | 9996.9045 | 100 |  | 96.13 | 100 |  | 994.2936 | 100 |  | 906.7731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 241.195 | 100 |  | 57.2642 | 100 |  | 18.6023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15897 | 100 |  | 11.4111 | 100 |  | 9.7658 | 100 |  | 8798.2231 | 100 |  | 95.5356 | 100 |  | 994.3111 | 100 |  | 903.6 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 156.1386 | 100 |  | 60.4747 | 100 |  | 20.123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16678 | 100 |  | 11.7611 | 100 |  | 11.0656 | 100 |  | 8273.1818 | 100 |  | 94.2117 | 100 |  | 994.4039 | 100 |  | 902.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 205.0472 | 100 |  | 56.4148 | 100 |  | 17.7934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.156 | 100 |  | 11.1997 | 100 |  | 9.685 | 100 |  | 9137.0457 | 100 |  | 97.0397 | 100 |  | 994.5211 | 100 |  | 900.8242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 158.9512 | 99 |  | 57.7062 | 99 |  | 18.6484 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16169 | 100 |  | 11.5632 | 99 |  | 9.588 | 99 |  | 9046.007 | 100 |  | 96.7025 | 100 |  | 994.505 | 100 |  | 900.8475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 159.0831 | 100 |  | 57.4287 | 100 |  | 15.5526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16175 | 100 |  | 11.5569 | 100 |  | 9.6425 | 100 |  | 8584.8068 | 100 |  | 96.9025 | 100 |  | 994.6494 | 100 |  | 901.1297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 133.7312 | 100 |  | 56.414 | 100 |  | 14.9566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1581 | 100 |  | 11.3367 | 100 |  | 9.8253 | 100 |  | 9538.8799 | 100 |  | 96.3714 | 100 |  | 994.95 | 100 |  | 902.1136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 120.6363 | 100 |  | 57.1688 | 100 |  | 14.3465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15239 | 100 |  | 10.9325 | 100 |  | 9.8728 | 100 |  | 9956.7447 | 100 |  | 97.755 | 100 |  | 995.0461 | 100 |  | 901.9344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 109.53 |  |  | 54.65 |  |  | 12.38 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.66 |  |  | 8.57 |  |  | 1500.63 |  |  | 85.9 |  |  | 993.92 |  |  | 898.88 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 500.27 |  |  | 88.18 |  |  | 54.08 |  |  | 0 |  |  | 0.35 |  |  | 16.76 |  |  | 11.96 |  |  | 10545.2 |  |  | 103.02 |  |  | 996.58 |  |  | 914.23
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 163.5312 | 97.7 |  | 57.9364 | 97.7 |  | 17.3724 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.16695 | 97.7 |  | 11.5046 | 97.7 |  | 9.8806 | 97.7 |  | 9030.5046 | 97.7 |  | 98.0995 | 100 |  | 995.0576 | 100 |  | 905.9194 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 11/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/09/2023 | 07.51.10 | 11/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/09/2023 | 15.51.10 | 11/09/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/09/2023 | 23.51.10 | 11/09/2023 | 23.54.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 11/09/2023 | 03.01.50 | 11/09/2023 | 03.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 11/09/2023 | 03.05.50 | 11/09/2023 | 03.05.55
| TOC MEASURING OFF | 11/09/2023 | 03.42.55 | 11/09/2023 | 03.56.55
| TOC MAINTENANCE ON | 11/09/2023 | 03.42.55 | 11/09/2023 | 03.56.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 11/09/2023 | 03.42.55 | 11/09/2023 | 03.56.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 01.28.50 | 11/09/2023 | 01.28.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 04.41.45 | 11/09/2023 | 04.41.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 10.01.30 | 11/09/2023 | 10.01.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 11.26.15 | 11/09/2023 | 11.26.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 11.46.15 | 11/09/2023 | 11.46.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 13.49.05 | 11/09/2023 | 13.49.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 21.10.40 | 11/09/2023 | 21.10.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/09/2023 | 23.04.50 | 11/09/2023 | 23.04.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 03.37.35 | 11/09/2023 | 03.42.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 06.28.25 | 11/09/2023 | 06.36.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 07.58.30 | 11/09/2023 | 08.08.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 08.20.00 | 11/09/2023 | 08.36.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 10.03.00 | 11/09/2023 | 10.13.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 10.54.35 | 11/09/2023 | 11.01.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 12.09.10 | 11/09/2023 | 12.14.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 17.36.00 | 11/09/2023 | 17.39.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/09/2023 | 19.56.50 | 11/09/2023 | 20.03.55