## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 14/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 261.4172 | 99 |  | 56.1607 | 99 |  | 14.5916 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16512 | 100 |  | 12.0852 | 99 |  | 9.3089 | 99 |  | 6866.8012 | 100 |  | 82.3153 | 100 |  | 987.7292 | 100 |  | 877.4847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 260.9647 | 99 |  | 55.6702 | 99 |  | 15.171 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16448 | 100 |  | 12.0719 | 99 |  | 9.3451 | 99 |  | 6893.8357 | 100 |  | 81.2444 | 100 |  | 987.4783 | 100 |  | 876.2997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 261.0051 | 99 |  | 54.0435 | 99 |  | 14.4901 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16374 | 100 |  | 12.0265 | 99 |  | 9.4279 | 99 |  | 6848.8101 | 100 |  | 81.1547 | 100 |  | 987.5664 | 100 |  | 874.2128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 269.7805 | 100 |  | 55.3601 | 100 |  | 16.0119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16543 | 100 |  | 12.1144 | 100 |  | 9.4869 | 100 |  | 6632.5516 | 88 |  | 81.025 | 100 |  | 987.4894 | 100 |  | 871.3886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 194.4691 | 99 |  | 56.966 | 99 |  | 13.5648 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15882 | 100 |  | 11.7594 | 99 |  | 9.6599 | 99 |  | 7190.9693 | 100 |  | 79.8778 | 100 |  | 987.7222 | 100 |  | 868.7856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 206.7853 | 100 |  | 57.4786 | 100 |  | 13.2939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15891 | 100 |  | 11.7406 | 100 |  | 9.7006 | 100 |  | 7747.115 | 100 |  | 80.7214 | 100 |  | 987.9806 | 100 |  | 870.2839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 300.1322 | 100 |  | 57.977 | 100 |  | 15.9152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16343 | 100 |  | 12.0269 | 100 |  | 9.6956 | 100 |  | 7571.7724 | 100 |  | 79.4878 | 100 |  | 987.7661 | 100 |  | 869.2814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.0901 | 53 | '(4) | 9.5058 | 53 |  |  |  |  | 82.1589 | 100 |  | 987.4108 | 100 |  | 869.0961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 188.9728 | 100 |  | 56.3004 | 100 |  | 13.8582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17263 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 9.2436 | 100 |  | 6510.2522 | 100 |  | 81.7925 | 100 |  | 987.5222 | 100 |  | 867.925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 190.2307 | 100 |  | 56.099 | 100 |  | 14.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17341 | 100 |  | 12.5222 | 100 |  | 9.2275 | 100 |  | 6510.1711 | 100 |  | 82.0881 | 100 |  | 987.4631 | 100 |  | 868.8258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 178.1092 | 99 |  | 58.0742 | 99 |  | 14.8031 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17499 | 100 |  | 12.5747 | 99 |  | 9.3632 | 99 |  | 6539.3806 | 100 |  | 82.6031 | 100 |  | 987.5431 | 100 |  | 867.0083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 170.4764 | 99 |  | 56.8658 | 99 |  | 14.1939 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17251 | 100 |  | 12.4627 | 99 |  | 9.3936 | 99 |  | 6543.2037 | 100 |  | 82.0231 | 100 |  | 987.3169 | 100 |  | 867.6719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 163.0522 | 100 |  | 55.3328 | 100 |  | 12.7612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16474 | 100 |  | 11.9511 | 100 |  | 10.1689 | 100 |  | 7341.0945 | 100 |  | 83.2858 | 100 |  | 987.3864 | 100 |  | 865.445 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 199.1893 | 100 |  | 56.3329 | 100 |  | 14.5189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16535 | 100 |  | 12.0775 | 100 |  | 9.5658 | 100 |  | 7323.6374 | 100 |  | 82.0264 | 100 |  | 987.4967 | 100 |  | 867.345 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 221.1961 | 100 |  | 57.0484 | 100 |  | 15.1824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17026 | 100 |  | 12.3558 | 100 |  | 9.3794 | 100 |  | 6663.1761 | 100 |  | 81.8072 | 100 |  | 987.2825 | 100 |  | 872.0436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 222.2002 | 99 |  | 57.2167 | 99 |  | 15.8372 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16965 | 100 |  | 12.3011 | 99 |  | 9.4565 | 99 |  | 6664.7016 | 100 |  | 82.4742 | 100 |  | 987.2853 | 100 |  | 875.0281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 219.5781 | 99 |  | 57.6941 | 99 |  | 15.5098 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16826 | 100 |  | 12.2746 | 99 |  | 9.5416 | 99 |  | 6708.4282 | 100 |  | 80.2972 | 100 |  | 987.2586 | 100 |  | 873.8453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 180.8715 | 99 |  | 58.501 | 99 |  | 17.0053 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17923 | 100 |  | 12.7253 | 99 |  | 10.3855 | 99 |  | 5715.1848 | 100 |  | 80.5683 | 100 |  | 987.2508 | 100 |  | 871.8058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 341.8593 | 100 |  | 68.0213 | 100 |  | 52.0843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48992 | 100 |  | 19.0542 | 100 |  | 12.0892 | 100 |  | 355.7499 | 100 |  | 70.7831 | 100 |  | 987.4111 | 100 |  | 875.9244 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 101.543 | 99 |  | 56.1099 | 99 |  | 15.7963 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18595 | 100 |  | 13.2014 | 99 |  | 10.5008 | 99 |  | 5532.8241 | 88 |  | 72.3314 | 100 |  | 987.4331 | 100 |  | 877.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 418.3518 | 99 |  | 59.5859 | 99 |  | 23.3894 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21444 | 100 |  | 14.2265 | 99 |  | 10.4407 | 99 |  | 3591.1798 | 100 |  | 73.1547 | 100 |  | 987.5319 | 100 |  | 871.6158 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 199.137 | 100 |  | 62.3362 | 100 |  | 24.044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26982 | 100 |  | 15.6828 | 100 |  | 10.8033 | 100 |  | 2843.3152 | 100 |  | 67.6569 | 100 |  | 987.8928 | 100 |  | 874.5683 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 170.3359 | 100 |  | 55.6481 | 100 |  | 13.5015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15329 | 100 |  | 11.2819 | 100 |  | 9.6653 | 100 |  | 9248.5478 | 100 |  | 85.265 | 100 |  | 987.9867 | 100 |  | 870.3331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 199.2088 | 100 |  | 56.6582 | 100 |  | 15.4262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16732 | 100 |  | 12.1392 | 100 |  | 9.7025 | 100 |  | 7256.604 | 100 |  | 83.4397 | 100 |  | 988.0706 | 100 |  | 867.9228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 313.7714 | 100 |  | 56.7947 | 100 |  | 17.1545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16066 | 100 |  | 11.9672 | 100 |  | 9.9758 | 100 |  | 7271.0785 | 100 |  | 74.7778 | 100 |  | 987.8917 | 100 |  | 869.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 234.1473 | 100 |  | 56.5803 | 100 |  | 16.5478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16568 | 100 |  | 12.2158 | 100 |  | 9.4753 | 100 |  | 7237.783 | 100 |  | 77.7122 | 100 |  | 987.8856 | 100 |  | 867.2558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 250.0109 | 100 |  | 57.1074 | 100 |  | 16.1731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16395 | 100 |  | 12.0981 | 100 |  | 9.5961 | 100 |  | 6958.4516 | 100 |  | 78.2061 | 100 |  | 987.8528 | 100 |  | 868.7431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 190.3164 | 100 |  | 56.0418 | 100 |  | 14.5083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16721 | 100 |  | 12.2292 | 100 |  | 9.615 | 100 |  | 6967.5887 | 100 |  | 79.8414 | 100 |  | 987.8144 | 100 |  | 868.7797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 149.9697 | 99 |  | 55.0487 | 99 |  | 14.4619 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17004 | 100 |  | 12.3549 | 99 |  | 9.6716 | 99 |  | 6697.6853 | 100 |  | 80.2825 | 100 |  | 987.3617 | 100 |  | 872.8708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 169.6316 | 99 |  | 54.2044 | 99 |  | 15.9179 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16886 | 100 |  | 12.2802 | 99 |  | 9.6922 | 99 |  | 6686.9782 | 100 |  | 80.5608 | 100 |  | 986.73 | 100 |  | 876.5786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 169.5606 | 100 |  | 53.7861 | 100 |  | 16.089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15995 | 100 |  | 11.8144 | 100 |  | 9.5269 | 100 |  | 7260.9502 | 100 |  | 80.4381 | 100 |  | 986.7481 | 100 |  | 874.7194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 186.9681 | 100 |  | 57.5843 | 100 |  | 15.446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1634 | 100 |  | 12.0103 | 100 |  | 9.5436 | 100 |  | 7520.6572 | 100 |  | 80.3014 | 100 |  | 986.7697 | 100 |  | 878.1039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 210.7522 | 100 |  | 53.0759 | 100 |  | 20.3116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15856 | 100 |  | 11.7642 | 100 |  | 9.5986 | 100 |  | 7661.7697 | 100 |  | 78.9097 | 100 |  | 986.48 | 100 |  | 877.4925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 282.2878 | 100 |  | 51.7661 | 100 |  | 27.0952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16244 | 100 |  | 12.0225 | 100 |  | 9.4442 | 100 |  | 7164.3647 | 100 |  | 78.095 | 100 |  | 986.6281 | 100 |  | 878.2708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 212.7907 | 99 |  | 51.8311 | 99 |  | 22.9556 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16504 | 100 |  | 12.1983 | 99 |  | 9.2691 | 99 |  | 6733.7001 | 100 |  | 77.3939 | 100 |  | 986.6147 | 100 |  | 879.8175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 226.3555 | 100 |  | 52.1177 | 100 |  | 21.1698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16341 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 9.3239 | 100 |  | 6503.4261 | 88 |  | 77.6514 | 100 |  | 986.7858 | 100 |  | 881.6786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 205.0905 | 100 |  | 52.1117 | 100 |  | 17.8874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1612 | 100 |  | 12.0078 | 100 |  | 9.3522 | 100 |  | 7030.0339 | 100 |  | 76.5842 | 100 |  | 987.3567 | 100 |  | 883.3444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 184.9482 | 100 |  | 52.3998 | 100 |  | 15.995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16123 | 100 |  | 11.9703 | 100 |  | 9.5625 | 100 |  | 7021.7073 | 100 |  | 77.4442 | 100 |  | 987.7319 | 100 |  | 884.0736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 218.0327 | 100 |  | 51.2142 | 100 |  | 23.0015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15265 | 100 |  | 11.3844 | 100 |  | 9.7864 | 100 |  | 7445.4041 | 100 |  | 79.5308 | 100 |  | 987.9994 | 100 |  | 884.3247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 162.5235 | 100 |  | 51.2706 | 100 |  | 18.1724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15115 | 100 |  | 11.245 | 100 |  | 9.8975 | 100 |  | 8243.4943 | 100 |  | 80.7656 | 100 |  | 988.1806 | 100 |  | 884.7 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 232.3027 | 100 |  | 51.7833 | 100 |  | 17.0865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15568 | 100 |  | 11.5544 | 100 |  | 9.7925 | 100 |  | 8046.745 | 100 |  | 80.2544 | 100 |  | 988.2667 | 100 |  | 884.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 217.0602 | 100 |  | 50.7669 | 100 |  | 28.1311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15752 | 100 |  | 11.6408 | 100 |  | 9.7611 | 100 |  | 7729.4342 | 100 |  | 81.3903 | 100 |  | 988.5889 | 100 |  | 884.4997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 214.123 | 100 |  | 52.0374 | 100 |  | 31.3565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16563 | 100 |  | 12.1231 | 100 |  | 9.4147 | 100 |  | 6871.8495 | 100 |  | 81.9467 | 100 |  | 989.0344 | 100 |  | 887.9708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 181.2035 | 100 |  | 52.5009 | 100 |  | 17.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16658 | 100 |  | 12.1719 | 100 |  | 9.3583 | 100 |  | 6802.6564 | 100 |  | 82.2511 | 100 |  | 989.0686 | 100 |  | 889.0186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 260.0959 | 100 |  | 55.6838 | 100 |  | 19.5507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18979 | 100 |  | 13.1478 | 100 |  | 10.7969 | 100 |  | 4987.5521 | 100 |  | 81.2281 | 100 |  | 988.86 | 100 |  | 888.8833 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 |  | 525.8003 | 100 |  | 62.9535 | 100 |  | 27.0451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2449 | 100 |  | 15.12 | 100 |  | 9.6458 | 100 |  | 3288.2609 | 100 |  | 73.7411 | 100 |  | 988.9836 | 100 |  | 888.8061 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 101.54 |  |  | 50.77 |  |  | 12.76 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.25 |  |  | 9.23 |  |  | 355.75 |  |  | 67.66 |  |  | 986.48 |  |  | 865.44 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 525.8 |  |  | 68.02 |  |  | 52.08 |  |  | 0 |  |  | 0.49 |  |  | 19.05 |  |  | 12.09 |  |  | 9248.55 |  |  | 85.27 |  |  | 989.07 |  |  | 889.02
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.3
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 209.2841 | 97.6 |  | 55.039 | 97.6 |  | 17.0692 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.16496 | 97.6 |  | 12.0834 | 97.6 |  | 9.5969 | 97.6 |  | 7054.1205 | 97.6 |  | 80.3006 | 100 |  | 987.5666 | 100 |  | 874.7744 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 14/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/06/2023 | 01.50.40 | 14/06/2023 | 01.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/06/2023 | 09.52.55 | 14/06/2023 | 09.56.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/06/2023 | 17.55.15 | 14/06/2023 | 17.58.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 01.53.35 | 14/06/2023 | 01.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 03.29.10 | 14/06/2023 | 03.29.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 04.32.40 | 14/06/2023 | 04.32.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 05.04.25 | 14/06/2023 | 05.04.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 05.37.05 | 14/06/2023 | 05.37.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 06.08.35 | 14/06/2023 | 06.08.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 06.09.30 | 14/06/2023 | 06.09.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 11.19.20 | 14/06/2023 | 11.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 11.21.55 | 14/06/2023 | 11.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 11.50.55 | 14/06/2023 | 11.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 13.00.35 | 14/06/2023 | 13.00.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 13.32.45 | 14/06/2023 | 13.32.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 14.03.20 | 14/06/2023 | 14.03.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 14.34.25 | 14/06/2023 | 14.34.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/06/2023 | 14.36.40 | 14/06/2023 | 14.36.50
| TOC MEASURING OFF | 14/06/2023 | 03.44.50 | 14/06/2023 | 03.58.50
| TOC MAINTENANCE ON | 14/06/2023 | 03.44.50 | 14/06/2023 | 03.58.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/06/2023 | 03.44.50 | 14/06/2023 | 03.58.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 00.10.00 | 14/06/2023 | 00.10.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 00.16.20 | 14/06/2023 | 00.16.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 00.56.55 | 14/06/2023 | 00.57.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 01.23.50 | 14/06/2023 | 01.23.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 02.21.10 | 14/06/2023 | 02.21.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 02.23.30 | 14/06/2023 | 02.23.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 02.26.40 | 14/06/2023 | 02.26.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 03.38.20 | 14/06/2023 | 03.38.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 05.17.25 | 14/06/2023 | 05.17.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 05.47.05 | 14/06/2023 | 05.47.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 07.38.20 | 14/06/2023 | 07.38.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 08.06.15 | 14/06/2023 | 08.06.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 08.25.15 | 14/06/2023 | 08.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 08.53.15 | 14/06/2023 | 08.53.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 09.39.30 | 14/06/2023 | 09.39.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 10.10.45 | 14/06/2023 | 10.10.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 14.12.05 | 14/06/2023 | 14.12.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 14.41.25 | 14/06/2023 | 14.41.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 14.44.50 | 14/06/2023 | 14.44.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/06/2023 | 17.19.20 | 14/06/2023 | 17.19.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 03.13.05 | 14/06/2023 | 03.17.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 06.09.10 | 14/06/2023 | 06.16.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 08.52.10 | 14/06/2023 | 09.37.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 10.13.45 | 14/06/2023 | 10.44.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 12.09.15 | 14/06/2023 | 12.16.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 20.12.45 | 14/06/2023 | 20.16.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 22.04.10 | 14/06/2023 | 22.16.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/06/2023 | 22.28.15 | 14/06/2023 | 22.40.30