## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 10/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 57.2319 | 100 |  | 53.6357 | 100 |  | 14.2407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16841 | 100 |  | 12.3589 | 100 |  | 9.7867 | 100 |  | 8782.0179 | 100 |  | 79.7219 | 100 |  | 997.0756 | 100 |  | 892.8603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 67.3395 | 99 |  | 59.7936 | 99 |  | 18.1694 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21845 | 100 |  | 14.3883 | 99 |  | 9.127 | 99 |  | 4427.0124 | 100 |  | 79.6136 | 100 |  | 996.9953 | 100 |  | 893.6117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 60.3204 | 100 |  | 54.0174 | 100 |  | 14.2959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1683 | 100 |  | 12.3833 | 100 |  | 9.7039 | 100 |  | 8441.8876 | 100 |  | 78.7931 | 100 |  | 997.0106 | 100 |  | 894.7792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 74.2116 | 100 |  | 57.1102 | 100 |  | 17.6341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21421 | 100 |  | 14.2772 | 100 |  | 8.9983 | 100 |  | 4569.4392 | 100 |  | 79.1058 | 100 |  | 997.1078 | 100 |  | 895.7236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 66.3012 | 100 |  | 52.9536 | 100 |  | 14.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16702 | 100 |  | 12.3403 | 100 |  | 9.7869 | 100 |  | 8483.5921 | 100 |  | 77.6136 | 100 |  | 997.1914 | 100 |  | 896.2211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 69.588 | 100 |  | 57.746 | 100 |  | 18.1165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21511 | 100 |  | 14.3044 | 100 |  | 9.2094 | 100 |  | 4516.4311 | 100 |  | 78.5194 | 100 |  | 997.6194 | 100 |  | 894.8367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 54.1871 | 100 |  | 52.8888 | 100 |  | 14.2962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16963 | 100 |  | 12.4892 | 100 |  | 9.6667 | 100 |  | 8266.7567 | 100 |  | 77.5294 | 100 |  | 997.4856 | 100 |  | 898.9758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.6869 | 61 | '(4) | 9.3446 | 61 |  |  |  |  | 77.9894 | 100 |  | 997.4669 | 100 |  | 897.3114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 57.03 | 91 |  | 53.3761 | 91 |  | 13.6454 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.16078 | 100 |  | 12.0082 | 91 |  | 9.8258 | 91 |  | 8718.0795 | 100 |  | 77.3433 | 100 |  | 997.3222 | 100 |  | 894.3678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 61.8004 | 99 |  | 58.2838 | 99 |  | 18.0109 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21472 | 100 |  | 14.3131 | 99 |  | 9.0883 | 99 |  | 4564.5202 | 100 |  | 77.7403 | 100 |  | 997.1567 | 100 |  | 895.4803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 69.8856 | 100 |  | 52.688 | 100 |  | 14.2801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16783 | 100 |  | 12.5261 | 100 |  | 9.4583 | 100 |  | 8306.1352 | 100 |  | 73.0078 | 100 |  | 997.1931 | 100 |  | 895.2197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 81.912 | 99 |  | 57.3386 | 99 |  | 18.6466 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21605 | 100 |  | 14.35 | 99 |  | 9.2506 | 99 |  | 4435.2923 | 100 |  | 77.4731 | 100 |  | 997.5703 | 100 |  | 891.7192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 52.8778 | 100 |  | 52.8909 | 100 |  | 13.9857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16618 | 100 |  | 12.305 | 100 |  | 9.8686 | 100 |  | 8524.4712 | 100 |  | 77.1853 | 100 |  | 997.8975 | 100 |  | 893.0153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 46.2795 | 100 |  | 56.0541 | 100 |  | 16.0541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19209 | 94 |  | 13.4689 | 100 |  | 9.4578 | 100 |  | 6067.9331 | 100 |  | 79.2911 | 100 |  | 998.1075 | 100 |  | 893.1683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 41.6238 | 100 |  | 53.2857 | 100 |  | 13.5553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16793 | 100 |  | 12.4072 | 100 |  | 9.3775 | 100 |  | 7596.5499 | 100 |  | 78.9361 | 100 |  | 998.7967 | 100 |  | 892.3464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 88.4421 | 99 |  | 57.6533 | 99 |  | 17.8338 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21213 | 100 |  | 14.2855 | 99 |  | 9.219 | 99 |  | 5613.9078 | 88 |  | 74.9933 | 100 |  | 998.7744 | 100 |  | 890.2983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 60.0124 | 100 |  | 51.9497 | 100 |  | 13.7403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16505 | 100 |  | 12.2492 | 100 |  | 9.7233 | 100 |  | 7831.4734 | 100 |  | 77.9706 | 100 |  | 998.9164 | 100 |  | 891.2436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 72.132 | 99 |  | 59.2902 | 99 |  | 18.833 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2127 | 100 |  | 14.2975 | 99 |  | 9.5345 | 99 |  | 5119.487 | 100 |  | 74.1442 | 100 |  | 998.9 | 100 |  | 891.2661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 45.1763 | 99 |  | 54.126 | 99 |  | 14.0591 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16671 | 100 |  | 12.3329 | 99 |  | 9.744 | 99 |  | 7707.1496 | 100 |  | 78.0458 | 100 |  | 998.9886 | 100 |  | 897.8519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 132.6602 | 100 |  | 58.1417 | 100 |  | 29.1639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43915 | 100 |  | 18.3125 | 100 |  | 5.2036 | 100 |  | 1855.4636 | 100 |  | 63.2025 | 100 |  | 999.0475 | 100 |  | 898.0917 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 23.8796 | 100 |  | 24.4574 | 100 |  | 27.8787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39182 | 100 |  | 19.9583 | 100 |  | 2.1236 | 100 |  | 446.9724 | 100 |  | 36.7375 | 100 |  | 999.1533 | 100 |  | 906.4806 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 1124.7772 | 99 |  | 15.7753 | 99 |  | 64.5617 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40911 | 100 |  | 19.4376 | 99 |  | 5.3003 | 99 |  | 467.3556 | 100 |  | 39.9542 | 100 |  | 999.2942 | 100 |  | 902.2536 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 164.3454 | 100 |  | 7.463 | 100 |  | 36.1741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41732 | 100 |  | 19.68 | 100 |  | 6.5447 | 100 |  | 494.7737 | 100 |  | 42.005 | 100 |  | 999.1933 | 100 |  | 895.7375 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 89.7679 | 99 |  | 3.9721 | 99 |  | 27.545 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.40596 | 100 |  | 19.7964 | 99 |  | 4.8265 | 99 |  | 513.0955 | 100 |  | 38.9353 | 100 |  | 998.7861 | 100 |  | 890.0278 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:30 |  | 65.2537 | 100 |  | 6.5324 | 100 |  | 24.8593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39449 | 100 |  | 19.6592 | 100 |  | 2.5858 | 100 |  | 494.0063 | 100 |  | 37.2103 | 100 |  | 998.6158 | 100 |  | 882.2572 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 89.4227 | 99 |  | 59.8996 | 99 |  | 33.9384 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2996 | 100 |  | 16.4212 | 99 |  | 9.8006 | 99 |  | 3234.0954 | 100 |  | 60.1247 | 100 |  | 999.1056 | 100 |  | 882.2356 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 99.8301 | 99 |  | 57.2563 | 99 |  | 65.5385 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.50052 | 100 |  | 18.7855 | 99 |  | 16.144 | 99 |  | 977.7764 | 100 |  | 66.19 | 100 |  | 999.7033 | 100 |  | 898.9869 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 73.9648 | 100 |  | 45.1037 | 100 |  | 64.5907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49422 | 100 |  | 19.1672 | 100 |  | 15.6258 | 100 |  | 489.4415 | 100 |  | 63.9797 | 100 |  | 999.6858 | 100 |  | 892.205 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 125.2172 | 100 |  | 53.5844 | 100 |  | 35.111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2056 | 100 |  | 13.9906 | 100 |  | 12.0903 | 100 |  | 8517.2441 | 100 |  | 68.3817 | 100 |  | 1000.0239 | 100 |  | 881.7972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 180.5553 | 100 |  | 53.2204 | 100 |  | 27.0123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20259 | 94 |  | 13.8614 | 100 |  | 10.5133 | 100 |  | 7802.7036 | 100 |  | 75.6872 | 100 |  | 999.8722 | 100 |  | 894.1517 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 51.1516 | 100 |  | 51.4064 | 100 |  | 12.058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14122 | 100 |  | 10.6783 | 100 |  | 9.155 | 100 |  | 13663.6679 | 100 |  | 83.7236 | 100 |  | 999.7089 | 100 |  | 900.8864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 34.5176 | 100 |  | 51.5451 | 100 |  | 10.2049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12952 | 100 |  | 9.6814 | 100 |  | 9.5153 | 100 |  | 13358.8826 | 88 |  | 84.4322 | 100 |  | 999.96 | 100 |  | 907.3789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 37.7414 | 100 |  | 52.1694 | 100 |  | 10.1196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1367 | 100 |  | 10.3172 | 100 |  | 8.9208 | 100 |  | 12330.244 | 100 |  | 85.5172 | 100 |  | 1000.2978 | 100 |  | 911.1822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 39.8024 | 99 |  | 51.8723 | 99 |  | 9.4002 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.12748 | 100 |  | 9.5563 | 99 |  | 9.232 | 99 |  | 13819.3906 | 100 |  | 84.0711 | 100 |  | 1000.7153 | 100 |  | 912.4336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 78.5775 | 100 |  | 56.8911 | 100 |  | 12.6127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16284 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 8.9608 | 100 |  | 8216.4834 | 100 |  | 80.9478 | 100 |  | 1001.1569 | 100 |  | 911.1478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 62.6638 | 100 |  | 58.4604 | 100 |  | 14.2933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18229 | 100 |  | 13.1228 | 100 |  | 8.9036 | 100 |  | 6222.2086 | 100 |  | 80.0106 | 100 |  | 1001.51 | 100 |  | 907.5183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 90.7659 | 100 |  | 59.3385 | 100 |  | 15.1216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19344 | 100 |  | 13.6553 | 100 |  | 8.635 | 100 |  | 6071.216 | 100 |  | 77.3481 | 100 |  | 1001.6244 | 100 |  | 902.4322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 66.8878 | 100 |  | 57.3814 | 100 |  | 14.6271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18145 | 100 |  | 13.0217 | 100 |  | 9.1644 | 100 |  | 6369.3063 | 100 |  | 82.0689 | 100 |  | 1002.0661 | 100 |  | 899.3189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 88.2865 | 100 |  | 60.7035 | 100 |  | 16.6368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19574 | 100 |  | 13.6286 | 100 |  | 9.5228 | 100 |  | 6110.0436 | 100 |  | 79.5997 | 100 |  | 1002.3464 | 100 |  | 895.7653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 52.3277 | 100 |  | 57.1079 | 100 |  | 14.8736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18491 | 100 |  | 13.1847 | 100 |  | 9.1147 | 100 |  | 6278.6497 | 100 |  | 81.7178 | 100 |  | 1002.2678 | 100 |  | 891.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 76.8744 | 100 |  | 59.1759 | 100 |  | 17.1841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19799 | 100 |  | 13.7258 | 100 |  | 9.4661 | 100 |  | 6040.5798 | 100 |  | 79.1453 | 100 |  | 1002.2772 | 100 |  | 892.5761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 32.3466 | 100 |  | 58.3091 | 100 |  | 15.3194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17993 | 100 |  | 12.8914 | 100 |  | 9.8003 | 100 |  | 6402.4093 | 100 |  | 82.4608 | 100 |  | 1002.4061 | 100 |  | 892.8756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 90.8978 | 99 |  | 58.0275 | 99 |  | 16.1975 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18125 | 100 |  | 13.0042 | 99 |  | 9.9596 | 99 |  | 6940.9043 | 100 |  | 79.5692 | 100 |  | 1002.7058 | 100 |  | 886.2081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 60.6607 | 100 |  | 59.3726 | 100 |  | 15.6711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19016 | 100 |  | 13.4153 | 100 |  | 9.2589 | 100 |  | 5720.8307 | 100 |  | 80.6567 | 100 |  | 1002.8192 | 100 |  | 879.5133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 56.1214 | 99 |  | 54.3092 | 99 |  | 13.009 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15788 | 100 |  | 11.8139 | 99 |  | 9.6053 | 99 |  | 9375.9495 | 100 |  | 81.2656 | 100 |  | 1002.8575 | 100 |  | 880.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 46.4231 | 100 |  | 55.1889 | 100 |  | 12.8215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16092 | 94 |  | 11.9031 | 100 |  | 9.4797 | 100 |  | 9056.3038 | 100 |  | 85.1714 | 100 |  | 1003.0708 | 100 |  | 883.9428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 23.88 |  |  | 3.97 |  |  | 9.4 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.56 |  |  | 2.12 |  |  | 446.97 |  |  | 36.74 |  |  | 997 |  |  | 879.51 |  |  |  |  | (8) | 36
MAX |  | 1124.78 |  |  | 60.7 |  |  | 65.54 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 19.96 |  |  | 16.14 |  |  | 13819.39 |  |  | 85.52 |  |  | 1003.07 |  |  | 912.43
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 63.3604 | 97.2 |  | 55.7122 | 97.2 |  | 15.3995 | 97.2 |  | 0 | 97.2 |  | 0.17922 | 97.2 |  | 12.7664 | 97.2 |  | 9.4746 | 97.2 |  | 7613.3272 | 97.2 |  | 79.1974 | 100 |  | 999.5942 | 100 |  | 895.2176 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 10/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 00.11.35 | 10/01/2023 | 00.11.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 00.50.15 | 10/01/2023 | 00.50.20
| TOC MEASURING OFF | 10/01/2023 | 03.48.30 | 10/01/2023 | 04.02.30
| TOC MAINTENANCE ON | 10/01/2023 | 03.48.30 | 10/01/2023 | 04.02.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 10/01/2023 | 03.48.30 | 10/01/2023 | 04.02.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 03.53.30 | 10/01/2023 | 03.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 04.34.10 | 10/01/2023 | 04.34.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 05.11.20 | 10/01/2023 | 05.18.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 05.38.05 | 10/01/2023 | 05.38.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 05.43.20 | 10/01/2023 | 05.43.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 10/01/2023 | 06.35.40 | 10/01/2023 | 06.37.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 06.51.00 | 10/01/2023 | 06.54.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 07.43.05 | 10/01/2023 | 07.43.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/01/2023 | 07.51.10 | 10/01/2023 | 07.54.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 07.55.25 | 10/01/2023 | 07.55.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 08.59.50 | 10/01/2023 | 08.59.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 09.15.20 | 10/01/2023 | 09.15.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 09.46.55 | 10/01/2023 | 12.37.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 09.47.35 | 10/01/2023 | 09.47.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 10.48.00 | 10/01/2023 | 10.48.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 11.36.25 | 10/01/2023 | 11.36.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 12.40.55 | 10/01/2023 | 12.41.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 12.49.15 | 10/01/2023 | 14.08.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 13.06.50 | 10/01/2023 | 13.06.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 14.11.15 | 10/01/2023 | 14.15.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 10/01/2023 | 14.14.20 | 10/01/2023 | 14.14.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 14.32.50 | 10/01/2023 | 14.33.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 14.33.10 | 10/01/2023 | 14.47.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 10/01/2023 | 14.35.40 | 10/01/2023 | 14.37.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 15.03.55 | 10/01/2023 | 15.04.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 15.06.15 | 10/01/2023 | 15.06.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 15.06.50 | 10/01/2023 | 15.06.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 10/01/2023 | 15.07.30 | 10/01/2023 | 15.10.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/01/2023 | 15.51.05 | 10/01/2023 | 15.54.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 16.39.05 | 10/01/2023 | 16.39.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/01/2023 | 20.35.35 | 10/01/2023 | 20.41.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 21.23.25 | 10/01/2023 | 21.23.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 22.27.30 | 10/01/2023 | 22.27.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 10/01/2023 | 22.35.40 | 10/01/2023 | 22.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/01/2023 | 23.30.05 | 10/01/2023 | 23.30.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/01/2023 | 23.51.10 | 10/01/2023 | 23.54.35