## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 30/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 227.2538 | 100 |  | 60.0997 | 100 |  | 15.9174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14824 | 100 |  | 10.8294 | 100 |  | 9.6306 | 100 |  | 10229.1707 | 100 |  | 90.0197 | 100 |  | 988.7481 | 100 |  | 886.2575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 217.6544 | 100 |  | 59.9835 | 100 |  | 16.2507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14942 | 100 |  | 10.8842 | 100 |  | 9.5036 | 100 |  | 9943.9922 | 100 |  | 91.3839 | 100 |  | 988.5667 | 100 |  | 884.1278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 269.0356 | 100 |  | 60.3239 | 100 |  | 18.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1561 | 100 |  | 11.3533 | 100 |  | 9.2625 | 100 |  | 8946.749 | 100 |  | 90.8739 | 100 |  | 988.2803 | 100 |  | 883.4992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 306.5384 | 100 |  | 59.9578 | 100 |  | 20.1453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15496 | 100 |  | 11.3297 | 100 |  | 9.3156 | 100 |  | 9670.6142 | 100 |  | 88.8375 | 100 |  | 988.1661 | 100 |  | 882.4986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 257.6097 | 99 |  | 60.237 | 99 |  | 16.7845 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14895 | 100 |  | 10.8802 | 99 |  | 9.5724 | 99 |  | 10159.4628 | 100 |  | 89.9089 | 100 |  | 988.0633 | 100 |  | 881.4803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 254.634 | 100 |  | 60.4982 | 100 |  | 16.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14877 | 100 |  | 10.8689 | 100 |  | 9.6528 | 100 |  | 10201.1315 | 100 |  | 89.4686 | 100 |  | 987.8458 | 100 |  | 881.3672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 209.5984 | 100 |  | 60.4638 | 100 |  | 16.5812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14912 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 9.66 | 100 |  | 10276.7896 | 100 |  | 90.5064 | 100 |  | 987.5431 | 100 |  | 882.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.8094 | 53 | '(4) | 9.7365 | 53 |  |  |  |  | 90.4772 | 100 |  | 987.4481 | 100 |  | 883.5408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 300.1591 | 100 |  | 66.5184 | 100 |  | 18.2672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17201 | 100 |  | 12.1319 | 100 |  | 10.6014 | 100 |  | 7339.2921 | 100 |  | 89.8356 | 100 |  | 987.4228 | 100 |  | 882.8786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 253.4773 | 100 |  | 59.862 | 100 |  | 18.6469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14916 | 100 |  | 10.8939 | 100 |  | 9.6106 | 100 |  | 10181.6821 | 100 |  | 89.5472 | 100 |  | 987.4069 | 100 |  | 883.015 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 290.8593 | 99 |  | 59.5005 | 99 |  | 20.883 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14912 | 100 |  | 10.8735 | 99 |  | 9.6195 | 99 |  | 10175.5205 | 100 |  | 90.2339 | 100 |  | 987.6883 | 100 |  | 883.0961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 245.2424 | 99 |  | 60.0373 | 99 |  | 21.0144 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1555 | 100 |  | 11.2844 | 99 |  | 9.4482 | 99 |  | 9147.4641 | 100 |  | 91.2614 | 100 |  | 988.1269 | 100 |  | 883.4525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 578.0268 | 100 |  | 81.032 | 100 |  | 29.5058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24093 | 100 |  | 14.6933 | 100 |  | 11.0156 | 100 |  | 3302.8249 | 100 |  | 87.1311 | 100 |  | 988.4414 | 100 |  | 885.0478 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:00 |  | 290.3728 | 100 |  | 70.0247 | 100 |  | 25.1169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20471 | 100 |  | 13.5861 | 100 |  | 11.8069 | 100 |  | 5713.0346 | 100 |  | 83.6697 | 100 |  | 988.8728 | 100 |  | 885.6111 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 |  | 372.9867 | 100 |  | 69.9226 | 100 |  | 25.1001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19953 | 100 |  | 13.2833 | 100 |  | 10.745 | 100 |  | 5190.6513 | 100 |  | 93.5533 | 100 |  | 989.8186 | 100 |  | 883.8325 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 229.8546 | 100 |  | 72.2835 | 100 |  | 24.0996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24808 | 100 |  | 14.83 | 100 |  | 12.2586 | 100 |  | 3247.0157 | 88 |  | 85.2314 | 100 |  | 989.8681 | 100 |  | 886.3147 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 310.4181 | 100 |  | 62.5138 | 100 |  | 19.5762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16618 | 100 |  | 11.6658 | 100 |  | 11.1531 | 100 |  | 8484.0508 | 100 |  | 94.4608 | 100 |  | 989.4519 | 100 |  | 887.1931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 268.3651 | 100 |  | 58.0915 | 100 |  | 16.1784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13512 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 10.1367 | 100 |  | 12992.0287 | 100 |  | 94.7853 | 100 |  | 989.4767 | 100 |  | 888.2936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 390.5535 | 100 |  | 70.0568 | 100 |  | 28.6837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19627 | 100 |  | 13.2258 | 100 |  | 10.6156 | 100 |  | 5212.2179 | 100 |  | 90.6633 | 100 |  | 989.5278 | 100 |  | 888.5056 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 608.663 | 100 |  | 90.8056 | 100 |  | 57.5778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50299 | 100 |  | 18.9606 | 100 |  | 13.1375 | 100 |  | 300.1547 | 100 |  | 76.5631 | 100 |  | 989.7342 | 100 |  | 887.6347 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 246.3408 | 100 |  | 81.8373 | 100 |  | 46.953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39385 | 100 |  | 17.2294 | 100 |  | 13.075 | 100 |  | 1488.9679 | 100 |  | 71.3878 | 100 |  | 990.0717 | 100 |  | 887.815 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 377.7869 | 100 |  | 62.6007 | 100 |  | 23.7826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17359 | 100 |  | 12.3206 | 100 |  | 10.3286 | 100 |  | 7117.0896 | 100 |  | 87.475 | 100 |  | 990.1503 | 100 |  | 885.5628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 276.6827 | 100 |  | 64.6308 | 100 |  | 19.6507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18961 | 100 |  | 13.0317 | 100 |  | 10.1139 | 100 |  | 5740.4027 | 100 |  | 89.5 | 100 |  | 990.5453 | 100 |  | 884.3244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 396.385 | 100 |  | 69.5449 | 100 |  | 27.1181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21473 | 100 |  | 13.9744 | 100 |  | 10.4067 | 100 |  | 5054.0146 | 100 |  | 87.8031 | 100 |  | 990.6469 | 100 |  | 883.5186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 431.8191 | 99 |  | 59.8373 | 99 |  | 31.6345 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15885 | 100 |  | 11.5811 | 99 |  | 9.6571 | 99 |  | 8795.4243 | 100 |  | 87.7617 | 100 |  | 990.4283 | 100 |  | 884.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 242.0802 | 100 |  | 57.7751 | 100 |  | 25.4708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14585 | 100 |  | 10.7272 | 100 |  | 9.4644 | 100 |  | 10222.4049 | 100 |  | 89.1525 | 100 |  | 990.7556 | 100 |  | 886.3211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 193.2572 | 100 |  | 57.8623 | 100 |  | 15.5841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14577 | 100 |  | 10.6811 | 100 |  | 9.5731 | 100 |  | 10364.0482 | 100 |  | 90.0375 | 100 |  | 990.4731 | 100 |  | 889.6369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 183.5491 | 100 |  | 56.1692 | 100 |  | 15.7224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14746 | 100 |  | 10.8042 | 100 |  | 9.5258 | 100 |  | 9917.14 | 100 |  | 90.015 | 100 |  | 990.3669 | 100 |  | 891.0464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 201.0426 | 100 |  | 58.1224 | 100 |  | 24.4289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15462 | 100 |  | 11.3156 | 100 |  | 9.2619 | 100 |  | 8988.6878 | 100 |  | 89.5792 | 100 |  | 990.3108 | 100 |  | 891.655 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 252.2031 | 100 |  | 59.9149 | 100 |  | 17.9187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15199 | 100 |  | 11.1439 | 100 |  | 9.2647 | 100 |  | 9835.8351 | 100 |  | 89.8306 | 100 |  | 990.5789 | 100 |  | 892.9486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 251.8087 | 100 |  | 58.0348 | 100 |  | 16.8561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14473 | 100 |  | 10.7042 | 100 |  | 9.3308 | 100 |  | 10357.7114 | 100 |  | 87.5794 | 100 |  | 990.4436 | 100 |  | 893.77 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 226.5721 | 100 |  | 58.855 | 100 |  | 17.6365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14461 | 100 |  | 10.6456 | 100 |  | 9.4625 | 100 |  | 11360.5976 | 88 |  | 88.8386 | 100 |  | 990.5064 | 100 |  | 893.4339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 214.9798 | 100 |  | 59.0087 | 100 |  | 14.6068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14403 | 100 |  | 10.5986 | 100 |  | 9.6036 | 100 |  | 10443.3456 | 100 |  | 88.5272 | 100 |  | 990.7092 | 100 |  | 893.7636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 167.8801 | 99 |  | 59.3656 | 99 |  | 14.3359 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14387 | 100 |  | 10.5669 | 99 |  | 9.6696 | 99 |  | 10547.517 | 100 |  | 88.9897 | 100 |  | 990.7947 | 100 |  | 893.4783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 114.9154 | 99 |  | 58.5187 | 99 |  | 13.9159 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14626 | 100 |  | 10.7418 | 99 |  | 9.5708 | 99 |  | 10101.5131 | 100 |  | 89.315 | 100 |  | 990.9925 | 100 |  | 893.7067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 181.6131 | 100 |  | 59.6079 | 100 |  | 16.4981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15231 | 100 |  | 11.1744 | 100 |  | 9.2983 | 100 |  | 9221.5403 | 100 |  | 89.4642 | 100 |  | 990.9653 | 100 |  | 892.8367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 246.2931 | 100 |  | 60.1631 | 100 |  | 23.381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15065 | 100 |  | 11.0522 | 100 |  | 9.3317 | 100 |  | 10117.2345 | 100 |  | 89.8736 | 100 |  | 991.0892 | 100 |  | 892.575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 227.2921 | 100 |  | 65.3212 | 100 |  | 17.2796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15612 | 100 |  | 11.2528 | 100 |  | 10.5775 | 100 |  | 8410.5176 | 100 |  | 90.4403 | 100 |  | 991.1556 | 100 |  | 892.1494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 207.5396 | 100 |  | 59.7348 | 100 |  | 17.7476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15265 | 100 |  | 11.1339 | 100 |  | 9.6456 | 100 |  | 9982.0775 | 100 |  | 90.5453 | 100 |  | 991.4544 | 100 |  | 889.9639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 285.4587 | 99 |  | 59.9445 | 99 |  | 28.5491 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14582 | 100 |  | 10.6671 | 99 |  | 9.6136 | 99 |  | 10535.5598 | 100 |  | 90.9758 | 100 |  | 991.8219 | 100 |  | 887.735 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 187.3715 | 100 |  | 59.2258 | 100 |  | 15.4836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14625 | 100 |  | 10.6697 | 100 |  | 9.7203 | 100 |  | 10545.8055 | 100 |  | 91.5892 | 100 |  | 992.0014 | 100 |  | 886.3342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 203.3326 | 100 |  | 58.1791 | 100 |  | 16.5212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14655 | 100 |  | 10.6844 | 100 |  | 9.7769 | 100 |  | 10529.4159 | 100 |  | 91.6744 | 100 |  | 992.2186 | 100 |  | 885.3586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 194.8099 | 100 |  | 58.7925 | 100 |  | 20.2762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14682 | 100 |  | 10.6597 | 100 |  | 9.7469 | 100 |  | 10621.3584 | 100 |  | 93.4806 | 100 |  | 992.6111 | 100 |  | 885.6706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 183.6945 | 100 |  | 56.7679 | 100 |  | 16.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14789 | 100 |  | 10.7056 | 100 |  | 9.7269 | 100 |  | 10245.3231 | 100 |  | 94.6425 | 100 |  | 992.7042 | 100 |  | 887.2617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 198.3644 | 99 |  | 57.7269 | 99 |  | 17.9602 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15482 | 100 |  | 11.2075 | 99 |  | 9.5162 | 99 |  | 9345.1582 | 100 |  | 93.9847 | 100 |  | 992.7839 | 100 |  | 887.6158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 229.1891 | 100 |  | 58.0284 | 100 |  | 15.8672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15563 | 100 |  | 11.1997 | 100 |  | 9.5806 | 100 |  | 10037.184 | 100 |  | 95.9581 | 100 |  | 992.8186 | 100 |  | 887.6944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 114.92 |  |  | 56.17 |  |  | 13.92 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 9.64 |  |  | 9.26 |  |  | 300.15 |  |  | 71.39 |  |  | 987.41 |  |  | 881.37 |  |  |  |  | (8) | 39
MAX |  | 608.66 |  |  | 90.81 |  |  | 57.58 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 18.96 |  |  | 13.14 |  |  | 12992.03 |  |  | 95.96 |  |  | 992.82 |  |  | 893.77
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 244.3886 | 97.4 |  | 60.0479 | 97.4 |  | 18.952 | 97.4 |  | 0 | 97.4 |  | 0.15379 | 97.4 |  | 11.1247 | 97.4 |  | 9.7088 | 97.4 |  | 9636.4435 | 97.4 |  | 90.4778 | 100 |  | 990.0913 | 100 |  | 887.3376 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 30/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/08/2023 | 07.51.15 | 30/08/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/08/2023 | 15.51.15 | 30/08/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/08/2023 | 23.51.10 | 30/08/2023 | 23.54.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 08.08.30 | 30/08/2023 | 08.08.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 08.09.40 | 30/08/2023 | 08.09.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 08.38.20 | 30/08/2023 | 08.38.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 08.40.00 | 30/08/2023 | 08.40.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 08.41.15 | 30/08/2023 | 08.43.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 09.02.20 | 30/08/2023 | 09.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 09.06.15 | 30/08/2023 | 09.06.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/08/2023 | 09.07.05 | 30/08/2023 | 09.07.25
| TOC MEASURING OFF | 30/08/2023 | 03.43.20 | 30/08/2023 | 03.57.20
| TOC MAINTENANCE ON | 30/08/2023 | 03.43.20 | 30/08/2023 | 03.57.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 30/08/2023 | 03.43.20 | 30/08/2023 | 03.57.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 02.19.55 | 30/08/2023 | 02.20.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 05.07.25 | 30/08/2023 | 05.07.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 05.30.40 | 30/08/2023 | 05.30.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 12.28.05 | 30/08/2023 | 12.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 16.48.35 | 30/08/2023 | 16.48.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 17.24.10 | 30/08/2023 | 17.24.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 19.58.00 | 30/08/2023 | 19.58.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 22.04.20 | 30/08/2023 | 22.04.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/08/2023 | 23.18.20 | 30/08/2023 | 23.18.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 04.00.55 | 30/08/2023 | 04.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 06.11.45 | 30/08/2023 | 06.39.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 07.15.55 | 30/08/2023 | 07.43.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 08.07.50 | 30/08/2023 | 08.14.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 09.14.55 | 30/08/2023 | 10.20.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 12.05.10 | 30/08/2023 | 12.09.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/08/2023 | 18.53.50 | 30/08/2023 | 18.58.55