## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 14/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 61.6533 | 99 |  | 52.3687 | 99 |  | 10.1 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.6669 | 99 |  | 9.1304 | 99 |  | 11009.0246 | 100 |  | 81.2164 | 100 |  | 993.0208 | 100 |  | 891.3175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 65.1585 | 100 |  | 51.8661 | 100 |  | 10.013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7828 | 100 |  | 9.0694 | 100 |  | 10216.8926 | 88 |  | 81.1917 | 100 |  | 992.6197 | 100 |  | 888.8222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 58.9134 | 99 |  | 53.2446 | 99 |  | 10.1715 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.1744 | 99 |  | 8.8187 | 99 |  | 9726.8974 | 100 |  | 80.63 | 100 |  | 991.9378 | 100 |  | 885.1972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 59.9394 | 100 |  | 52.7067 | 100 |  | 10.032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1069 | 100 |  | 8.7472 | 100 |  | 10522.4256 | 100 |  | 79.0956 | 100 |  | 991.3892 | 100 |  | 884.4758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 69.5314 | 100 |  | 53.4801 | 100 |  | 9.8768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6978 | 100 |  | 8.8986 | 100 |  | 11037.4211 | 100 |  | 79.7592 | 100 |  | 991.1758 | 100 |  | 886.8981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 98.5136 | 100 |  | 53.3061 | 100 |  | 10.3355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6411 | 100 |  | 8.9931 | 100 |  | 10992.853 | 100 |  | 80.2994 | 100 |  | 990.4792 | 100 |  | 886.7708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 64.4746 | 100 |  | 52.1374 | 100 |  | 10.071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6317 | 100 |  | 9.0583 | 100 |  | 10939.4716 | 100 |  | 80.5075 | 100 |  | 990.1442 | 100 |  | 885.9978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.5386 | 57 | '(4) | 9.2271 | 57 |  |  |  |  | 81.5997 | 100 |  | 989.5556 | 100 |  | 882.9431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 55.3215 | 95 |  | 52.7882 | 95 |  | 10.1802 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 10.8701 | 95 |  | 9.0224 | 95 |  | 11033.9654 | 100 |  | 81.3503 | 100 |  | 989.0219 | 100 |  | 881.7839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 66.0014 | 100 |  | 53.0349 | 100 |  | 10.26 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1819 | 100 |  | 8.8275 | 100 |  | 9664.3427 | 100 |  | 81.6367 | 100 |  | 988.8369 | 100 |  | 885.2581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 54.1801 | 100 |  | 58.4127 | 100 |  | 14.1011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8928 | 100 |  | 10.8603 | 100 |  | 8013.9899 | 100 |  | 79.3983 | 100 |  | 988.6547 | 100 |  | 885.0333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 55.6687 | 100 |  | 52.1187 | 100 |  | 10.0279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6581 | 100 |  | 9.2078 | 100 |  | 10892.2275 | 100 |  | 80.4964 | 100 |  | 988.505 | 100 |  | 882.1061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 70.0517 | 100 |  | 51.326 | 100 |  | 9.9333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0075 | 100 |  | 8.9269 | 100 |  | 9856.9478 | 100 |  | 80.6781 | 100 |  | 988.1981 | 100 |  | 881.0308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 81.1603 | 100 |  | 58.1017 | 100 |  | 12.8937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0278 | 100 |  | 8.7628 | 100 |  | 6053.3905 | 100 |  | 80.21 | 100 |  | 988.1547 | 100 |  | 878.1733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 101.6556 | 100 |  | 53.7569 | 100 |  | 11.5785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3725 | 100 |  | 9.7372 | 100 |  | 9389.5816 | 100 |  | 77.0611 | 100 |  | 987.8131 | 100 |  | 879.1042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 55.5719 | 100 |  | 51.8729 | 100 |  | 10.1837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2767 | 100 |  | 8.7847 | 100 |  | 9532.9974 | 100 |  | 82.3694 | 100 |  | 987.9419 | 100 |  | 883.9264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 58.201 | 100 |  | 52.7031 | 100 |  | 10.3557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3558 | 100 |  | 8.8153 | 100 |  | 9878.4029 | 100 |  | 82.3281 | 100 |  | 988.3464 | 100 |  | 879.8339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 58.4317 | 100 |  | 53.1576 | 100 |  | 10.3454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.835 | 100 |  | 9.14 | 100 |  | 10350.0003 | 88 |  | 82.6569 | 100 |  | 988.68 | 100 |  | 878.8061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 60.7388 | 100 |  | 52.7893 | 100 |  | 10.3805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7136 | 100 |  | 9.2167 | 100 |  | 10768.1133 | 100 |  | 82.4903 | 100 |  | 988.9172 | 100 |  | 876.1172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 57.5078 | 100 |  | 51.4691 | 100 |  | 10.2715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 83 |  | 10.6856 | 100 |  | 9.2044 | 100 |  | 10753.0505 | 100 |  | 80.3467 | 100 |  | 988.7767 | 100 |  | 875.0519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 55.7884 | 100 |  | 52.2301 | 100 |  | 10.3315 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 0 | 8 |  | 10.6681 | 100 |  | 9.2856 | 100 |  | 10813.8983 | 100 |  | 78.3081 | 100 |  | 988.8711 | 100 |  | 877.9514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 51.1236 | 99 |  | 52.3886 | 99 |  | 10.2658 | 99 |  | 0 | 99 | '(4) | 0 | 63 |  | 10.7746 | 99 |  | 9.2416 | 99 |  | 10600.094 | 100 |  | 76.3681 | 100 |  | 988.9267 | 100 |  | 879.1147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 55.7101 | 70 |  | 9.712 | 70 | '(4) | 0 | 23 |  |  |  |  | 11.7408 | 70 |  | 7.389 | 70 |  |  |  | '(4) | 75.1157 | 31 | '(4) | 987.693 | 31 | '(4) | 878.5026 | 31 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 | '(1) | [24 empty] | 73.88 | 100 |  | 989.5611 | 100 |  | 876.7669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) | [24 empty] | 74.3139 | 100 |  | 989.6686 | 100 |  | 877.3478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) | [24 empty] | 72.2883 | 100 |  | 989.7606 | 100 |  | 876.2314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.674 | 59 | '(4) | 8.4809 | 59 |  |  |  |  | 72.1653 | 100 |  | 989.7972 | 100 |  | 878.3425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 51.7102 | 99 |  | 7.3744 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.7568 | 99 |  | 8.9111 | 99 |  | 10830.5308 | 100 |  | 71.2103 | 100 |  | 989.6358 | 100 |  | 877.1319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 53.6288 | 100 |  | 6.7749 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7617 | 100 |  | 9.0392 | 100 |  | 10781.1731 | 100 |  | 70.8106 | 100 |  | 989.9092 | 100 |  | 874.0036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 53.9574 | 100 |  | 6.8547 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8039 | 100 |  | 9.1103 | 100 |  | 10739.8285 | 100 |  | 71.1931 | 100 |  | 990.1547 | 100 |  | 871.3256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 53.0031 | 100 |  | 6.7388 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6867 | 100 |  | 9.1486 | 100 |  | 10905.861 | 100 |  | 71.0858 | 100 |  | 990.5014 | 100 |  | 872.4406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 53.4606 | 100 |  | 6.9104 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1164 | 100 |  | 8.9847 | 100 |  | 9401.1139 | 88 |  | 71.0167 | 100 |  | 990.6069 | 100 |  | 873.3744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 54.9418 | 100 |  | 7.0398 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3853 | 100 |  | 8.9233 | 100 |  | 9767.7895 | 100 |  | 70.63 | 100 |  | 990.7592 | 100 |  | 872.175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 54.8782 | 99 |  | 6.8932 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.0774 | 99 |  | 9.0457 | 99 |  | 10581.0418 | 100 |  | 70.6533 | 100 |  | 990.6372 | 100 |  | 870.5167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 55.3291 | 100 |  | 6.5814 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7903 | 100 |  | 9.0847 | 100 |  | 10869.4988 | 100 |  | 71.3783 | 100 |  | 990.6503 | 100 |  | 871.7336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 54.6784 | 100 |  | 6.6827 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.79 | 100 |  | 9.2175 | 100 |  | 10819.1222 | 100 |  | 71.2858 | 100 |  | 990.7892 | 100 |  | 870.6678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 62.2137 | 100 |  | 10.3156 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.0169 | 100 |  | 9.9111 | 100 |  | 5684.8177 | 100 |  | 67.1844 | 100 |  | 990.9289 | 100 |  | 867.7317 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
19:00 | '(1) |  |  |  | 55.6932 | 100 |  | 9.3577 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1258 | 100 |  | 10.2375 | 100 |  | 8108.9542 | 100 |  | 66.2642 | 100 |  | 991.1178 | 100 |  | 862.6719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 53.9228 | 100 |  | 6.917 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9242 | 100 |  | 9.3153 | 100 |  | 10384.3463 | 100 |  | 73.9064 | 100 |  | 991.1653 | 100 |  | 863.0903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 54.4849 | 99 |  | 7.0577 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.3607 | 99 |  | 9.0462 | 99 |  | 9348.0674 | 100 |  | 74.5114 | 100 |  | 991.2869 | 100 |  | 861.6508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 55.2734 | 99 |  | 7.0045 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5337 | 99 |  | 8.9053 | 99 |  | 9745.1189 | 100 |  | 75.0047 | 100 |  | 991.2619 | 100 |  | 858.3739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 58.6445 | 100 |  | 9.31 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7333 | 100 |  | 9.4419 | 100 |  | 8602.6994 | 100 |  | 73.8881 | 100 |  | 991.5281 | 100 |  | 858.3156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 55.4917 | 99 |  | 7.8678 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5587 | 99 |  | 9.3916 | 99 |  | 9227.6645 | 100 |  | 73.3992 | 100 |  | 991.4056 | 100 |  | 860.2967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 54.1607 | 100 |  | 7.0407 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5178 | 100 |  | 8.8831 | 100 |  | 9895.4222 | 100 |  | 76.0447 | 100 |  | 991.1003 | 100 |  | 861.5761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 53.994 | 100 |  | 6.8544 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.04 | 100 |  | 8.9172 | 100 |  | 10551.3054 | 100 |  | 75.1917 | 100 |  | 990.4519 | 100 |  | 860.2539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 53.7383 | 100 |  | 6.8397 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9642 | 100 |  | 9.0169 | 100 |  | 10640.8529 | 100 |  | 74.5686 | 100 |  | 990.0547 | 100 |  | 861.0317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 51.12 |  |  | 51.33 |  |  | 6.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.63 |  |  | 7.39 |  |  | 5684.82 |  |  | 66.26 |  |  | 987.81 |  |  | 858.32 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 151.94 |  |  | 62.21 |  |  | 14.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.03 |  |  | 10.86 |  |  | 11037.42 |  |  | 82.66 |  |  | 993.02 |  |  | 891.32
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 66.3349 | 88.6 |  | 53.75 | 88.6 |  | 9.0207 | 88.6 |  | 0 | 88.6 | '(4) | 0 | 43.2 |  | 11.1012 | 88.6 |  | 9.1377 | 88.6 |  | 10083.2405 | 88.6 |  | 76.4702 | 100 |  | 990.0402 | 100 |  | 875.5689 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 14/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 00.09.25 | 14/03/2023 | 00.09.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/03/2023 | 00.47.40 | 14/03/2023 | 00.51.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 01.00.10 | 14/03/2023 | 01.00.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 02.26.40 | 14/03/2023 | 02.26.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 02.54.50 | 14/03/2023 | 02.54.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 03.09.05 | 14/03/2023 | 03.09.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 03.41.00 | 14/03/2023 | 03.41.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 03.46.30 | 14/03/2023 | 03.46.35
| TOC MEASURING OFF | 14/03/2023 | 03.47.20 | 14/03/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 03.47.20 | 14/03/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 03.47.20 | 14/03/2023 | 04.01.22
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 03.54.50 | 14/03/2023 | 03.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 03.56.05 | 14/03/2023 | 03.56.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 03.57.15 | 14/03/2023 | 03.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 04.11.00 | 14/03/2023 | 04.11.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 04.12.15 | 14/03/2023 | 04.12.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 04.22.55 | 14/03/2023 | 04.23.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 04.48.35 | 14/03/2023 | 04.48.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 04.51.40 | 14/03/2023 | 04.51.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 05.10.50 | 14/03/2023 | 05.19.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 06.41.55 | 14/03/2023 | 06.42.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 06.55.45 | 14/03/2023 | 07.03.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/03/2023 | 08.50.00 | 14/03/2023 | 08.53.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 09.55.05 | 14/03/2023 | 10.10.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 10.13.30 | 14/03/2023 | 10.41.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 10.30.55 | 14/03/2023 | 10.31.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 10.58.10 | 14/03/2023 | 10.58.15
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 14/03/2023 | 11.04.30 | 14/03/2023 | 11.24.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 14/03/2023 | 11.04.30 | 14/03/2023 | 11.25.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 11.04.30 | 14/03/2023 | 11.24.56
| CON RIFIUTO OFF | 14/03/2023 | 11.04.30 | 14/03/2023 | 11.24.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.04.45 | 14/03/2023 | 11.04.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.05.00 | 14/03/2023 | 11.05.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.05.10 | 14/03/2023 | 11.05.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.05.40 | 14/03/2023 | 11.05.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.06.00 | 14/03/2023 | 11.06.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.06.20 | 14/03/2023 | 11.06.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.06.35 | 14/03/2023 | 11.06.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.06.45 | 14/03/2023 | 11.06.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.07.05 | 14/03/2023 | 11.07.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.07.20 | 14/03/2023 | 11.07.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.07.45 | 14/03/2023 | 11.07.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.08.25 | 14/03/2023 | 11.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.09.00 | 14/03/2023 | 11.09.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.09.15 | 14/03/2023 | 11.09.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.09.45 | 14/03/2023 | 11.09.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.10.05 | 14/03/2023 | 11.10.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.10.35 | 14/03/2023 | 11.10.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.10.55 | 14/03/2023 | 11.11.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.11.20 | 14/03/2023 | 11.11.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.11.50 | 14/03/2023 | 11.11.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.12.05 | 14/03/2023 | 11.12.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.12.20 | 14/03/2023 | 11.12.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.12.35 | 14/03/2023 | 11.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.13.05 | 14/03/2023 | 11.13.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.13.35 | 14/03/2023 | 11.13.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.14.00 | 14/03/2023 | 11.14.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.14.20 | 14/03/2023 | 11.14.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.14.40 | 14/03/2023 | 11.14.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.15.40 | 14/03/2023 | 11.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.16.20 | 14/03/2023 | 11.16.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.16.40 | 14/03/2023 | 11.16.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.17.00 | 14/03/2023 | 11.17.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.17.15 | 14/03/2023 | 11.17.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.17.45 | 14/03/2023 | 11.17.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.18.15 | 14/03/2023 | 11.18.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.18.35 | 14/03/2023 | 11.18.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.19.05 | 14/03/2023 | 11.19.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.19.25 | 14/03/2023 | 11.19.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.19.40 | 14/03/2023 | 11.19.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.19.55 | 14/03/2023 | 11.20.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.20.10 | 14/03/2023 | 11.20.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.21.00 | 14/03/2023 | 11.21.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.21.15 | 14/03/2023 | 11.21.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.21.30 | 14/03/2023 | 11.21.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.21.45 | 14/03/2023 | 11.21.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.22.15 | 14/03/2023 | 11.22.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.22.35 | 14/03/2023 | 11.22.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.23.05 | 14/03/2023 | 11.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.23.25 | 14/03/2023 | 11.23.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.23.40 | 14/03/2023 | 11.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.23.55 | 14/03/2023 | 11.24.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.24.10 | 14/03/2023 | 11.24.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.24.40 | 14/03/2023 | 11.24.45
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 11.24.56 | 14/03/2023 | 11.25.16
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/03/2023 | 11.24.56 | 14/03/2023 | 11.25.17
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/03/2023 | 11.24.56 | 14/03/2023 | 11.25.18
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.25.00 | 14/03/2023 | 11.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.25.19 | 14/03/2023 | 11.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.25.25 | 14/03/2023 | 11.25.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.26.00 | 14/03/2023 | 11.26.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.26.20 | 14/03/2023 | 11.26.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.27.00 | 14/03/2023 | 11.27.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.27.15 | 14/03/2023 | 11.27.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.28.05 | 14/03/2023 | 11.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 11.28.25 | 14/03/2023 | 11.28.30
| TOC MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 11.28.30 | 14/03/2023 | 13.12.06
| TOC ERROR ON | 14/03/2023 | 11.28.30 | 14/03/2023 | 11.41.20
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 14/03/2023 | 11.28.30 | 14/03/2023 | 11.40.35
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 11.28.30 | 14/03/2023 | 13.12.07
| MCS/O2 ERROR ON | 14/03/2023 | 11.29.00 | 14/03/2023 | 11.41.21
| TOC MEASURING OFF | 14/03/2023 | 11.35.35 | 14/03/2023 | 13.12.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/03/2023 | 11.37.45 | //
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 12.20.25 | 14/03/2023 | 12.20.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 12.23.45 | 14/03/2023 | 12.29.30
| TOC ERROR ON | 14/03/2023 | 12.53.25 | 14/03/2023 | 12.54.50
| MCS/O2 ERROR ON | 14/03/2023 | 12.53.25 | 14/03/2023 | 12.54.51
| TOC ERROR ON | 14/03/2023 | 12.55.05 | 14/03/2023 | 12.57.15
| MCS/O2 ERROR ON | 14/03/2023 | 12.55.05 | 14/03/2023 | 12.57.16
| TOC ERROR ON | 14/03/2023 | 13.03.25 | 14/03/2023 | 13.05.05
| MCS/O2 ERROR ON | 14/03/2023 | 13.03.25 | 14/03/2023 | 13.05.06
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 13.31.15 | 14/03/2023 | 13.31.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/03/2023 | 15.50.20 | 14/03/2023 | 15.53.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 16.49.20 | 14/03/2023 | 16.49.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 18.17.55 | 14/03/2023 | 18.35.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 19.45.05 | 14/03/2023 | 19.45.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 20.29.25 | 14/03/2023 | 20.29.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/03/2023 | 20.53.15 | 14/03/2023 | 21.01.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 21.16.10 | 14/03/2023 | 21.16.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/03/2023 | 21.22.40 | 14/03/2023 | 21.22.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/03/2023 | 23.50.20 | 14/03/2023 | 23.53.50