## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 68.8594 | 100 |  | 51.2095 | 100 |  | 11.8794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2853 | 100 |  | 9.5792 | 100 |  | 9278.0876 | 88 |  | 81.4181 | 100 |  | 988.4197 | 100 |  | 868.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 59.2344 | 100 |  | 52.4114 | 100 |  | 12.3914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3928 | 100 |  | 9.8283 | 100 |  | 9608.4576 | 100 |  | 81.9433 | 100 |  | 988.4494 | 100 |  | 868.0086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 64.6553 | 100 |  | 52.0734 | 100 |  | 12.9496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8831 | 100 |  | 9.68 | 100 |  | 8619.1204 | 100 |  | 83.2575 | 100 |  | 988.5133 | 100 |  | 868.5264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 79.8571 | 100 |  | 52.2926 | 100 |  | 13.6056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8861 | 100 |  | 9.6314 | 100 |  | 8307.773 | 100 |  | 83.8919 | 100 |  | 988.4481 | 100 |  | 868.435 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 67.6913 | 100 |  | 52.3854 | 100 |  | 13.0791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9461 | 100 |  | 9.6286 | 100 |  | 8230.556 | 100 |  | 84.7153 | 100 |  | 988.3972 | 100 |  | 871.0761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 54.1931 | 100 |  | 53.2673 | 100 |  | 13.3234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5419 | 100 |  | 10.1931 | 100 |  | 8877.0915 | 100 |  | 85.1975 | 100 |  | 988.3889 | 100 |  | 873.6875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 70.6494 | 100 |  | 52.9742 | 100 |  | 13.1421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9192 | 100 |  | 9.6508 | 100 |  | 8194.1446 | 100 |  | 85.4958 | 100 |  | 988.3539 | 100 |  | 873.9781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.4111 | 57 | '(4) | 9.7601 | 57 |  |  |  |  | 84.6681 | 100 |  | 988.1717 | 100 |  | 871.7644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 72.1071 | 95 |  | 50.7312 | 95 |  | 12.0697 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 11.1206 | 95 |  | 9.7631 | 95 |  | 9523.2558 | 100 |  | 84.5928 | 100 |  | 988.075 | 100 |  | 871.9606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 71.9156 | 100 |  | 52.5499 | 100 |  | 12.8529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4192 | 100 |  | 9.8981 | 100 |  | 9506.4627 | 100 |  | 82.6075 | 100 |  | 988.1903 | 100 |  | 871.3586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 116.8735 | 100 |  | 54.3234 | 100 |  | 13.0911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6703 | 100 |  | 9.8692 | 100 |  | 8850.2295 | 100 |  | 80.4081 | 100 |  | 988.5417 | 100 |  | 873.9967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 86.185 | 99 |  | 55.4729 | 99 |  | 13.9945 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.3316 | 99 |  | 9.5534 | 99 |  | 7314.4528 | 100 |  | 82.4769 | 100 |  | 988.9442 | 100 |  | 874.9767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 90.961 | 100 |  | 54.247 | 100 |  | 13.4433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8864 | 100 |  | 9.6278 | 100 |  | 8086.4227 | 100 |  | 83.3322 | 100 |  | 989.2325 | 100 |  | 878.0117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 85.4839 | 100 |  | 54.6967 | 100 |  | 13.4057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9417 | 100 |  | 9.5519 | 100 |  | 8029.4003 | 100 |  | 83.3789 | 100 |  | 989.2503 | 100 |  | 877.3383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 87.8613 | 100 |  | 54.957 | 100 |  | 13.0959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8525 | 100 |  | 9.5122 | 100 |  | 8122.4684 | 100 |  | 83.2508 | 100 |  | 989.4875 | 100 |  | 876.5053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 83.3878 | 100 |  | 55.3178 | 100 |  | 12.6858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4675 | 100 |  | 9.5042 | 100 |  | 8590.9262 | 100 |  | 82.4436 | 100 |  | 989.9406 | 100 |  | 878.5747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 125.9487 | 99 |  | 56.1461 | 99 |  | 12.1283 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.2391 | 99 |  | 9.8229 | 99 |  | 9334.2786 | 88 |  | 80.9444 | 100 |  | 990.6153 | 100 |  | 878.7689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 117.0329 | 100 |  | 58.6669 | 100 |  | 13.8521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7317 | 100 |  | 9.6606 | 100 |  | 8808.7165 | 100 |  | 81.8681 | 100 |  | 991.0917 | 100 |  | 874.6181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 89.369 | 100 |  | 55.8248 | 100 |  | 13.5674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0111 | 100 |  | 9.5719 | 100 |  | 7952.4636 | 100 |  | 82.575 | 100 |  | 991.3817 | 100 |  | 869.2 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 107.3475 | 100 |  | 55.4106 | 100 |  | 13.4928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7969 | 100 |  | 9.4922 | 100 |  | 8124.527 | 100 |  | 82.9058 | 100 |  | 991.5383 | 100 |  | 872.1781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 105.0272 | 100 |  | 54.6696 | 100 |  | 13.6336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7653 | 100 |  | 9.4892 | 100 |  | 8144.8827 | 100 |  | 83.135 | 100 |  | 991.6742 | 100 |  | 874.9669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 106.8353 | 100 |  | 56.8836 | 100 |  | 14.4852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9628 | 100 |  | 10.3339 | 100 |  | 7011.8598 | 100 |  | 82.5583 | 100 |  | 992.1081 | 100 |  | 876.5306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 125.904 | 100 |  | 58.944 | 100 |  | 21.7197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9817 | 100 |  | 11.3717 | 100 |  | 4281.6681 | 100 |  | 75.0403 | 100 |  | 992.2486 | 100 |  | 871.8669 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 85.7148 | 100 |  | 52.9604 | 100 |  | 13.253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5456 | 100 |  | 9.7014 | 100 |  | 8305.6788 | 100 |  | 84.9236 | 100 |  | 992.3158 | 100 |  | 868.5017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 87.9296 | 100 |  | 52.99 | 100 |  | 12.4816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1319 | 100 |  | 9.5908 | 100 |  | 9212.7706 | 100 |  | 84.575 | 100 |  | 991.9303 | 100 |  | 869.5572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 89.5625 | 100 |  | 54.2988 | 100 |  | 12.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1458 | 100 |  | 9.6689 | 100 |  | 9428.3961 | 100 |  | 83.7786 | 100 |  | 991.6453 | 100 |  | 869.9825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 82.8133 | 100 |  | 59.5486 | 100 |  | 19.0931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0547 | 100 |  | 10.9389 | 100 |  | 5332.7823 | 100 |  | 81.5469 | 100 |  | 991.5667 | 100 |  | 870.9856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 111.7489 | 100 |  | 53.2106 | 100 |  | 13 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6464 | 100 |  | 9.2431 | 100 |  | 8252.8561 | 100 |  | 82.6289 | 100 |  | 991.2125 | 100 |  | 869.0778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 95.5638 | 100 |  | 52.9653 | 100 |  | 11.9423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2381 | 100 |  | 9.3139 | 100 |  | 8587.6574 | 100 |  | 82.5992 | 100 |  | 991.1192 | 100 |  | 870.7725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 104.6744 | 99 |  | 51.4306 | 99 |  | 12.1584 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0072 | 99 |  | 9.3376 | 99 |  | 9497.41 | 100 |  | 81.8864 | 100 |  | 991.1917 | 100 |  | 870.9233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 109.423 | 100 |  | 52.2205 | 100 |  | 12.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0875 | 100 |  | 9.5061 | 100 |  | 9531.1747 | 100 |  | 80.5358 | 100 |  | 990.9922 | 100 |  | 872.1858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 109.2541 | 99 |  | 53.8873 | 99 |  | 13.5561 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.4805 | 99 |  | 9.3465 | 99 |  | 8918.6945 | 100 |  | 80.5586 | 100 |  | 991.2825 | 100 |  | 872.3942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 116.0158 | 99 |  | 54.217 | 99 |  | 13.8064 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.644 | 99 |  | 9.2315 | 99 |  | 7794.1897 | 88 |  | 82.5492 | 100 |  | 991.5056 | 100 |  | 872.2781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 107.5004 | 100 |  | 54.1246 | 100 |  | 12.7086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5917 | 100 |  | 9.2144 | 100 |  | 8313.5278 | 100 |  | 82.3094 | 100 |  | 991.5478 | 100 |  | 872.9792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 101.6547 | 99 |  | 54.4176 | 99 |  | 12.6437 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.6501 | 99 |  | 9.1593 | 99 |  | 8298.5798 | 100 |  | 83.7172 | 100 |  | 991.3189 | 100 |  | 873.4594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 105.1964 | 100 |  | 54.944 | 100 |  | 13.0502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6217 | 100 |  | 9.3439 | 100 |  | 8371.1336 | 100 |  | 83.6828 | 100 |  | 991.2233 | 100 |  | 872.6314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 96.5425 | 100 |  | 52.8834 | 100 |  | 12.2391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2603 | 100 |  | 9.3464 | 100 |  | 8689.517 | 100 |  | 82.5861 | 100 |  | 991.3922 | 100 |  | 869.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 93.9771 | 100 |  | 51.8558 | 100 |  | 11.2355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0403 | 100 |  | 9.3756 | 100 |  | 9547.4778 | 100 |  | 82.5944 | 100 |  | 991.7972 | 100 |  | 867.0208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 101.5933 | 100 |  | 53.4681 | 100 |  | 11.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0833 | 100 |  | 9.4922 | 100 |  | 9645.5192 | 100 |  | 82.1686 | 100 |  | 992.1119 | 100 |  | 869.7958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 103.625 | 100 |  | 53.5589 | 100 |  | 12.1698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5033 | 100 |  | 9.3467 | 100 |  | 8916.8962 | 100 |  | 81.8322 | 100 |  | 992.48 | 100 |  | 870.7147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 109.5438 | 100 |  | 52.6411 | 100 |  | 12.2749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6467 | 100 |  | 9.2717 | 100 |  | 8359.2688 | 100 |  | 82.1475 | 100 |  | 992.6672 | 100 |  | 868.6625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 99.1352 | 99 |  | 53.5062 | 99 |  | 12.6477 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.7398 | 99 |  | 9.3131 | 99 |  | 8305.0526 | 100 |  | 84.0308 | 100 |  | 992.9942 | 100 |  | 865.0453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 130.9409 | 100 |  | 53.2124 | 100 |  | 12.631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5022 | 100 |  | 9.4061 | 100 |  | 8822.5986 | 100 |  | 82.0731 | 100 |  | 993.2211 | 100 |  | 865.5467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 103.0491 | 99 |  | 52.6795 | 99 |  | 12.2968 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.7064 | 99 |  | 9.317 | 99 |  | 8366.965 | 100 |  | 83.4642 | 100 |  | 993.325 | 100 |  | 867.5497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 102.8566 | 99 |  | 51.5376 | 99 |  | 12.3739 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.4546 | 99 |  | 9.4086 | 99 |  | 8591.5286 | 100 |  | 83.5308 | 100 |  | 993.4058 | 100 |  | 866.1994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 84.6458 | 100 |  | 51.3142 | 100 |  | 11.7968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0764 | 100 |  | 9.4361 | 100 |  | 9459.927 | 100 |  | 83.7242 | 100 |  | 993.2308 | 100 |  | 867.3392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 54.19 |  |  | 50.73 |  |  | 11.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.01 |  |  | 9.16 |  |  | 4281.67 |  |  | 75.04 |  |  | 988.08 |  |  | 865.05 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 130.94 |  |  | 59.55 |  |  | 21.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.98 |  |  | 11.37 |  |  | 9645.52 |  |  | 85.5 |  |  | 993.41 |  |  | 878.77
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 94.1917 | 97.8 |  | 53.736 | 97.8 |  | 12.9686 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 11.5889 | 97.8 |  | 9.5716 | 97.8 |  | 8569.6632 | 97.8 |  | 82.9002 | 100 |  | 990.7265 | 100 |  | 871.4603 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/03/2023 | 00.06.15 | 08/03/2023 | 00.09.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/03/2023 | 08.08.35 | 08/03/2023 | 08.12.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/03/2023 | 16.10.50 | 08/03/2023 | 16.14.20
| TOC MEASURING OFF | 08/03/2023 | 03.47.20 | 08/03/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 08/03/2023 | 03.47.20 | 08/03/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/03/2023 | 03.47.20 | 08/03/2023 | 04.01.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 03.52.20 | 08/03/2023 | 03.52.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 03.57.20 | 08/03/2023 | 03.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 05.34.00 | 08/03/2023 | 05.34.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 05.40.40 | 08/03/2023 | 05.40.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 08.02.05 | 08/03/2023 | 08.02.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 08.05.00 | 08/03/2023 | 08.05.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 14.38.55 | 08/03/2023 | 14.39.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 15.53.55 | 08/03/2023 | 15.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 16.23.55 | 08/03/2023 | 16.24.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 17.29.25 | 08/03/2023 | 17.29.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 20.46.20 | 08/03/2023 | 20.46.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 21.53.55 | 08/03/2023 | 21.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/03/2023 | 22.23.50 | 08/03/2023 | 22.23.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 02.34.55 | 08/03/2023 | 02.38.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 04.58.05 | 08/03/2023 | 05.02.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 08.11.20 | 08/03/2023 | 08.15.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 10.53.10 | 08/03/2023 | 11.10.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 12.58.55 | 08/03/2023 | 13.08.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/03/2023 | 21.20.30 | 08/03/2023 | 21.23.40