## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 30/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 56.463 | 100 |  | 9.3411 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1439 | 100 |  | 8.7594 | 100 |  | 9402.403 | 100 |  | 83.2344 | 100 |  | 1004.2058 | 100 |  | 922.865 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 56.6936 | 99 |  | 9.1707 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.0944 | 99 |  | 8.8869 | 99 |  | 9954.6756 | 100 |  | 82.7986 | 100 |  | 1003.9756 | 100 |  | 920.2958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 56.9879 | 100 |  | 9.879 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3353 | 100 |  | 8.8103 | 100 |  | 9745.316 | 100 |  | 81.6536 | 100 |  | 1003.7906 | 100 |  | 919.7544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 56.7316 | 100 |  | 10.5182 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6886 | 100 |  | 8.6392 | 100 |  | 8750.9093 | 100 |  | 81.6783 | 100 |  | 1003.5908 | 100 |  | 915.6 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 57.7476 | 100 |  | 10.7693 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6594 | 100 |  | 8.7272 | 100 |  | 8666.9157 | 100 |  | 82.6622 | 100 |  | 1003.3297 | 100 |  | 914.6094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 58.6399 | 99 |  | 10.2669 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.7019 | 99 |  | 8.7114 | 99 |  | 8610.2072 | 100 |  | 80.8303 | 100 |  | 1003.1456 | 100 |  | 917.0183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 58.1995 | 100 |  | 10.2203 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7342 | 100 |  | 8.8317 | 100 |  | 8599.2282 | 100 |  | 80.5772 | 100 |  | 1002.9086 | 100 |  | 915.5114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.3705 | 55 | '(4) | 9.47 | 55 |  |  |  |  | 81.8542 | 100 |  | 1002.8311 | 100 |  | 917.5944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 57.7443 | 97 |  | 9.8125 | 97 |  | 0 | 97 |  |  |  |  | 11.15 | 97 |  | 9.3616 | 97 |  | 9402.3713 | 100 |  | 82.1708 | 100 |  | 1002.7136 | 100 |  | 919.375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 59.8471 | 99 |  | 12.2038 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.3989 | 99 |  | 9.9429 | 99 |  | 7486.1148 | 100 |  | 80.5369 | 100 |  | 1002.6108 | 100 |  | 919.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 58.0834 | 100 |  | 10.5663 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9444 | 100 |  | 8.7903 | 100 |  | 8177.426 | 100 |  | 82.6208 | 100 |  | 1002.4394 | 100 |  | 919.6511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 56.1087 | 100 |  | 11.4614 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9692 | 100 |  | 9.0986 | 100 |  | 7833.6683 | 100 |  | 78.2197 | 100 |  | 1002.3503 | 100 |  | 916.3447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 53.9844 | 99 |  | 8.8784 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.8153 | 99 |  | 8.6111 | 99 |  | 11052.2431 | 100 |  | 81.0728 | 100 |  | 1002.2825 | 100 |  | 911.4567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 68.5608 | 99 |  | 16.2042 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 15.422 | 99 |  | 8.4443 | 99 |  | 2410.2435 | 100 |  | 76.0617 | 100 |  | 1002.4008 | 100 |  | 910.2094 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 | '(1) |  |  |  | 65.969 | 99 |  | 36.1622 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.1713 | 99 |  | 8.9493 | 99 |  | 4099.0939 | 100 |  | 70.9906 | 100 |  | 1002.7686 | 100 |  | 911.5925 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 | '(1) |  |  |  | 52.7448 | 99 |  | 8.6199 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.2483 | 99 |  | 8.9218 | 99 |  | 12120.4366 | 88 |  | 84.0656 | 100 |  | 1003.0294 | 100 |  | 908.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 57.9147 | 100 |  | 11.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4119 | 100 |  | 8.8208 | 100 |  | 8922.7405 | 100 |  | 84.8972 | 100 |  | 1003.1675 | 100 |  | 910.2961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 58.7637 | 100 |  | 10.859 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1792 | 100 |  | 9.3736 | 100 |  | 9355.2171 | 100 |  | 83.7708 | 100 |  | 1003.3422 | 100 |  | 912.225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 57.7224 | 100 |  | 11.0045 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0031 | 100 |  | 9.4772 | 100 |  | 10054.1629 | 100 |  | 83.1667 | 100 |  | 1003.3894 | 100 |  | 906.1681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 58.596 | 100 |  | 11.1775 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0778 | 100 |  | 9.6256 | 100 |  | 9894.5894 | 100 |  | 83.1342 | 100 |  | 1003.4447 | 100 |  | 905.4981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 58.4813 | 100 |  | 11.0664 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4817 | 100 |  | 9.3447 | 100 |  | 8897.2036 | 100 |  | 82.8383 | 100 |  | 1003.2389 | 100 |  | 909.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 56.9562 | 100 |  | 10.8212 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5756 | 100 |  | 9.1028 | 100 |  | 8645.0137 | 100 |  | 80.8183 | 100 |  | 1002.5397 | 100 |  | 914.1044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 57.4175 | 100 |  | 9.9654 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6917 | 100 |  | 8.8747 | 100 |  | 8510.2343 | 100 |  | 80.3914 | 100 |  | 1002.4492 | 100 |  | 911.5483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 58.5742 | 100 |  | 11.9371 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.26 | 100 |  | 9.8194 | 100 |  | 6772.6866 | 100 |  | 80.0208 | 100 |  | 1002.4358 | 100 |  | 911.9431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 57.6429 | 100 |  | 10.1204 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6244 | 100 |  | 8.0322 | 100 |  | 6863.2896 | 100 |  | 77.5506 | 100 |  | 1002.4058 | 100 |  | 907.9961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 56.4069 | 99 |  | 9.4029 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.0404 | 99 |  | 9.0903 | 99 |  | 9886.3197 | 100 |  | 78.3508 | 100 |  | 1002.1347 | 100 |  | 907.7086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 56.8348 | 100 |  | 9.7503 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3122 | 100 |  | 8.9947 | 100 |  | 9421.2414 | 100 |  | 77.8842 | 100 |  | 1001.8369 | 100 |  | 905.41 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 55.2335 | 99 |  | 9.4418 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4936 | 99 |  | 8.7125 | 99 |  | 8659.9858 | 100 |  | 77.8067 | 100 |  | 1001.4858 | 100 |  | 906.8381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 55.5735 | 100 |  | 9.9983 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4539 | 100 |  | 9.0619 | 100 |  | 8729.4832 | 100 |  | 78.1367 | 100 |  | 1001.0922 | 100 |  | 908.8311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 54.3613 | 99 |  | 8.7482 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.3103 | 99 |  | 9.2616 | 99 |  | 11289.8971 | 100 |  | 78.0194 | 100 |  | 1000.8022 | 100 |  | 911.9161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 56.3603 | 99 |  | 10.1513 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5201 | 99 |  | 9.0646 | 99 |  | 8667.7684 | 100 |  | 77.6836 | 100 |  | 1000.6906 | 100 |  | 916.0889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 57.3508 | 100 |  | 10.3877 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4847 | 100 |  | 9.2381 | 100 |  | 9447.8624 | 88 |  | 77.8856 | 100 |  | 1000.2033 | 100 |  | 920.3975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 58.2195 | 100 |  | 10.3705 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4181 | 100 |  | 9.4653 | 100 |  | 8787.565 | 100 |  | 76.6275 | 100 |  | 999.805 | 100 |  | 924.5997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 56.5514 | 100 |  | 10.219 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0306 | 100 |  | 9.4942 | 100 |  | 9182.8929 | 100 |  | 76.8011 | 100 |  | 999.9394 | 100 |  | 925.8744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 54.9428 | 100 |  | 9.7772 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8764 | 100 |  | 9.5328 | 100 |  | 10139.3501 | 100 |  | 77.4719 | 100 |  | 999.9764 | 100 |  | 927.1453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 57.2579 | 100 |  | 9.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8942 | 100 |  | 9.5603 | 100 |  | 10312.8781 | 100 |  | 77.5853 | 100 |  | 999.7942 | 100 |  | 924.2997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 56.4247 | 100 |  | 10.4075 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3194 | 100 |  | 9.2881 | 100 |  | 9499.2599 | 100 |  | 79.2278 | 100 |  | 999.7831 | 100 |  | 922.7972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 57.2154 | 100 |  | 10.0365 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4814 | 100 |  | 9.1156 | 100 |  | 8968.8074 | 100 |  | 79.8678 | 100 |  | 999.7608 | 100 |  | 917.7069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 58.3575 | 100 |  | 10.1585 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1861 | 100 |  | 9.1606 | 100 |  | 9639.5569 | 100 |  | 79.1839 | 100 |  | 999.7097 | 100 |  | 917.1794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 56.9558 | 99 |  | 10.127 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4799 | 99 |  | 9.2669 | 99 |  | 8864.9307 | 100 |  | 82.6392 | 100 |  | 999.8983 | 100 |  | 913.6903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 56.2178 | 100 |  | 10.2831 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5522 | 100 |  | 9.2561 | 100 |  | 8766.953 | 100 |  | 83.6922 | 100 |  | 1000.0933 | 100 |  | 911.5406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 56.1997 | 100 |  | 9.8892 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1506 | 100 |  | 9.3678 | 100 |  | 9969.0709 | 100 |  | 82.6864 | 100 |  | 1000.0536 | 100 |  | 909.8925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 57.6006 | 99 |  | 10.0788 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4201 | 99 |  | 9.4039 | 99 |  | 9070.1486 | 100 |  | 86.2389 | 100 |  | 1000.065 | 100 |  | 916.0736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 56.0149 | 99 |  | 9.2665 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.0276 | 99 |  | 9.1869 | 99 |  | 10207.8127 | 100 |  | 85.8456 | 100 |  | 1000.0169 | 100 |  | 919.4214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 57.118 | 100 |  | 9.3204 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9328 | 100 |  | 9.4156 | 100 |  | 10810.0617 | 100 |  | 85.0975 | 100 |  | 999.7653 | 100 |  | 921.1019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 56.804 | 99 |  | 9.847 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.1713 | 99 |  | 9.4507 | 99 |  | 10150.7694 | 100 |  | 85.695 | 100 |  | 999.9375 | 100 |  | 917.8408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 120.89 |  |  | 52.74 |  |  | 8.62 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.25 |  |  | 8.03 |  |  | 2410.24 |  |  | 70.99 |  |  | 999.71 |  |  | 905.41 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 1092.26 |  |  | 68.56 |  |  | 36.16 |  |  | 0 | [5 empty] | 15.42 |  |  | 9.94 |  |  | 12120.44 |  |  | 86.24 |  |  | 1004.21 |  |  | 927.15
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 202.332 | 97.7 |  | 56.9778 | 97.7 |  | 10.1864 | 97.7 |  | 0 | 97.7 | '(2) |  | 0 |  | 11.3662 | 97.7 |  | 9.1384 | 97.7 |  | 9260.2248 | 97.7 |  | 81.0225 | 100 |  | 1001.7378 | 100 |  | 915.2929 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 30/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/03/2023 | 07.50.10 | 30/03/2023 | 07.53.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/03/2023 | 15.50.10 | 30/03/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/03/2023 | 23.50.10 | 30/03/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 06.22.00 | 30/03/2023 | 06.22.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 07.18.35 | 30/03/2023 | 07.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 07.19.15 | 30/03/2023 | 07.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 07.20.45 | 30/03/2023 | 07.24.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 12.58.05 | 30/03/2023 | 12.58.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 15.49.30 | 30/03/2023 | 15.49.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 17.38.20 | 30/03/2023 | 17.38.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 17.42.55 | 30/03/2023 | 17.43.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 19.15.20 | 30/03/2023 | 19.15.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 20.38.00 | 30/03/2023 | 20.38.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 21.07.40 | 30/03/2023 | 21.07.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 21.08.50 | 30/03/2023 | 21.08.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 21.41.00 | 30/03/2023 | 21.41.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 22.11.05 | 30/03/2023 | 22.11.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 22.12.20 | 30/03/2023 | 22.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 22.43.45 | 30/03/2023 | 22.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 22.45.45 | 30/03/2023 | 22.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 22.59.45 | 30/03/2023 | 22.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 23.00.30 | 30/03/2023 | 23.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 23.14.25 | 30/03/2023 | 23.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 30/03/2023 | 23.15.30 | 30/03/2023 | 23.15.35
| TOC MEASURING OFF | 30/03/2023 | 03.46.40 | 30/03/2023 | 04.00.40
| TOC MAINTENANCE ON | 30/03/2023 | 03.46.40 | 30/03/2023 | 04.00.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 30/03/2023 | 03.46.40 | 30/03/2023 | 04.00.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 00.40.10 | 30/03/2023 | 00.40.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 00.58.45 | 30/03/2023 | 00.58.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 02.35.40 | 30/03/2023 | 02.35.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 04.56.30 | 30/03/2023 | 04.56.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 06.20.00 | 30/03/2023 | 06.20.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 06.39.30 | 30/03/2023 | 06.39.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 07.07.05 | 30/03/2023 | 07.07.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 07.30.05 | 30/03/2023 | 07.30.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 07.47.05 | 30/03/2023 | 07.47.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 12.30.35 | 30/03/2023 | 12.30.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 13.45.00 | 30/03/2023 | 13.45.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 14.32.40 | 30/03/2023 | 14.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 15.10.25 | 30/03/2023 | 15.10.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 19.45.20 | 30/03/2023 | 19.45.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 21.08.05 | 30/03/2023 | 21.08.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 21.35.05 | 30/03/2023 | 21.35.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 22.32.30 | 30/03/2023 | 22.32.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 23.45.25 | 30/03/2023 | 23.45.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/03/2023 | 23.48.10 | 30/03/2023 | 23.48.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 04.25.30 | 30/03/2023 | 04.34.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 05.22.15 | 30/03/2023 | 05.23.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 05.51.10 | 30/03/2023 | 05.57.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 06.37.45 | 30/03/2023 | 07.16.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 11.51.20 | 30/03/2023 | 11.58.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 19.02.35 | 30/03/2023 | 19.05.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/03/2023 | 20.37.20 | 30/03/2023 | 20.39.30
| CON RIFIUTO OFF | 30/03/2023 | 07.24.45 | 30/03/2023 | 07.26.55
| SENZA RIFIUTO OFF | 30/03/2023 | 07.26.56 | //