## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 29/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 314.6243 | 100 |  | 57.5327 | 100 |  | 19.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15142 | 100 |  | 11.0489 | 100 |  | 9.4142 | 100 |  | 9433.0184 | 100 |  | 90.0575 | 100 |  | 987.0789 | 100 |  | 872.9383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 252.6045 | 100 |  | 58.9686 | 100 |  | 15.1045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15718 | 100 |  | 11.3875 | 100 |  | 9.4317 | 100 |  | 9414.593 | 100 |  | 90.9078 | 100 |  | 986.8972 | 100 |  | 874.1267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 210.3695 | 100 |  | 58.7164 | 100 |  | 13.6592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15218 | 100 |  | 11.0389 | 100 |  | 9.5733 | 100 |  | 10076.7825 | 100 |  | 91.5131 | 100 |  | 986.8303 | 100 |  | 872.115 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 215.5573 | 100 |  | 60.7376 | 100 |  | 13.25 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14977 | 100 |  | 10.8692 | 100 |  | 9.6717 | 100 |  | 10234.0358 | 100 |  | 91.3886 | 100 |  | 986.685 | 100 |  | 870.1783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 199.4634 | 99 |  | 58.2345 | 99 |  | 13.7153 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14873 | 100 |  | 10.8298 | 99 |  | 9.7582 | 99 |  | 10298.4018 | 100 |  | 90.0111 | 100 |  | 986.9453 | 100 |  | 871.2639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 210.4613 | 99 |  | 58.3455 | 99 |  | 15.2299 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14965 | 100 |  | 10.8709 | 99 |  | 9.6731 | 99 |  | 10164.8808 | 100 |  | 91.0789 | 100 |  | 986.7775 | 100 |  | 872.8958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 568.0006 | 100 |  | 62.7341 | 100 |  | 27.3671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16909 | 100 |  | 12.0989 | 100 |  | 9.5647 | 100 |  | 6904.5059 | 100 |  | 88.7606 | 100 |  | 986.3272 | 100 |  | 874.0078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2094 | 53 | '(4) | 9.5557 | 53 |  |  |  |  | 83.4308 | 100 |  | 986.0681 | 100 |  | 873.7247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 298.0511 | 99 |  | 70.3983 | 99 |  | 20.7937 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19038 | 100 |  | 13.2092 | 99 |  | 10.6791 | 99 |  | 5708.6821 | 100 |  | 78.9383 | 100 |  | 985.8719 | 100 |  | 872.6131 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 209.7149 | 100 |  | 61.5521 | 100 |  | 16.0316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1568 | 100 |  | 11.4628 | 100 |  | 9.4592 | 100 |  | 9314.3796 | 100 |  | 86.6483 | 100 |  | 985.7444 | 100 |  | 874.1694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 174.5687 | 99 |  | 60.8986 | 99 |  | 14.4089 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15284 | 100 |  | 11.162 | 99 |  | 9.4802 | 99 |  | 9902.2593 | 100 |  | 88.6247 | 100 |  | 985.9947 | 100 |  | 872.5319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 221.9328 | 99 |  | 60.7654 | 99 |  | 16.0864 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15858 | 100 |  | 11.439 | 99 |  | 9.954 | 99 |  | 9162.877 | 100 |  | 89.7494 | 100 |  | 986.0442 | 100 |  | 872.0117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 202.6276 | 100 |  | 59.4567 | 100 |  | 15.5489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15219 | 100 |  | 11.0806 | 100 |  | 9.575 | 100 |  | 9996.7313 | 100 |  | 89.6803 | 100 |  | 985.9664 | 100 |  | 872.3125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 193.9369 | 100 |  | 59.9589 | 100 |  | 16.0997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15117 | 100 |  | 10.995 | 100 |  | 9.6075 | 100 |  | 10112.4475 | 100 |  | 90.2867 | 100 |  | 986.1372 | 100 |  | 873.0703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 235.3903 | 100 |  | 59.8501 | 100 |  | 19.4038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15051 | 100 |  | 10.9408 | 100 |  | 9.5539 | 100 |  | 10134.1387 | 100 |  | 91.0222 | 100 |  | 986.5075 | 100 |  | 874.7975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 272.7745 | 100 |  | 60.3675 | 100 |  | 18.4072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15003 | 100 |  | 10.85 | 100 |  | 9.7086 | 100 |  | 9635.5269 | 88 |  | 92.6036 | 100 |  | 986.7806 | 100 |  | 877.9764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 220.4168 | 100 |  | 60.5122 | 100 |  | 17.325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15728 | 100 |  | 11.3894 | 100 |  | 9.4069 | 100 |  | 8898.7799 | 100 |  | 91.1817 | 100 |  | 986.9311 | 100 |  | 881.9858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 336.7223 | 100 |  | 60.6972 | 100 |  | 20.9902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15623 | 100 |  | 11.3667 | 100 |  | 9.2944 | 100 |  | 9538.9901 | 100 |  | 90.1883 | 100 |  | 987.3006 | 100 |  | 884.2561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 285.6184 | 100 |  | 59.8838 | 100 |  | 19.3118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14872 | 100 |  | 10.9086 | 100 |  | 9.3694 | 100 |  | 10116.3936 | 100 |  | 88.9531 | 100 |  | 987.5461 | 100 |  | 884.6217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 270.295 | 100 |  | 60.5714 | 100 |  | 18.2374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14826 | 100 |  | 10.8697 | 100 |  | 9.4064 | 100 |  | 10205.1064 | 100 |  | 89.1597 | 100 |  | 987.7442 | 100 |  | 882.5436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 318.5943 | 100 |  | 61.4801 | 100 |  | 18.7027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15551 | 100 |  | 11.2617 | 100 |  | 9.8831 | 100 |  | 9057.2053 | 100 |  | 90.3067 | 100 |  | 987.9336 | 100 |  | 882.4783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 217.7755 | 99 |  | 58.8847 | 99 |  | 18.739 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14838 | 100 |  | 10.8524 | 99 |  | 9.5306 | 99 |  | 10098.0502 | 100 |  | 89.6989 | 100 |  | 988.0639 | 100 |  | 884.0997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 220.2486 | 99 |  | 58.632 | 99 |  | 16.198 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14808 | 100 |  | 10.8354 | 99 |  | 9.5206 | 99 |  | 10151.772 | 100 |  | 89.6333 | 100 |  | 988.1881 | 100 |  | 881.7414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 254.0579 | 100 |  | 58.1954 | 100 |  | 17.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15087 | 100 |  | 11.0381 | 100 |  | 9.4233 | 100 |  | 9536.9162 | 100 |  | 89.5433 | 100 |  | 988.3264 | 100 |  | 883.1481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 261.7389 | 99 |  | 60.3969 | 99 |  | 19.2308 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15809 | 100 |  | 11.4688 | 99 |  | 9.8992 | 99 |  | 8689.6171 | 100 |  | 88.5528 | 100 |  | 988.3144 | 100 |  | 883.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 257.5794 | 100 |  | 57.0564 | 100 |  | 18.6805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15441 | 100 |  | 11.2972 | 100 |  | 9.1778 | 100 |  | 9003.1727 | 100 |  | 89.2464 | 100 |  | 987.9564 | 100 |  | 883.4625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 299.6707 | 100 |  | 58.62 | 100 |  | 19.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15461 | 100 |  | 11.3242 | 100 |  | 9.1392 | 100 |  | 9513.353 | 100 |  | 88.8133 | 100 |  | 987.8428 | 100 |  | 883.4814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 281.4644 | 100 |  | 58.5112 | 100 |  | 18.6118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14611 | 100 |  | 10.7586 | 100 |  | 9.3367 | 100 |  | 10150.6135 | 100 |  | 88.135 | 100 |  | 987.8436 | 100 |  | 883.6594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 292.8648 | 100 |  | 58.1888 | 100 |  | 19.9758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14412 | 100 |  | 10.6569 | 100 |  | 9.4125 | 100 |  | 10292.7809 | 100 |  | 86.3706 | 100 |  | 987.6044 | 100 |  | 884.4228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 220.2695 | 100 |  | 58.4435 | 100 |  | 18.5253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14468 | 100 |  | 10.6831 | 100 |  | 9.5361 | 100 |  | 10275.9887 | 100 |  | 86.3114 | 100 |  | 987.4617 | 100 |  | 883.6422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 205.002 | 100 |  | 58.5803 | 100 |  | 16.0132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14616 | 100 |  | 10.7536 | 100 |  | 9.5908 | 100 |  | 10226.1566 | 100 |  | 87.2856 | 100 |  | 987.4697 | 100 |  | 883.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 188.1019 | 99 |  | 58.3991 | 99 |  | 15.379 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14716 | 100 |  | 10.8284 | 99 |  | 9.4967 | 99 |  | 9614.6114 | 88 |  | 87.4894 | 100 |  | 987.5172 | 100 |  | 884.3861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 219.8698 | 100 |  | 60.3827 | 100 |  | 17.894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15319 | 100 |  | 11.275 | 100 |  | 9.1689 | 100 |  | 9032.7055 | 100 |  | 87.0622 | 100 |  | 987.4558 | 100 |  | 884.9636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 269.179 | 99 |  | 59.3091 | 99 |  | 22.422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15314 | 100 |  | 11.3036 | 99 |  | 9.1078 | 99 |  | 9584.781 | 100 |  | 86.1372 | 100 |  | 987.4925 | 100 |  | 884.9572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 281.242 | 100 |  | 59.5135 | 100 |  | 19.7581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14637 | 100 |  | 10.8486 | 100 |  | 9.2386 | 100 |  | 10137.353 | 100 |  | 85.8842 | 100 |  | 987.5836 | 100 |  | 885.5397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 262.5308 | 100 |  | 58.2878 | 100 |  | 18.2827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14546 | 100 |  | 10.7725 | 100 |  | 9.3581 | 100 |  | 10301.8289 | 100 |  | 85.8122 | 100 |  | 987.4567 | 100 |  | 885.7069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 277.4503 | 100 |  | 58.8339 | 100 |  | 20.0318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14432 | 100 |  | 10.6925 | 100 |  | 9.4419 | 100 |  | 10323.3542 | 100 |  | 85.4531 | 100 |  | 987.4756 | 100 |  | 887.2161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 258.59 | 100 |  | 59.6832 | 100 |  | 17.2981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14525 | 100 |  | 10.7417 | 100 |  | 9.5414 | 100 |  | 10318.7466 | 100 |  | 85.5117 | 100 |  | 987.1194 | 100 |  | 887.3861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 283.6223 | 100 |  | 59.2934 | 100 |  | 17.8437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14736 | 100 |  | 10.8383 | 100 |  | 9.4964 | 100 |  | 10001.8564 | 100 |  | 87.6233 | 100 |  | 987.5358 | 100 |  | 886.6369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 288.1185 | 99 |  | 60.0278 | 99 |  | 19.4555 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15378 | 100 |  | 11.2852 | 99 |  | 9.2535 | 99 |  | 9045.0884 | 100 |  | 87.8236 | 100 |  | 987.7292 | 100 |  | 886.2692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 899.9646 | 100 |  | 68.9655 | 100 |  | 39.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17994 | 100 |  | 12.8289 | 100 |  | 10.0719 | 100 |  | 6668.5692 | 100 |  | 78.9892 | 100 |  | 987.9103 | 100 |  | 887.9019 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 302.8015 | 100 |  | 59.8788 | 100 |  | 23.7529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14779 | 100 |  | 10.8892 | 100 |  | 9.4967 | 100 |  | 10229.6605 | 100 |  | 87.0947 | 100 |  | 988.1553 | 100 |  | 887.4608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 352.4449 | 100 |  | 58.757 | 100 |  | 25.7981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14776 | 100 |  | 10.8881 | 100 |  | 9.4144 | 100 |  | 9947.1689 | 100 |  | 87.4628 | 100 |  | 988.3439 | 100 |  | 887.9056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 284.9611 | 99 |  | 59.8069 | 99 |  | 22.737 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15372 | 100 |  | 11.29 | 99 |  | 9.2357 | 99 |  | 9071.8642 | 100 |  | 87.8822 | 100 |  | 988.5722 | 100 |  | 887.9711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 297.8375 | 100 |  | 60.8224 | 100 |  | 20.4036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15363 | 100 |  | 11.2889 | 100 |  | 9.2142 | 100 |  | 9715.5204 | 100 |  | 87.8681 | 100 |  | 988.7222 | 100 |  | 887.3911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 263.8523 | 100 |  | 61.2974 | 100 |  | 18.8247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1472 | 100 |  | 10.8322 | 100 |  | 9.4022 | 100 |  | 10210.5332 | 100 |  | 88.3225 | 100 |  | 988.8714 | 100 |  | 887.1794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 174.57 |  |  | 57.06 |  |  | 13.25 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.66 |  |  | 9.11 |  |  | 5708.68 |  |  | 78.94 |  |  | 985.74 |  |  | 870.18 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 899.96 |  |  | 70.4 |  |  | 39.03 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 13.21 |  |  | 10.68 |  |  | 10323.35 |  |  | 92.6 |  |  | 988.87 |  |  | 887.97
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 261.743 | 97.7 |  | 59.5597 | 97.7 |  | 18.3995 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15111 | 97.7 |  | 11.0538 | 97.7 |  | 9.4702 | 97.7 |  | 9722.6639 | 97.7 |  | 88.5584 | 100 |  | 987.3487 | 100 |  | 880.9052 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 29/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/08/2023 | 07.51.15 | 29/08/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/08/2023 | 15.51.15 | 29/08/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/08/2023 | 23.51.15 | 29/08/2023 | 23.54.45
| TOC MEASURING OFF | 29/08/2023 | 03.43.25 | 29/08/2023 | 03.57.25
| TOC MAINTENANCE ON | 29/08/2023 | 03.43.25 | 29/08/2023 | 03.57.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 29/08/2023 | 03.43.25 | 29/08/2023 | 03.57.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 02.10.50 | 29/08/2023 | 02.10.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 02.38.40 | 29/08/2023 | 02.38.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 02.40.15 | 29/08/2023 | 02.40.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 02.48.30 | 29/08/2023 | 02.48.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 04.10.10 | 29/08/2023 | 04.10.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 05.07.35 | 29/08/2023 | 05.07.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 05.15.05 | 29/08/2023 | 05.15.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 05.33.50 | 29/08/2023 | 05.33.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 10.57.00 | 29/08/2023 | 10.57.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 11.09.25 | 29/08/2023 | 11.09.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 12.28.50 | 29/08/2023 | 12.28.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 15.49.50 | 29/08/2023 | 15.49.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 16.30.30 | 29/08/2023 | 16.30.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 19.43.40 | 29/08/2023 | 19.43.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 21.52.25 | 29/08/2023 | 21.52.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/08/2023 | 23.58.50 | 29/08/2023 | 23.58.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 03.02.15 | 29/08/2023 | 03.06.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 03.36.00 | 29/08/2023 | 03.39.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 04.05.05 | 29/08/2023 | 04.15.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 05.51.40 | 29/08/2023 | 05.55.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 10.05.00 | 29/08/2023 | 10.08.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 11.59.35 | 29/08/2023 | 12.03.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/08/2023 | 20.11.00 | 29/08/2023 | 20.21.00