## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 26/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 149.7305 | 100 |  | 57.4613 | 100 |  | 28.11 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2994 | 100 |  | 12.7739 | 100 |  | 9.9053 | 100 |  | 6135.5911 | 100 |  | 82.6286 | 100 |  | 992.9408 | 100 |  | 926.5842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 98.2889 | 100 |  | 52.6915 | 100 |  | 15.4121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25338 | 100 |  | 11.185 | 100 |  | 10.2361 | 100 |  | 9435.0375 | 100 |  | 82.4217 | 100 |  | 992.955 | 100 |  | 927.8292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 152.8677 | 99 |  | 58.7596 | 99 |  | 25.2886 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29945 | 100 |  | 12.9515 | 99 |  | 9.9226 | 99 |  | 6241.5821 | 100 |  | 81.3747 | 100 |  | 992.7806 | 100 |  | 930.8911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 153.7391 | 100 |  | 55.9424 | 100 |  | 25.6453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26348 | 100 |  | 12.5583 | 100 |  | 9.9572 | 100 |  | 6245.0667 | 100 |  | 81.5033 | 100 |  | 992.6547 | 100 |  | 929.7906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 128.7421 | 100 |  | 52.2289 | 100 |  | 25.2509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26339 | 100 |  | 11.1508 | 100 |  | 10.4628 | 100 |  | 9551.8986 | 100 |  | 80.3047 | 100 |  | 992.5261 | 100 |  | 931.5353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 136.2407 | 100 |  | 59.0914 | 100 |  | 18.8694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26738 | 100 |  | 13.005 | 100 |  | 10.0761 | 100 |  | 6297.0744 | 100 |  | 80.2219 | 100 |  | 992.5536 | 100 |  | 931.0831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 200.2021 | 100 |  | 56.6533 | 100 |  | 30.0689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29058 | 100 |  | 12.7397 | 100 |  | 9.9778 | 100 |  | 6143.8592 | 100 |  | 81.4006 | 100 |  | 992.4683 | 100 |  | 930.69 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7066 | 55 | '(4) | 9.9414 | 55 |  |  |  |  | 80.9139 | 100 |  | 992.4156 | 100 |  | 931.4592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 259.577 | 98 |  | 57.7085 | 98 |  | 30.3522 | 98 |  | 0 | 98 |  | 4.6661 | 100 |  | 13.0768 | 98 |  | 10.2479 | 98 |  | 6118.892 | 100 |  | 76.88 | 100 |  | 992.2836 | 100 |  | 931.18 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 221.0165 | 99 |  | 54.1532 | 99 |  | 28.9241 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36613 | 81 |  | 12.5131 | 99 |  | 9.951 | 99 |  | 6305.1769 | 100 |  | 81.1858 | 100 |  | 992.2281 | 100 |  | 931.9636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 127.0615 | 99 |  | 52.6843 | 99 |  | 19.4708 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.4552 | 100 |  | 11.1719 | 99 |  | 10.3187 | 99 |  | 9521.8702 | 100 |  | 81.2814 | 100 |  | 992.1989 | 100 |  | 932.32 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 97.7199 | 100 |  | 56.3259 | 100 |  | 12.9009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9857 | 100 |  | 12.2383 | 100 |  | 10.2256 | 100 |  | 7415.6357 | 100 |  | 82.9589 | 100 |  | 992.5328 | 100 |  | 932.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 109.7354 | 100 |  | 60.3965 | 100 |  | 15.8373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87696 | 100 |  | 13.2933 | 100 |  | 10.0169 | 100 |  | 5715.8365 | 100 |  | 83.7119 | 100 |  | 992.8389 | 100 |  | 933.3703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 90.078 | 100 |  | 53.2129 | 100 |  | 17.3907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47336 | 100 |  | 11.3497 | 100 |  | 10.0419 | 100 |  | 8634.5459 | 100 |  | 83.0083 | 100 |  | 993.0844 | 100 |  | 935.5961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 123.2559 | 100 |  | 57.7795 | 100 |  | 23.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25824 | 100 |  | 12.4233 | 100 |  | 10.3103 | 100 |  | 7220.3508 | 100 |  | 82.1133 | 100 |  | 993.2839 | 100 |  | 937.9492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 125.8135 | 100 |  | 57.5571 | 100 |  | 20.7783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38639 | 100 |  | 13.1553 | 100 |  | 9.9047 | 100 |  | 6292.3909 | 88 |  | 83.1019 | 100 |  | 993.3594 | 100 |  | 941.78 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 147.2844 | 100 |  | 51.8724 | 100 |  | 26.2986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20678 | 100 |  | 11.2619 | 100 |  | 9.9633 | 100 |  | 8725.9964 | 100 |  | 81.3944 | 100 |  | 993.4322 | 100 |  | 944.3858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 182.6449 | 99 |  | 57.8082 | 99 |  | 25.4639 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1968 | 100 |  | 12.3808 | 99 |  | 10.1292 | 99 |  | 7307.1091 | 100 |  | 80.1761 | 100 |  | 993.4903 | 100 |  | 945.8336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 166.6109 | 100 |  | 59.2089 | 100 |  | 27.9664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2383 | 100 |  | 13.3561 | 100 |  | 9.6306 | 100 |  | 5673.0955 | 100 |  | 81.1936 | 100 |  | 993.6931 | 100 |  | 948.9969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 139.7948 | 100 |  | 53.9869 | 100 |  | 24.6049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1778 | 100 |  | 11.3622 | 100 |  | 9.7742 | 100 |  | 8539.8457 | 100 |  | 80.1947 | 100 |  | 993.7533 | 100 |  | 948.4778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 188.0686 | 100 |  | 57.571 | 100 |  | 31.5774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20223 | 100 |  | 12.565 | 100 |  | 9.8744 | 100 |  | 7011.6872 | 100 |  | 79.9192 | 100 |  | 993.9136 | 100 |  | 944.7253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 149.0011 | 99 |  | 58.078 | 99 |  | 26.9163 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24737 | 100 |  | 13.3103 | 99 |  | 9.2902 | 99 |  | 5582.2558 | 100 |  | 80.9867 | 100 |  | 993.965 | 100 |  | 945.1397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 85.8856 | 100 |  | 55.0129 | 100 |  | 15.2366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21027 | 100 |  | 11.4036 | 100 |  | 9.4228 | 100 |  | 8555.788 | 100 |  | 79.4275 | 100 |  | 993.8606 | 100 |  | 942.9686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 103.2861 | 100 |  | 58.7427 | 100 |  | 12.7463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18993 | 100 |  | 12.4986 | 100 |  | 9.7942 | 100 |  | 7113.8126 | 100 |  | 78.0558 | 100 |  | 993.8628 | 100 |  | 938.8853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 74.5117 | 99 |  | 56.8815 | 99 |  | 13.1274 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.0641 | 100 |  | 12.5274 | 99 |  | 9.862 | 99 |  | 6714.3787 | 100 |  | 79.7692 | 100 |  | 993.7956 | 100 |  | 938.0564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 112.9676 | 99 |  | 52.6997 | 99 |  | 22.0443 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.55683 | 81 |  | 11.7511 | 99 |  | 9.3704 | 99 |  | 7655.7975 | 100 |  | 80.2744 | 100 |  | 993.6178 | 100 |  | 936.9142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 423.0268 | 100 |  | 50.9208 | 100 |  | 35.1558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2952 | 100 |  | 11.6906 | 100 |  | 9.8192 | 100 |  | 8343.4374 | 100 |  | 78.8378 | 100 |  | 993.7011 | 100 |  | 936.885 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 135.1004 | 100 |  | 56.3818 | 100 |  | 29.2662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2658 | 100 |  | 13.2544 | 100 |  | 9.0475 | 100 |  | 5629.8867 | 100 |  | 79.6142 | 100 |  | 993.9158 | 100 |  | 939.7689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 87.4874 | 100 |  | 51.8414 | 100 |  | 10.8387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21288 | 100 |  | 11.6139 | 100 |  | 9.2056 | 100 |  | 7892.4659 | 100 |  | 79.6461 | 100 |  | 993.8872 | 100 |  | 941.1594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 112.7266 | 100 |  | 54.8805 | 100 |  | 11.0277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21467 | 100 |  | 11.7375 | 100 |  | 9.7142 | 100 |  | 8337.5368 | 100 |  | 78.7594 | 100 |  | 993.7911 | 100 |  | 940.8533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 144.7318 | 100 |  | 57.6715 | 100 |  | 12.7415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37358 | 100 |  | 12.9844 | 100 |  | 9.2586 | 100 |  | 5956.1296 | 100 |  | 79.0333 | 100 |  | 993.6425 | 100 |  | 939.6353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 107.992 | 100 |  | 53.1295 | 100 |  | 10.3791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29309 | 100 |  | 11.5628 | 100 |  | 9.2394 | 100 |  | 7280.1097 | 88 |  | 79.1781 | 100 |  | 993.5144 | 100 |  | 937.3511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 152.933 | 100 |  | 53.9572 | 100 |  | 10.7061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26921 | 100 |  | 11.6647 | 100 |  | 9.6531 | 100 |  | 8455.5964 | 100 |  | 77.1044 | 100 |  | 993.4575 | 100 |  | 935.3694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 159.3334 | 100 |  | 55.7586 | 100 |  | 12.7607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34279 | 100 |  | 12.7944 | 100 |  | 9.2728 | 100 |  | 6048.5093 | 100 |  | 79.8747 | 100 |  | 993.5342 | 100 |  | 933.0667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 124.1814 | 100 |  | 51.9624 | 100 |  | 12.4889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2673 | 100 |  | 11.4086 | 100 |  | 9.4128 | 100 |  | 8096.4097 | 100 |  | 79.5458 | 100 |  | 993.6531 | 100 |  | 928.6642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 104.1017 | 99 |  | 53.3843 | 99 |  | 11.6995 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44695 | 100 |  | 11.7017 | 99 |  | 9.8017 | 99 |  | 8420.821 | 100 |  | 77.8 | 100 |  | 993.65 | 100 |  | 927.1486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 97.9389 | 100 |  | 56.0007 | 100 |  | 15.631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42357 | 100 |  | 13.2306 | 100 |  | 9.2636 | 100 |  | 5801.0902 | 100 |  | 78.9072 | 100 |  | 993.7525 | 100 |  | 927.5692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 147.6584 | 100 |  | 50.945 | 100 |  | 25.2707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29204 | 100 |  | 11.7081 | 100 |  | 9.3839 | 100 |  | 7878.4937 | 100 |  | 78.7564 | 100 |  | 993.9125 | 100 |  | 929.2792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 85.4819 | 100 |  | 53.4812 | 100 |  | 14.8731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21607 | 100 |  | 11.8756 | 100 |  | 9.8556 | 100 |  | 8321.3934 | 100 |  | 77.475 | 100 |  | 994.1097 | 100 |  | 929.5294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 101.7224 | 99 |  | 55.8566 | 99 |  | 12.7564 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25948 | 100 |  | 13.1499 | 99 |  | 9.4061 | 99 |  | 5831.8736 | 100 |  | 79.4756 | 100 |  | 994.3456 | 100 |  | 930.27 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 121.4064 | 99 |  | 52.3166 | 99 |  | 23.5302 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.3393 | 100 |  | 11.6813 | 99 |  | 9.6407 | 99 |  | 7972.0201 | 100 |  | 80.2072 | 100 |  | 994.6767 | 100 |  | 927.8197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 96.5603 | 100 |  | 54.6956 | 100 |  | 12.4876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1908 | 81 |  | 12.0378 | 100 |  | 10.1217 | 100 |  | 8188.0183 | 100 |  | 78.4833 | 100 |  | 994.9203 | 100 |  | 926.9597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 100.4354 | 100 |  | 58.2004 | 100 |  | 14.3027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28626 | 100 |  | 13.3317 | 100 |  | 9.735 | 100 |  | 5791.2845 | 100 |  | 81.87 | 100 |  | 995.1294 | 100 |  | 927.0578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 74.8997 | 100 |  | 52.1437 | 100 |  | 12.8352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32105 | 100 |  | 11.8169 | 100 |  | 9.775 | 100 |  | 7940.1768 | 100 |  | 81.2061 | 100 |  | 995.1872 | 100 |  | 927.1267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 136.0974 | 100 |  | 53.9237 | 100 |  | 24.189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24686 | 100 |  | 12.0467 | 100 |  | 10.1861 | 100 |  | 8167.7015 | 100 |  | 79.9408 | 100 |  | 995.225 | 100 |  | 929.6389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 200.3116 | 99 |  | 55.1513 | 99 |  | 31.684 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28709 | 100 |  | 13.2755 | 99 |  | 9.6858 | 99 |  | 5817.376 | 100 |  | 83.1458 | 100 |  | 995.3606 | 100 |  | 929.3542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 74.51 |  |  | 50.92 |  |  | 10.38 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 11.15 |  |  | 9.05 |  |  | 5582.26 |  |  | 76.88 |  |  | 992.2 |  |  | 926.58 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 423.03 |  |  | 60.4 |  |  | 35.16 |  |  | 0 |  |  | 5.06 |  |  | 13.36 |  |  | 10.46 |  |  | 9551.9 |  |  | 83.71 |  |  | 995.36 |  |  | 949
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 138.6278 | 97.8 |  | 55.2691 | 97.8 |  | 20.1959 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.65643 | 97.8 |  | 12.2793 | 97.8 |  | 9.781 | 97.8 |  | 7251.6646 | 97.8 |  | 80.3318 | 100 |  | 993.5621 | 100 |  | 934.675 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 26/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 01.51.30 | 26/04/2023 | 01.51.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.02.25 | 26/04/2023 | 02.03.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.04.30 | 26/04/2023 | 02.05.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.06.45 | 26/04/2023 | 02.07.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.18.25 | 26/04/2023 | 02.18.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.20.40 | 26/04/2023 | 02.21.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.22.45 | 26/04/2023 | 02.23.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.25.00 | 26/04/2023 | 02.25.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.36.40 | 26/04/2023 | 02.37.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.38.50 | 26/04/2023 | 02.39.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.41.10 | 26/04/2023 | 02.42.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 02.43.30 | 26/04/2023 | 02.44.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.17.05 | 26/04/2023 | 04.17.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.19.05 | 26/04/2023 | 04.20.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.20.55 | 26/04/2023 | 04.29.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.30.10 | 26/04/2023 | 04.31.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.33.05 | 26/04/2023 | 04.33.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.40.10 | 26/04/2023 | 04.40.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 04.46.40 | 26/04/2023 | 04.47.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 05.34.30 | 26/04/2023 | 05.34.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 05.51.05 | 26/04/2023 | 05.51.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 07.26.10 | 26/04/2023 | 07.26.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 07.44.15 | 26/04/2023 | 07.44.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 07.56.00 | 26/04/2023 | 07.56.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 07.58.05 | 26/04/2023 | 07.59.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.00.05 | 26/04/2023 | 08.06.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.07.35 | 26/04/2023 | 08.08.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.21.15 | 26/04/2023 | 08.21.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.34.30 | 26/04/2023 | 08.35.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.36.25 | 26/04/2023 | 08.38.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.38.40 | 26/04/2023 | 08.40.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.41.10 | 26/04/2023 | 08.42.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.48.20 | 26/04/2023 | 08.48.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.55.10 | 26/04/2023 | 08.55.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.57.25 | 26/04/2023 | 08.58.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 08.59.50 | 26/04/2023 | 09.00.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.11.40 | 26/04/2023 | 09.11.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.13.35 | 26/04/2023 | 09.14.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.15.40 | 26/04/2023 | 09.17.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.18.10 | 26/04/2023 | 09.19.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.31.55 | 26/04/2023 | 09.32.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.34.05 | 26/04/2023 | 09.34.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.36.25 | 26/04/2023 | 09.36.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.42.20 | 26/04/2023 | 09.42.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.45.30 | 26/04/2023 | 09.46.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.47.35 | 26/04/2023 | 09.48.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.49.50 | 26/04/2023 | 09.51.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 09.52.10 | 26/04/2023 | 09.53.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.04.10 | 26/04/2023 | 10.04.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.06.00 | 26/04/2023 | 10.06.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.08.05 | 26/04/2023 | 10.09.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.10.20 | 26/04/2023 | 10.11.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.26.20 | 26/04/2023 | 10.27.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.28.20 | 26/04/2023 | 10.29.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.30.50 | 26/04/2023 | 10.31.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.42.15 | 26/04/2023 | 10.43.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.44.15 | 26/04/2023 | 10.45.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.46.35 | 26/04/2023 | 10.47.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 10.49.20 | 26/04/2023 | 10.49.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.00.40 | 26/04/2023 | 11.01.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.02.50 | 26/04/2023 | 11.04.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.05.10 | 26/04/2023 | 11.06.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.19.10 | 26/04/2023 | 11.19.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.21.20 | 26/04/2023 | 11.22.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.23.45 | 26/04/2023 | 11.24.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.35.25 | 26/04/2023 | 11.36.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.37.35 | 26/04/2023 | 11.39.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.39.45 | 26/04/2023 | 11.41.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.42.10 | 26/04/2023 | 11.43.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.54.05 | 26/04/2023 | 11.54.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.56.05 | 26/04/2023 | 11.57.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 11.58.25 | 26/04/2023 | 11.59.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.00.55 | 26/04/2023 | 12.01.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.03.55 | 26/04/2023 | 12.04.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.10.05 | 26/04/2023 | 12.10.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.12.05 | 26/04/2023 | 12.13.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.14.00 | 26/04/2023 | 12.15.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.16.15 | 26/04/2023 | 12.17.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.18.55 | 26/04/2023 | 12.19.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.49.10 | 26/04/2023 | 12.49.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.51.15 | 26/04/2023 | 12.52.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 12.53.55 | 26/04/2023 | 12.54.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.02.55 | 26/04/2023 | 13.03.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.05.05 | 26/04/2023 | 13.06.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.07.15 | 26/04/2023 | 13.08.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.09.35 | 26/04/2023 | 13.10.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.20.55 | 26/04/2023 | 13.21.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.23.00 | 26/04/2023 | 13.24.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.25.10 | 26/04/2023 | 13.26.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.26.50 | 26/04/2023 | 13.26.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.27.45 | 26/04/2023 | 13.28.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.39.00 | 26/04/2023 | 13.40.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.41.05 | 26/04/2023 | 13.45.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.45.20 | 26/04/2023 | 13.47.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.48.10 | 26/04/2023 | 13.49.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.50.25 | 26/04/2023 | 13.51.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.52.45 | 26/04/2023 | 13.53.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.54.55 | 26/04/2023 | 13.56.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 13.56.50 | 26/04/2023 | 14.05.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.06.20 | 26/04/2023 | 14.07.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.08.40 | 26/04/2023 | 14.09.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.11.05 | 26/04/2023 | 14.11.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.13.25 | 26/04/2023 | 14.14.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.15.20 | 26/04/2023 | 14.16.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.17.20 | 26/04/2023 | 14.18.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.19.35 | 26/04/2023 | 14.21.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.22.00 | 26/04/2023 | 14.23.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.33.35 | 26/04/2023 | 14.34.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.35.40 | 26/04/2023 | 14.37.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.37.50 | 26/04/2023 | 14.39.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.40.05 | 26/04/2023 | 14.41.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.44.55 | 26/04/2023 | 14.45.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.51.30 | 26/04/2023 | 14.52.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.53.35 | 26/04/2023 | 14.55.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.55.35 | 26/04/2023 | 14.57.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 14.57.55 | 26/04/2023 | 14.59.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.00.40 | 26/04/2023 | 15.01.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.03.05 | 26/04/2023 | 15.03.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.05.30 | 26/04/2023 | 15.05.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.07.00 | 26/04/2023 | 15.07.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.07.40 | 26/04/2023 | 15.08.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.09.40 | 26/04/2023 | 15.11.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.11.45 | 26/04/2023 | 15.16.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.16.40 | 26/04/2023 | 15.17.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.20.35 | 26/04/2023 | 15.20.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.26.05 | 26/04/2023 | 15.27.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.28.00 | 26/04/2023 | 15.29.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.30.05 | 26/04/2023 | 15.31.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.32.15 | 26/04/2023 | 15.34.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.34.50 | 26/04/2023 | 15.36.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.37.45 | 26/04/2023 | 15.37.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.39.50 | 26/04/2023 | 15.40.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.44.10 | 26/04/2023 | 15.45.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.46.15 | 26/04/2023 | 15.47.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.48.20 | 26/04/2023 | 15.52.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 15.52.50 | 26/04/2023 | 15.54.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.02.20 | 26/04/2023 | 16.03.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.04.15 | 26/04/2023 | 16.05.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.06.25 | 26/04/2023 | 16.08.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.08.45 | 26/04/2023 | 16.10.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.11.05 | 26/04/2023 | 16.12.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.13.45 | 26/04/2023 | 16.14.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.16.00 | 26/04/2023 | 16.16.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.18.10 | 26/04/2023 | 16.19.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.20.10 | 26/04/2023 | 16.22.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.22.05 | 26/04/2023 | 16.28.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.29.20 | 26/04/2023 | 16.30.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.35.00 | 26/04/2023 | 16.35.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.38.50 | 26/04/2023 | 16.39.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.40.55 | 26/04/2023 | 16.42.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.43.10 | 26/04/2023 | 16.44.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.45.40 | 26/04/2023 | 16.46.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.57.15 | 26/04/2023 | 16.58.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 16.59.15 | 26/04/2023 | 17.00.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.01.20 | 26/04/2023 | 17.03.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.03.45 | 26/04/2023 | 17.05.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.15.05 | 26/04/2023 | 17.15.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.17.10 | 26/04/2023 | 17.18.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.19.15 | 26/04/2023 | 17.20.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.21.35 | 26/04/2023 | 17.22.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.32.55 | 26/04/2023 | 17.34.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.35.00 | 26/04/2023 | 17.36.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.37.05 | 26/04/2023 | 17.39.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.39.30 | 26/04/2023 | 17.41.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.42.20 | 26/04/2023 | 17.42.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.44.40 | 26/04/2023 | 17.45.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.51.00 | 26/04/2023 | 17.52.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.53.00 | 26/04/2023 | 17.54.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.55.05 | 26/04/2023 | 17.57.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 17.57.30 | 26/04/2023 | 17.59.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.00.15 | 26/04/2023 | 18.01.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.02.45 | 26/04/2023 | 18.03.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.05.05 | 26/04/2023 | 18.06.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.07.25 | 26/04/2023 | 18.08.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.09.10 | 26/04/2023 | 18.17.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.18.50 | 26/04/2023 | 18.19.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.21.05 | 26/04/2023 | 18.21.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.23.30 | 26/04/2023 | 18.23.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.25.45 | 26/04/2023 | 18.26.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.27.45 | 26/04/2023 | 18.29.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.29.55 | 26/04/2023 | 18.31.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.32.05 | 26/04/2023 | 18.33.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.34.35 | 26/04/2023 | 18.35.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.37.05 | 26/04/2023 | 18.37.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.39.15 | 26/04/2023 | 18.40.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.41.40 | 26/04/2023 | 18.42.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.43.50 | 26/04/2023 | 18.45.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.45.50 | 26/04/2023 | 18.47.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.47.50 | 26/04/2023 | 18.52.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 18.52.40 | 26/04/2023 | 18.54.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.02.20 | 26/04/2023 | 19.03.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.04.20 | 26/04/2023 | 19.06.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.06.25 | 26/04/2023 | 19.10.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.11.20 | 26/04/2023 | 19.12.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.14.05 | 26/04/2023 | 19.15.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.16.15 | 26/04/2023 | 19.17.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.18.25 | 26/04/2023 | 19.19.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.20.25 | 26/04/2023 | 19.29.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.29.15 | 26/04/2023 | 19.30.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.32.05 | 26/04/2023 | 19.32.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.34.20 | 26/04/2023 | 19.35.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.36.45 | 26/04/2023 | 19.37.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.38.45 | 26/04/2023 | 19.40.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.40.50 | 26/04/2023 | 19.42.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.43.00 | 26/04/2023 | 19.44.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.45.20 | 26/04/2023 | 19.46.50
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.48.10 | 26/04/2023 | 19.48.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.57.10 | 26/04/2023 | 19.58.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 19.59.20 | 26/04/2023 | 20.00.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.01.20 | 26/04/2023 | 20.02.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.03.45 | 26/04/2023 | 20.05.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.15.30 | 26/04/2023 | 20.16.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.17.35 | 26/04/2023 | 20.18.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.19.45 | 26/04/2023 | 20.21.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.22.15 | 26/04/2023 | 20.23.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.28.50 | 26/04/2023 | 20.34.10
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.39.40 | 26/04/2023 | 20.41.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.42.45 | 26/04/2023 | 20.43.25
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.50.00 | 26/04/2023 | 20.50.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.51.55 | 26/04/2023 | 20.53.00
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.54.05 | 26/04/2023 | 20.55.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.56.25 | 26/04/2023 | 20.57.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 20.59.05 | 26/04/2023 | 20.59.35
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.10.25 | 26/04/2023 | 21.11.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.12.35 | 26/04/2023 | 21.13.40
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.14.55 | 26/04/2023 | 21.15.45
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.30.55 | 26/04/2023 | 21.31.15
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.33.15 | 26/04/2023 | 21.33.30
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.46.40 | 26/04/2023 | 21.47.20
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.48.45 | 26/04/2023 | 21.49.55
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 21.51.05 | 26/04/2023 | 21.52.05
| FWE200 WARNING ON | 26/04/2023 | 23.27.50 | 26/04/2023 | 23.27.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/04/2023 | 04.34.10 | 26/04/2023 | 04.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/04/2023 | 12.34.10 | 26/04/2023 | 12.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/04/2023 | 20.34.11 | 26/04/2023 | 20.39.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/04/2023 | 07.50.45 | 26/04/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/04/2023 | 15.50.45 | 26/04/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/04/2023 | 23.50.45 | 26/04/2023 | 23.54.15
| TOC MEASURING OFF | 26/04/2023 | 03.46.35 | 26/04/2023 | 04.00.35
| TOC MAINTENANCE ON | 26/04/2023 | 03.46.35 | 26/04/2023 | 04.00.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/04/2023 | 03.46.35 | 26/04/2023 | 04.00.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 01.06.30 | 26/04/2023 | 01.06.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 03.38.05 | 26/04/2023 | 03.38.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 04.56.40 | 26/04/2023 | 04.56.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 05.04.05 | 26/04/2023 | 05.04.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 08.33.35 | 26/04/2023 | 08.33.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 10.41.40 | 26/04/2023 | 10.41.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 10.55.50 | 26/04/2023 | 10.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 12.08.00 | 26/04/2023 | 12.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 12.27.20 | 26/04/2023 | 12.27.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 12.37.30 | 26/04/2023 | 12.37.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 12.59.25 | 26/04/2023 | 12.59.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 17.30.00 | 26/04/2023 | 17.30.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 19.40.00 | 26/04/2023 | 19.40.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 20.12.35 | 26/04/2023 | 20.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 22.49.10 | 26/04/2023 | 22.49.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/04/2023 | 23.32.15 | 26/04/2023 | 23.32.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/04/2023 | 04.16.40 | 26/04/2023 | 04.22.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/04/2023 | 05.46.45 | 26/04/2023 | 05.50.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/04/2023 | 12.20.50 | 26/04/2023 | 12.25.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/04/2023 | 20.27.05 | 26/04/2023 | 20.31.20