## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 14/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 102.3044 | 100 |  | 56.6111 | 100 |  | 15.0868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25348 | 100 |  | 12.9672 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 6589.1342 | 100 |  | 80.9511 | 100 |  | 991.9536 | 100 |  | 903.4531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 117.4882 | 100 |  | 56.5553 | 100 |  | 15.2721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26991 | 100 |  | 13.1458 | 100 |  | 10.1697 | 100 |  | 5668.1315 | 100 |  | 84.8181 | 100 |  | 991.7031 | 100 |  | 904.0958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 123.3716 | 100 |  | 58.3395 | 100 |  | 16.752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22753 | 100 |  | 12.9986 | 100 |  | 10.8956 | 100 |  | 6600.5225 | 100 |  | 83.1822 | 100 |  | 991.3906 | 100 |  | 903.6556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 85.2783 | 100 |  | 57.518 | 100 |  | 15.7047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28071 | 100 |  | 13.3192 | 100 |  | 10.135 | 100 |  | 5519.8747 | 100 |  | 83.8297 | 100 |  | 990.9744 | 100 |  | 903.1447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 107.3051 | 100 |  | 56.4775 | 100 |  | 15.1515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25467 | 100 |  | 13.0353 | 100 |  | 10.615 | 100 |  | 6594.8657 | 100 |  | 81.1925 | 100 |  | 990.7956 | 100 |  | 903.1042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 116.6264 | 100 |  | 55.3995 | 100 |  | 14.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28244 | 100 |  | 13.1983 | 100 |  | 9.9433 | 100 |  | 5690.4508 | 100 |  | 84.1522 | 100 |  | 990.7436 | 100 |  | 903.7753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 124.982 | 100 |  | 57.2811 | 100 |  | 15.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26605 | 100 |  | 13.0658 | 100 |  | 10.605 | 100 |  | 6621.2089 | 100 |  | 82.6075 | 100 |  | 990.75 | 100 |  | 902.615 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.5466 | 53 | '(4) | 10.3723 | 53 |  |  |  |  | 84.7403 | 100 |  | 990.87 | 100 |  | 900.9442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 111.3064 | 100 |  | 58.7585 | 100 |  | 15.2195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76253 | 100 |  | 13.0033 | 100 |  | 10.8853 | 100 |  | 6627.2046 | 100 |  | 83.3875 | 100 |  | 991.1472 | 100 |  | 901.0533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 115.0348 | 100 |  | 57.5589 | 100 |  | 14.586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69435 | 81 |  | 13.0597 | 100 |  | 10.1611 | 100 |  | 5765.497 | 100 |  | 86.8978 | 100 |  | 991.4656 | 100 |  | 900.3164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 134.0055 | 100 |  | 58.1719 | 100 |  | 15.5667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36593 | 100 |  | 12.9756 | 100 |  | 10.7828 | 100 |  | 6566.4522 | 100 |  | 85.5122 | 100 |  | 991.7375 | 100 |  | 898.0975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 154.2931 | 100 |  | 57.512 | 100 |  | 14.7532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9018 | 100 |  | 13.2058 | 100 |  | 9.8975 | 100 |  | 5978.3151 | 100 |  | 87.0906 | 100 |  | 991.8714 | 100 |  | 898.4536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 62.7379 | 100 |  | 54.0592 | 100 |  | 11.9993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83074 | 100 |  | 11.6386 | 100 |  | 10.5508 | 100 |  | 8753.7771 | 100 |  | 86.8642 | 100 |  | 991.8914 | 100 |  | 900.6714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 150.2549 | 100 |  | 63.1103 | 100 |  | 18.5293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87333 | 100 |  | 14.4403 | 100 |  | 10.5469 | 100 |  | 3863.2371 | 100 |  | 88.3217 | 100 |  | 992.1172 | 100 |  | 901.5414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 101.3851 | 100 |  | 53.9203 | 100 |  | 12.586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42409 | 100 |  | 11.4217 | 100 |  | 10.765 | 100 |  | 8969.7345 | 100 |  | 87.9306 | 100 |  | 992.5611 | 100 |  | 900.4478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 131.0549 | 100 |  | 66.983 | 100 |  | 20.5355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32026 | 100 |  | 14.6039 | 100 |  | 10.9047 | 100 |  | 4218.1908 | 88 |  | 87.0864 | 100 |  | 992.5344 | 100 |  | 900.6742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 61.9657 | 99 |  | 53.3514 | 99 |  | 12.077 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19853 | 100 |  | 11.5885 | 99 |  | 10.6701 | 99 |  | 8682.7745 | 100 |  | 84.8428 | 100 |  | 992.3264 | 100 |  | 900.1906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 142.5984 | 100 |  | 62.8776 | 100 |  | 18.5098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31772 | 100 |  | 14.4553 | 100 |  | 10.3594 | 100 |  | 3821.1924 | 100 |  | 86.0294 | 100 |  | 992.7728 | 100 |  | 897.6042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 95.9793 | 100 |  | 52.9314 | 100 |  | 12.7803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54127 | 100 |  | 11.4778 | 100 |  | 10.6489 | 100 |  | 8831.4996 | 100 |  | 84.7169 | 100 |  | 992.9014 | 100 |  | 897.8539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 140.0564 | 100 |  | 66.7632 | 100 |  | 19.2454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46388 | 100 |  | 14.6503 | 100 |  | 10.1906 | 100 |  | 3738.4211 | 100 |  | 84.2581 | 100 |  | 992.6228 | 100 |  | 897.8378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 68.0863 | 100 |  | 53.2808 | 100 |  | 11.9284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21804 | 100 |  | 11.5722 | 100 |  | 10.3319 | 100 |  | 8736.3276 | 100 |  | 82.6633 | 100 |  | 992.5406 | 100 |  | 899.7353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 145.4542 | 99 |  | 60.7964 | 99 |  | 17.5398 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.3635 | 100 |  | 14.3582 | 99 |  | 10.0309 | 99 |  | 3840.0036 | 100 |  | 84.4653 | 100 |  | 992.43 | 100 |  | 897.5139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 110.1055 | 100 |  | 52.3041 | 100 |  | 12.4408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1978 | 100 |  | 11.3675 | 100 |  | 10.4336 | 100 |  | 8953.1037 | 100 |  | 82.5167 | 100 |  | 992.1847 | 100 |  | 897.1797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 135.3585 | 100 |  | 64.3087 | 100 |  | 19.2333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40518 | 100 |  | 14.5731 | 100 |  | 10.1236 | 100 |  | 3733.7827 | 100 |  | 81.7381 | 100 |  | 992.165 | 100 |  | 897.7503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 101.6504 | 99 |  | 52.6676 | 99 |  | 11.0603 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.3879 | 100 |  | 11.3713 | 99 |  | 9.6003 | 99 |  | 8981.9395 | 100 |  | 80.7319 | 100 |  | 991.8244 | 100 |  | 897.0994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 142.4046 | 100 |  | 61.3854 | 100 |  | 16.3002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41403 | 81 |  | 13.7097 | 100 |  | 10.1528 | 100 |  | 5206.2814 | 100 |  | 81.6317 | 100 |  | 991.9592 | 100 |  | 895.9361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 116.624 | 99 |  | 55.7299 | 99 |  | 13.6317 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25482 | 100 |  | 12.3735 | 99 |  | 9.6724 | 99 |  | 6810.0747 | 100 |  | 82.0544 | 100 |  | 991.7311 | 100 |  | 894.6556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 147.4781 | 100 |  | 65.5127 | 100 |  | 18.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41416 | 100 |  | 13.8911 | 100 |  | 9.9742 | 100 |  | 5045.0946 | 100 |  | 79.6492 | 100 |  | 991.6075 | 100 |  | 894.7481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 66.4175 | 100 |  | 57.3541 | 100 |  | 13.1585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25203 | 100 |  | 12.5089 | 100 |  | 9.7811 | 100 |  | 6668.6479 | 100 |  | 79.4822 | 100 |  | 991.8039 | 100 |  | 894.2817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 135.784 | 99 |  | 61.3169 | 99 |  | 16.1356 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30847 | 100 |  | 13.8315 | 99 |  | 10.2543 | 99 |  | 5099.4947 | 100 |  | 78.5758 | 100 |  | 991.6539 | 100 |  | 891.6433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 117.5742 | 100 |  | 54.9319 | 100 |  | 13.1105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39085 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 9.8217 | 100 |  | 6890.8599 | 100 |  | 80.1558 | 100 |  | 991.29 | 100 |  | 892.1964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 157.0801 | 100 |  | 63.319 | 100 |  | 17.3088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26752 | 100 |  | 13.845 | 100 |  | 9.9194 | 100 |  | 5707.7916 | 88 |  | 77.4542 | 100 |  | 991.0597 | 100 |  | 893.5661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 62.1912 | 99 |  | 54.8914 | 99 |  | 13.1473 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24296 | 100 |  | 12.4813 | 99 |  | 9.7454 | 99 |  | 6763.612 | 100 |  | 78.5561 | 100 |  | 991.3758 | 100 |  | 893.4719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 139.5441 | 100 |  | 59.1911 | 100 |  | 16.0899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23699 | 100 |  | 13.8469 | 100 |  | 10.0128 | 100 |  | 5096.0161 | 100 |  | 76.3564 | 100 |  | 991.5383 | 100 |  | 892.4708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 116.1042 | 100 |  | 53.7012 | 100 |  | 13.697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32811 | 100 |  | 12.2528 | 100 |  | 9.7739 | 100 |  | 7017.8065 | 100 |  | 78.3172 | 100 |  | 991.5644 | 100 |  | 893.3647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 151.162 | 99 |  | 62.3001 | 99 |  | 17.5362 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26823 | 100 |  | 13.8875 | 99 |  | 10.1017 | 99 |  | 5127.7772 | 100 |  | 77.2644 | 100 |  | 991.5792 | 100 |  | 895.33 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 67.6762 | 100 |  | 55.0428 | 100 |  | 12.5686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27999 | 100 |  | 12.4317 | 100 |  | 9.8831 | 100 |  | 6882.1436 | 100 |  | 77.6944 | 100 |  | 991.6017 | 100 |  | 895.4278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 148.457 | 100 |  | 60.0829 | 100 |  | 16.2403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24011 | 100 |  | 13.8636 | 100 |  | 10.0753 | 100 |  | 5089.1752 | 100 |  | 76.5975 | 100 |  | 991.6581 | 100 |  | 893.84 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 114.317 | 100 |  | 53.1204 | 100 |  | 13.604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26411 | 100 |  | 12.1711 | 100 |  | 9.8897 | 100 |  | 7147.6186 | 100 |  | 78.0583 | 100 |  | 992.0461 | 100 |  | 893.6911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 150.9371 | 100 |  | 61.608 | 100 |  | 17.078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21758 | 100 |  | 13.7997 | 100 |  | 10.1325 | 100 |  | 5194.5919 | 100 |  | 77.1561 | 100 |  | 992.2156 | 100 |  | 894.2008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 115.3745 | 100 |  | 54.7089 | 100 |  | 12.6201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4042 | 100 |  | 12.3692 | 100 |  | 9.79 | 100 |  | 7035.5145 | 100 |  | 75.0439 | 100 |  | 992.2822 | 100 |  | 894.3764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 143.4987 | 100 |  | 58.3134 | 100 |  | 15.3975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33178 | 81 |  | 13.4353 | 100 |  | 10.3919 | 100 |  | 5649.8736 | 100 |  | 76.9289 | 100 |  | 992.3667 | 100 |  | 895.1575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 114.5274 | 100 |  | 52.8965 | 100 |  | 13.164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23858 | 100 |  | 12.3067 | 100 |  | 10.0264 | 100 |  | 6854.4957 | 100 |  | 78.5811 | 100 |  | 992.4714 | 100 |  | 895.1442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 151.069 | 100 |  | 60.5163 | 100 |  | 16.3776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26291 | 100 |  | 13.5058 | 100 |  | 10.3272 | 100 |  | 5660.333 | 100 |  | 77.0039 | 100 |  | 992.4692 | 100 |  | 894.9075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 72.709 | 99 |  | 54.3096 | 99 |  | 12.9368 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23022 | 100 |  | 12.5006 | 99 |  | 9.9825 | 99 |  | 6700.6462 | 100 |  | 77.3539 | 100 |  | 992.4061 | 100 |  | 895.5408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 148.3059 | 100 |  | 58.6219 | 100 |  | 15.6014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22202 | 100 |  | 13.5197 | 100 |  | 10.4278 | 100 |  | 5583.0877 | 100 |  | 76.2622 | 100 |  | 992.3008 | 100 |  | 895.1742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 61.97 |  |  | 52.3 |  |  | 11.06 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 11.37 |  |  | 9.6 |  |  | 3733.78 |  |  | 75.04 |  |  | 990.74 |  |  | 891.64 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 157.08 |  |  | 66.98 |  |  | 20.54 |  |  | 0 |  |  | 5.9 |  |  | 14.65 |  |  | 10.9 |  |  | 8981.94 |  |  | 88.32 |  |  | 992.9 |  |  | 904.1
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 118.176 | 97.8 |  | 57.9198 | 97.8 |  | 15.1374 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.6927 | 97.8 |  | 13.0297 | 97.8 |  | 10.2254 | 97.8 |  | 6235.0351 | 97.8 |  | 81.5371 | 100 |  | 991.8534 | 100 |  | 897.5638 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 14/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 00.59.55 | 14/05/2023 | 01.00.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 01.00.40 | 14/05/2023 | 01.00.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 03.01.35 | 14/05/2023 | 03.01.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 03.44.50 | 14/05/2023 | 03.44.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 04.58.25 | 14/05/2023 | 04.58.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 05.02.00 | 14/05/2023 | 05.02.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 05.15.20 | 14/05/2023 | 05.15.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 05.22.00 | 14/05/2023 | 05.22.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 06.32.25 | 14/05/2023 | 06.32.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 06.58.00 | 14/05/2023 | 06.58.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 08.18.05 | 14/05/2023 | 08.18.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 08.35.00 | 14/05/2023 | 08.35.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 09.37.45 | 14/05/2023 | 09.37.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 09.56.15 | 14/05/2023 | 09.56.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 09.56.50 | 14/05/2023 | 09.56.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 10.14.35 | 14/05/2023 | 10.14.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 10.33.40 | 14/05/2023 | 10.33.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 10.37.30 | 14/05/2023 | 10.37.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 11.35.25 | 14/05/2023 | 11.35.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 12.02.05 | 14/05/2023 | 12.02.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 12.30.15 | 14/05/2023 | 12.30.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 12.30.35 | 14/05/2023 | 12.30.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 13.09.25 | 14/05/2023 | 13.09.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 13.10.15 | 14/05/2023 | 13.10.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 13.16.30 | 14/05/2023 | 13.16.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 13.39.30 | 14/05/2023 | 13.39.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 13.41.50 | 14/05/2023 | 13.42.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.02.35 | 14/05/2023 | 14.02.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.18.20 | 14/05/2023 | 14.18.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.20.25 | 14/05/2023 | 14.21.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.22.45 | 14/05/2023 | 14.23.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.30.25 | 14/05/2023 | 14.30.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.34.45 | 14/05/2023 | 14.34.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 14.58.20 | 14/05/2023 | 14.59.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.00.30 | 14/05/2023 | 15.01.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.16.15 | 14/05/2023 | 15.16.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.18.15 | 14/05/2023 | 15.19.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.20.20 | 14/05/2023 | 15.21.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.22.45 | 14/05/2023 | 15.23.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.34.30 | 14/05/2023 | 15.35.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.36.30 | 14/05/2023 | 15.37.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.38.40 | 14/05/2023 | 15.40.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.40.50 | 14/05/2023 | 15.42.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.43.25 | 14/05/2023 | 15.44.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.49.40 | 14/05/2023 | 15.49.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.56.50 | 14/05/2023 | 15.58.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 15.58.55 | 14/05/2023 | 16.00.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.01.05 | 14/05/2023 | 16.02.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.03.35 | 14/05/2023 | 16.04.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.12.45 | 14/05/2023 | 16.13.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.14.45 | 14/05/2023 | 16.16.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.16.50 | 14/05/2023 | 16.23.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.24.00 | 14/05/2023 | 16.25.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.26.30 | 14/05/2023 | 16.26.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.35.40 | 14/05/2023 | 16.36.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.37.40 | 14/05/2023 | 16.39.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.39.35 | 14/05/2023 | 16.41.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.41.55 | 14/05/2023 | 16.43.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.44.30 | 14/05/2023 | 16.45.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.47.05 | 14/05/2023 | 16.47.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.49.10 | 14/05/2023 | 16.50.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.51.25 | 14/05/2023 | 16.52.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.53.35 | 14/05/2023 | 16.55.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 16.55.40 | 14/05/2023 | 17.04.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.05.05 | 14/05/2023 | 17.05.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.07.35 | 14/05/2023 | 17.08.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.12.15 | 14/05/2023 | 17.12.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.14.20 | 14/05/2023 | 17.15.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.16.20 | 14/05/2023 | 17.17.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.18.20 | 14/05/2023 | 17.22.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.22.55 | 14/05/2023 | 17.24.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.25.45 | 14/05/2023 | 17.26.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.28.10 | 14/05/2023 | 17.29.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.30.30 | 14/05/2023 | 17.31.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.32.50 | 14/05/2023 | 17.33.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.34.55 | 14/05/2023 | 17.36.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.36.55 | 14/05/2023 | 17.43.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.44.10 | 14/05/2023 | 17.45.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.52.25 | 14/05/2023 | 17.52.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.55.45 | 14/05/2023 | 17.57.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 17.57.55 | 14/05/2023 | 17.59.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.00.05 | 14/05/2023 | 18.01.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.02.30 | 14/05/2023 | 18.04.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.05.10 | 14/05/2023 | 18.05.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.07.45 | 14/05/2023 | 18.08.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.12.05 | 14/05/2023 | 18.12.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.14.10 | 14/05/2023 | 18.15.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.16.00 | 14/05/2023 | 18.24.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.25.35 | 14/05/2023 | 18.26.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.28.05 | 14/05/2023 | 18.28.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.30.30 | 14/05/2023 | 18.30.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.32.40 | 14/05/2023 | 18.33.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.34.40 | 14/05/2023 | 18.36.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.36.40 | 14/05/2023 | 18.38.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.38.40 | 14/05/2023 | 18.42.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.43.40 | 14/05/2023 | 18.44.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.48.25 | 14/05/2023 | 18.49.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.50.50 | 14/05/2023 | 18.51.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.53.00 | 14/05/2023 | 18.53.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.54.55 | 14/05/2023 | 18.56.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 18.56.55 | 14/05/2023 | 19.03.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.04.10 | 14/05/2023 | 19.05.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.12.25 | 14/05/2023 | 19.12.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.15.45 | 14/05/2023 | 19.16.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.17.50 | 14/05/2023 | 19.19.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.20.00 | 14/05/2023 | 19.21.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.22.30 | 14/05/2023 | 19.23.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.27.35 | 14/05/2023 | 19.27.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.34.30 | 14/05/2023 | 19.35.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.36.20 | 14/05/2023 | 19.37.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.38.30 | 14/05/2023 | 19.40.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.40.55 | 14/05/2023 | 19.42.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.43.35 | 14/05/2023 | 19.44.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.57.20 | 14/05/2023 | 19.57.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 19.59.25 | 14/05/2023 | 20.00.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.01.40 | 14/05/2023 | 20.02.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.06.30 | 14/05/2023 | 20.07.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.08.20 | 14/05/2023 | 20.09.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.10.25 | 14/05/2023 | 20.21.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.21.40 | 14/05/2023 | 20.23.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.26.50 | 14/05/2023 | 20.26.55
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.40.05 | 14/05/2023 | 20.41.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.42.25 | 14/05/2023 | 20.43.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.54.10 | 14/05/2023 | 20.54.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.55.55 | 14/05/2023 | 20.57.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 20.58.00 | 14/05/2023 | 20.59.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.00.10 | 14/05/2023 | 21.01.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.02.40 | 14/05/2023 | 21.03.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.16.10 | 14/05/2023 | 21.17.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.18.20 | 14/05/2023 | 21.19.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.20.30 | 14/05/2023 | 21.21.35
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.23.00 | 14/05/2023 | 21.23.30
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.34.15 | 14/05/2023 | 21.34.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.36.05 | 14/05/2023 | 21.37.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.38.15 | 14/05/2023 | 21.39.40
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.40.25 | 14/05/2023 | 21.41.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.43.05 | 14/05/2023 | 21.43.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.55.05 | 14/05/2023 | 21.55.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.56.50 | 14/05/2023 | 21.57.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 21.59.00 | 14/05/2023 | 22.00.15
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.01.25 | 14/05/2023 | 22.02.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.15.20 | 14/05/2023 | 22.16.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.17.30 | 14/05/2023 | 22.19.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.19.45 | 14/05/2023 | 22.21.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.22.20 | 14/05/2023 | 22.23.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.36.15 | 14/05/2023 | 22.37.00
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.38.25 | 14/05/2023 | 22.39.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.40.35 | 14/05/2023 | 22.41.25
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.43.00 | 14/05/2023 | 22.43.05
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.56.35 | 14/05/2023 | 22.57.20
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 22.58.50 | 14/05/2023 | 22.59.45
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 23.01.10 | 14/05/2023 | 23.01.50
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 23.40.00 | 14/05/2023 | 23.40.10
| FWE200 WARNING ON | 14/05/2023 | 23.47.55 | 14/05/2023 | 23.48.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/05/2023 | 04.33.55 | 14/05/2023 | 04.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/05/2023 | 12.33.55 | 14/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 14/05/2023 | 20.33.55 | 14/05/2023 | 20.39.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/05/2023 | 07.50.35 | 14/05/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/05/2023 | 15.50.35 | 14/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 14/05/2023 | 23.50.35 | 14/05/2023 | 23.54.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/05/2023 | 07.09.35 | 14/05/2023 | 07.09.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 14/05/2023 | 07.30.00 | 14/05/2023 | 07.30.05
| TOC MEASURING OFF | 14/05/2023 | 03.45.55 | 14/05/2023 | 04.00.00
| TOC MAINTENANCE ON | 14/05/2023 | 03.45.55 | 14/05/2023 | 04.00.01
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 14/05/2023 | 03.45.55 | 14/05/2023 | 04.00.02
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 08.01.55 | 14/05/2023 | 08.02.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 08.13.55 | 14/05/2023 | 08.14.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 10.56.55 | 14/05/2023 | 10.57.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 12.08.00 | 14/05/2023 | 12.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 13.28.05 | 14/05/2023 | 13.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 14.48.05 | 14/05/2023 | 14.48.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 16.02.10 | 14/05/2023 | 16.02.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 17.30.05 | 14/05/2023 | 17.30.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 14/05/2023 | 22.04.25 | 14/05/2023 | 22.04.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/05/2023 | 05.33.45 | 14/05/2023 | 05.37.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/05/2023 | 12.09.40 | 14/05/2023 | 12.13.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 14/05/2023 | 20.06.15 | 14/05/2023 | 20.13.25