## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 19/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 212.1377 | 99 |  | 54.4752 | 99 |  | 17.2325 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14775 | 100 |  | 10.6864 | 99 |  | 9.5513 | 99 |  | 11147.9225 | 100 |  | 96.705 | 100 |  | 995.3953 | 100 |  | 907.0983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 226.7199 | 100 |  | 53.9903 | 100 |  | 15.1259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14889 | 100 |  | 10.7411 | 100 |  | 9.4972 | 100 |  | 11102.2848 | 100 |  | 97.8958 | 100 |  | 995.6814 | 100 |  | 904.3239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 219.8274 | 100 |  | 54.4047 | 100 |  | 15.1379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14814 | 100 |  | 10.6833 | 100 |  | 9.56 | 100 |  | 11099.3368 | 100 |  | 97.8964 | 100 |  | 995.8264 | 100 |  | 904.1689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 235.7591 | 100 |  | 54.2124 | 100 |  | 17.486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14886 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 9.6394 | 100 |  | 11049.5826 | 100 |  | 96.3617 | 100 |  | 995.1178 | 100 |  | 901.6714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 238.227 | 100 |  | 54.8069 | 100 |  | 16.2197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15312 | 100 |  | 11.0531 | 100 |  | 9.4158 | 100 |  | 9988.4608 | 100 |  | 96.9767 | 100 |  | 995.1683 | 100 |  | 899.3717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 265.7994 | 100 |  | 55.5675 | 100 |  | 17.88 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15794 | 100 |  | 11.3472 | 100 |  | 9.3578 | 100 |  | 10148.285 | 100 |  | 97.5858 | 100 |  | 995.21 | 100 |  | 902.7058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 240.2886 | 99 |  | 55.5545 | 99 |  | 16.9768 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15336 | 100 |  | 11.0379 | 99 |  | 9.4616 | 99 |  | 10845.1981 | 100 |  | 98.0161 | 100 |  | 995.3611 | 100 |  | 900.4017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7651 | 53 | '(4) | 10.3948 | 53 |  |  |  |  | 98.0981 | 100 |  | 995.5067 | 100 |  | 908.4564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 271.3127 | 100 |  | 54.7034 | 100 |  | 18.4026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14935 | 100 |  | 10.7769 | 100 |  | 9.7275 | 100 |  | 11120.7244 | 100 |  | 96.6106 | 100 |  | 995.1436 | 100 |  | 908.0522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 236.7737 | 100 |  | 54.8809 | 100 |  | 18.658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15074 | 100 |  | 10.8414 | 100 |  | 9.8175 | 100 |  | 11146.789 | 100 |  | 97.0992 | 100 |  | 994.5242 | 100 |  | 905.0453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 282.199 | 100 |  | 55.6572 | 100 |  | 19.3275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15027 | 100 |  | 10.835 | 100 |  | 9.8208 | 100 |  | 11059.537 | 100 |  | 96.1586 | 100 |  | 994.565 | 100 |  | 906.2219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 280.4757 | 100 |  | 55.7674 | 100 |  | 22.4403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15017 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 9.8136 | 100 |  | 11098.8796 | 100 |  | 97.0678 | 100 |  | 995.0886 | 100 |  | 907.4786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 316.1975 | 99 |  | 55.4365 | 99 |  | 36.4476 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15578 | 100 |  | 11.1758 | 99 |  | 9.7618 | 99 |  | 9858.9205 | 100 |  | 97.1561 | 100 |  | 994.685 | 100 |  | 910.2175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 267.5036 | 100 |  | 59.0541 | 100 |  | 23.5587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16216 | 100 |  | 11.5497 | 100 |  | 10.3914 | 100 |  | 9420.0546 | 100 |  | 95.2164 | 100 |  | 995.0528 | 100 |  | 912.7425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 263.5414 | 100 |  | 56.805 | 100 |  | 28.3981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15673 | 100 |  | 11.2739 | 100 |  | 9.5925 | 100 |  | 9745.7929 | 100 |  | 96.6267 | 100 |  | 995.2972 | 100 |  | 915.3611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 225.0293 | 100 |  | 58.2022 | 100 |  | 16.3957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16017 | 100 |  | 11.4619 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 9658.3661 | 88 |  | 97.1803 | 100 |  | 995.1417 | 100 |  | 923.2292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 206.1519 | 100 |  | 62.1477 | 100 |  | 17.735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16602 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 11.1211 | 100 |  | 9453.9278 | 100 |  | 102.0167 | 100 |  | 995.9328 | 100 |  | 924.6508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 149.2801 | 99 |  | 60.4941 | 99 |  | 23.6919 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16625 | 100 |  | 11.71 | 99 |  | 11.2593 | 99 |  | 9050.3263 | 100 |  | 95.0258 | 100 |  | 996.4689 | 100 |  | 923.7489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 154.5691 | 100 |  | 56.5097 | 100 |  | 19.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16001 | 100 |  | 11.4242 | 100 |  | 9.5414 | 100 |  | 9396.4136 | 100 |  | 99.1683 | 100 |  | 996.4408 | 100 |  | 911.8056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 146.4778 | 100 |  | 56.631 | 100 |  | 15.3103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16133 | 100 |  | 11.4786 | 100 |  | 9.5494 | 100 |  | 10082.0231 | 100 |  | 100.2575 | 100 |  | 996.9528 | 100 |  | 917.0281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 142.5708 | 99 |  | 57.3156 | 99 |  | 14.8237 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15387 | 100 |  | 10.9677 | 99 |  | 9.744 | 99 |  | 10584.4688 | 100 |  | 101.3519 | 100 |  | 997.0817 | 100 |  | 914.77 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 135.9109 | 99 |  | 59.9371 | 99 |  | 20.0703 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1727 | 100 |  | 12.0504 | 99 |  | 10.0231 | 99 |  | 8243.7805 | 100 |  | 100.5853 | 100 |  | 996.8858 | 100 |  | 915.5842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 144.527 | 100 |  | 56.0235 | 100 |  | 13.9934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15189 | 100 |  | 10.8325 | 100 |  | 9.775 | 100 |  | 10858.6232 | 100 |  | 101.3936 | 100 |  | 997.1447 | 100 |  | 926.9286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 129.1493 | 100 |  | 54.9621 | 100 |  | 17.3708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15161 | 100 |  | 10.8386 | 100 |  | 9.8208 | 100 |  | 10922.3539 | 100 |  | 100.3467 | 100 |  | 997.2603 | 100 |  | 928.795 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 143.0948 | 100 |  | 61.5268 | 100 |  | 24.0242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17336 | 100 |  | 11.9472 | 100 |  | 10.7486 | 100 |  | 8279.535 | 100 |  | 103.3408 | 100 |  | 997.0542 | 100 |  | 927.0986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 143.3332 | 100 |  | 55.7832 | 100 |  | 23.2486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15125 | 100 |  | 10.7956 | 100 |  | 9.9347 | 100 |  | 10983.016 | 100 |  | 100.3836 | 100 |  | 996.8097 | 100 |  | 928.5947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 152.128 | 100 |  | 55.307 | 100 |  | 25.0548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15118 | 100 |  | 10.7881 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 10388.7786 | 100 |  | 101.2378 | 100 |  | 996.3903 | 100 |  | 932.4733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 130.5641 | 100 |  | 55.8667 | 100 |  | 21.028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15119 | 100 |  | 10.7372 | 100 |  | 9.7094 | 100 |  | 10551.1453 | 100 |  | 103.0175 | 100 |  | 996.0436 | 100 |  | 929.6314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 155.7275 | 100 |  | 55.4192 | 100 |  | 15.7769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15652 | 100 |  | 11.1606 | 100 |  | 9.4517 | 100 |  | 9648.2025 | 100 |  | 100.9983 | 100 |  | 995.2592 | 100 |  | 928.3669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 125.6971 | 100 |  | 56.8568 | 100 |  | 18.6335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16263 | 100 |  | 11.6225 | 100 |  | 9.2081 | 100 |  | 9614.079 | 100 |  | 98.2031 | 100 |  | 994.8811 | 100 |  | 923.6339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 149.5488 | 100 |  | 57.2802 | 100 |  | 16.1128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15486 | 100 |  | 11.175 | 100 |  | 9.3747 | 100 |  | 10485.1614 | 100 |  | 96.6686 | 100 |  | 994.9214 | 100 |  | 927.4825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 133.9293 | 99 |  | 56.1347 | 99 |  | 21.8987 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1517 | 100 |  | 10.9022 | 99 |  | 9.5883 | 99 |  | 11620.3539 | 88 |  | 98.34 | 100 |  | 995.0042 | 100 |  | 923.7192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 143.231 | 100 |  | 56.573 | 100 |  | 17.0262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1516 | 100 |  | 10.8803 | 100 |  | 9.6544 | 100 |  | 10752.9511 | 100 |  | 98.7078 | 100 |  | 995.2303 | 100 |  | 927.4128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 133.1105 | 100 |  | 56.4212 | 100 |  | 15.1753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15215 | 100 |  | 10.9089 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | 10774.8278 | 100 |  | 98.7294 | 100 |  | 995.1086 | 100 |  | 927.2269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 158.1554 | 100 |  | 55.7381 | 100 |  | 14.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15209 | 100 |  | 10.9119 | 100 |  | 9.7278 | 100 |  | 10739.139 | 100 |  | 98.3056 | 100 |  | 994.8478 | 100 |  | 920.7158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 144.7649 | 100 |  | 55.9598 | 100 |  | 14.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15813 | 100 |  | 11.2989 | 100 |  | 9.7606 | 100 |  | 9662.546 | 100 |  | 98.0689 | 100 |  | 994.7631 | 100 |  | 920.1844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 160.163 | 99 |  | 56.8725 | 99 |  | 15.8299 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16276 | 100 |  | 11.585 | 99 |  | 9.6092 | 99 |  | 9673.8359 | 100 |  | 98.2272 | 100 |  | 994.5625 | 100 |  | 920.0328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 175.2339 | 100 |  | 55.8344 | 100 |  | 14.6874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15441 | 100 |  | 11.0881 | 100 |  | 9.6967 | 100 |  | 10644.324 | 100 |  | 97.3214 | 100 |  | 994.3633 | 100 |  | 923.6547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 185.4077 | 100 |  | 54.152 | 100 |  | 16.0852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15153 | 100 |  | 10.9186 | 100 |  | 9.8261 | 100 |  | 10801.8603 | 100 |  | 96.0328 | 100 |  | 994.1336 | 100 |  | 924.5547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 180.142 | 100 |  | 54.8677 | 100 |  | 16.4262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15101 | 100 |  | 10.8692 | 100 |  | 9.8906 | 100 |  | 10807.1655 | 100 |  | 96.4444 | 100 |  | 994.5144 | 100 |  | 924.9733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 467.5956 | 99 |  | 67.1051 | 99 |  | 36.7806 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19183 | 100 |  | 13.0493 | 99 |  | 10.8125 | 99 |  | 6536.5869 | 100 |  | 91.6358 | 100 |  | 994.7997 | 100 |  | 914.7361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 239.9258 | 100 |  | 55.2387 | 100 |  | 16.3224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.153 | 100 |  | 11.0394 | 100 |  | 9.7214 | 100 |  | 10298.4558 | 100 |  | 95.8822 | 100 |  | 994.9853 | 100 |  | 932.1253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 222.1608 | 100 |  | 55.233 | 100 |  | 18.0654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15117 | 100 |  | 10.9033 | 100 |  | 9.7792 | 100 |  | 10862.7084 | 100 |  | 96.2939 | 100 |  | 995.1842 | 100 |  | 931.6269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 228.658 | 99 |  | 55.1569 | 99 |  | 15.8563 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15229 | 100 |  | 11.0033 | 99 |  | 9.6474 | 99 |  | 10763.7391 | 100 |  | 95.7919 | 100 |  | 994.9525 | 100 |  | 934.4311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 191.6066 | 100 |  | 55.2279 | 100 |  | 14.9964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15154 | 100 |  | 10.9561 | 100 |  | 9.6106 | 100 |  | 10858.9501 | 100 |  | 95.8497 | 100 |  | 994.9158 | 100 |  | 932.7425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 224.8152 | 100 |  | 54.9624 | 100 |  | 15.4636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15416 | 100 |  | 11.1336 | 100 |  | 9.4769 | 100 |  | 10003.8445 | 100 |  | 96.2517 | 100 |  | 995.2042 | 100 |  | 923.05 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 125.7 |  |  | 53.99 |  |  | 13.99 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.68 |  |  | 9.21 |  |  | 6536.59 |  |  | 91.64 |  |  | 994.13 |  |  | 899.37 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 467.6 |  |  | 67.11 |  |  | 36.78 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 13.05 |  |  | 11.26 |  |  | 11620.35 |  |  | 103.34 |  |  | 997.26 |  |  | 934.43
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 199.5427 | 97.8 |  | 56.4679 | 97.8 |  | 18.8891 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15594 | 97.8 |  | 11.1453 | 97.8 |  | 9.7897 | 97.8 |  | 10262.9613 | 97.8 |  | 98.0115 | 100 |  | 995.4535 | 100 |  | 918.6593 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 19/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/09/2023 | 07.51.10 | 19/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/09/2023 | 15.51.10 | 19/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/09/2023 | 23.51.10 | 19/09/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 08.16.00 | 19/09/2023 | 08.16.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 08.16.55 | 19/09/2023 | 08.17.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 09.54.00 | 19/09/2023 | 09.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 10.59.40 | 19/09/2023 | 10.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 12.04.05 | 19/09/2023 | 12.04.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 13.32.00 | 19/09/2023 | 13.32.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/09/2023 | 14.12.40 | 19/09/2023 | 14.12.45
| TOC MEASURING OFF | 19/09/2023 | 03.42.35 | 19/09/2023 | 03.56.35
| TOC MAINTENANCE ON | 19/09/2023 | 03.42.35 | 19/09/2023 | 03.56.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/09/2023 | 03.42.35 | 19/09/2023 | 03.56.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 00.25.30 | 19/09/2023 | 00.25.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 03.23.50 | 19/09/2023 | 03.23.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 06.04.45 | 19/09/2023 | 06.04.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 08.32.25 | 19/09/2023 | 08.32.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 10.26.45 | 19/09/2023 | 10.26.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 10.56.45 | 19/09/2023 | 10.56.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 15.44.55 | 19/09/2023 | 15.45.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 18.13.20 | 19/09/2023 | 18.13.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 20.26.20 | 19/09/2023 | 20.26.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/09/2023 | 21.46.10 | 19/09/2023 | 21.46.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 03.37.40 | 19/09/2023 | 03.43.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 06.27.40 | 19/09/2023 | 06.33.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 08.23.25 | 19/09/2023 | 08.33.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 08.45.35 | 19/09/2023 | 08.47.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 12.18.25 | 19/09/2023 | 12.24.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 12.36.05 | 19/09/2023 | 12.37.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/09/2023 | 20.03.45 | 19/09/2023 | 20.12.10