## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 01/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 311.1758 | 100 |  | 81.978 | 100 |  | 25.543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16364 | 100 |  | 11.935 | 100 |  | 8.8789 | 100 |  | 7672.3881 | 100 |  | 88.5792 | 100 |  | 992.7364 | 100 |  | 892.2164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 294.6387 | 100 |  | 83.4962 | 100 |  | 25.8191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16681 | 100 |  | 12.0864 | 100 |  | 8.8278 | 100 |  | 7260.5863 | 100 |  | 89.5361 | 100 |  | 992.4678 | 100 |  | 889.9083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 287.9016 | 100 |  | 80.716 | 100 |  | 25.7783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15974 | 100 |  | 11.6461 | 100 |  | 9.0575 | 100 |  | 7576.2603 | 100 |  | 90.3092 | 100 |  | 992.1897 | 100 |  | 888.8242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 189.9986 | 100 |  | 75.3976 | 100 |  | 20.8205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14479 | 100 |  | 10.7222 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 9495.365 | 100 |  | 89.1192 | 100 |  | 991.8225 | 100 |  | 888.9564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 368.9386 | 100 |  | 78.4931 | 100 |  | 30.81 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15405 | 100 |  | 11.3664 | 100 |  | 8.9622 | 100 |  | 8756.7303 | 100 |  | 87.9944 | 100 |  | 991.5408 | 100 |  | 889.0389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 377.4889 | 100 |  | 79.2901 | 100 |  | 31.9084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16185 | 100 |  | 11.8283 | 100 |  | 8.8261 | 100 |  | 7360.3811 | 100 |  | 88.5158 | 100 |  | 991.2928 | 100 |  | 888.8022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 394.9113 | 100 |  | 80.3816 | 100 |  | 31.7821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16987 | 100 |  | 12.2356 | 100 |  | 9.0286 | 100 |  | 6471.8714 | 100 |  | 88.7322 | 100 |  | 991.1461 | 100 |  | 889.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.587 | 53 | '(4) | 8.9969 | 53 |  |  |  |  | 89.2425 | 100 |  | 991.1736 | 100 |  | 889.9992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 493.159 | 99 |  | 71.0772 | 99 |  | 34.1655 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17487 | 100 |  | 12.5755 | 99 |  | 9.2967 | 99 |  | 4332.8542 | 100 |  | 83.9064 | 100 |  | 991.2261 | 100 |  | 888.7072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 256.4845 | 99 |  | 67.3167 | 99 |  | 26.9354 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15192 | 100 |  | 11.19 | 99 |  | 9.2618 | 99 |  | 9369.502 | 100 |  | 88.1853 | 100 |  | 991.1511 | 100 |  | 889.4264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 282.9293 | 99 |  | 71.4985 | 99 |  | 28.6134 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17103 | 100 |  | 12.3153 | 99 |  | 8.8304 | 99 |  | 7241.2404 | 100 |  | 88.6733 | 100 |  | 991.1178 | 100 |  | 892.0192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 785.1329 | 100 |  | 108.909 | 100 |  | 66.2821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34712 | 100 |  | 16.6614 | 100 |  | 10.6486 | 100 |  | 1079.8266 | 100 |  | 86.4719 | 100 |  | 991.3478 | 100 |  | 891.1481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 167.5728 | 100 |  | 64.4436 | 100 |  | 22.2013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1531 | 100 |  | 11.325 | 100 |  | 9.6261 | 100 |  | 9006.5713 | 100 |  | 84.6894 | 100 |  | 991.6011 | 100 |  | 892.7525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 680.2046 | 100 |  | 138.85 | 100 |  | 75.8333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50411 | 100 |  | 18.1261 | 100 |  | 11.1778 | 100 |  | 350.146 | 100 |  | 85.9594 | 100 |  | 991.6772 | 100 |  | 893.8031 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 |  | 155.4877 | 100 |  | 80.912 | 100 |  | 34.7104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25204 | 100 |  | 15.0822 | 100 |  | 10.8328 | 100 |  | 3004.0504 | 100 |  | 82.3719 | 100 |  | 991.6364 | 100 |  | 897.8942 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 162.1964 | 100 |  | 65.9104 | 100 |  | 20.4373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15166 | 100 |  | 11.1153 | 100 |  | 8.9644 | 100 |  | 8790.6123 | 88 |  | 91.6781 | 100 |  | 991.6453 | 100 |  | 900.7028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 227.7685 | 100 |  | 70.3523 | 100 |  | 23.8576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16132 | 100 |  | 11.6167 | 100 |  | 9.4572 | 100 |  | 8430.9697 | 100 |  | 93.2483 | 100 |  | 991.6672 | 100 |  | 904.1028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 197.759 | 100 |  | 71.3515 | 100 |  | 23.5835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17547 | 100 |  | 12.4089 | 100 |  | 9.0708 | 100 |  | 6740.8911 | 100 |  | 93.3342 | 100 |  | 991.7808 | 100 |  | 907.6064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 198.0184 | 99 |  | 72.7753 | 99 |  | 29.1761 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17433 | 100 |  | 12.3312 | 99 |  | 9.2125 | 99 |  | 6837.7623 | 100 |  | 93.6333 | 100 |  | 991.6922 | 100 |  | 908.4008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 158.3452 | 100 |  | 67.9273 | 100 |  | 21.9239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15262 | 100 |  | 11.1417 | 100 |  | 9.2233 | 100 |  | 8469.3407 | 100 |  | 91.9608 | 100 |  | 991.6333 | 100 |  | 908.0511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 183.2661 | 99 |  | 71.2719 | 99 |  | 29.9133 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15499 | 100 |  | 11.2919 | 99 |  | 9.5933 | 99 |  | 8935.4425 | 100 |  | 90.5161 | 100 |  | 991.6694 | 100 |  | 906.9611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 272.4051 | 100 |  | 73.208 | 100 |  | 26.0179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17089 | 100 |  | 12.2581 | 100 |  | 8.8644 | 100 |  | 6812.3939 | 100 |  | 90.8189 | 100 |  | 991.6533 | 100 |  | 908.5011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 251.3108 | 100 |  | 73.8701 | 100 |  | 27.5364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17115 | 100 |  | 12.2392 | 100 |  | 9.0444 | 100 |  | 6839.9997 | 100 |  | 91.3206 | 100 |  | 991.3739 | 100 |  | 912.2642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 292.4433 | 100 |  | 71.9899 | 100 |  | 38.1469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15879 | 100 |  | 11.5217 | 100 |  | 9.6397 | 100 |  | 7779.9418 | 100 |  | 90.2133 | 100 |  | 991.1158 | 100 |  | 912.2397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 180.0187 | 99 |  | 69.983 | 99 |  | 22.3098 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15018 | 100 |  | 11.0039 | 99 |  | 9.3669 | 99 |  | 9210.2719 | 100 |  | 90.32 | 100 |  | 990.9767 | 100 |  | 914.3983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 243.1725 | 99 |  | 75.1992 | 99 |  | 32.6724 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16883 | 100 |  | 12.0994 | 99 |  | 9.3446 | 99 |  | 7313.8775 | 100 |  | 90.7369 | 100 |  | 990.8606 | 100 |  | 915.4053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 240.6062 | 100 |  | 76.0173 | 100 |  | 31.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17341 | 100 |  | 12.3675 | 100 |  | 9.2372 | 100 |  | 6639.0998 | 100 |  | 89.7419 | 100 |  | 990.7697 | 100 |  | 916.1244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 240.8913 | 100 |  | 73.6821 | 100 |  | 37.6206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16622 | 100 |  | 11.9803 | 100 |  | 9.35 | 100 |  | 6993.3241 | 100 |  | 89.8322 | 100 |  | 990.7536 | 100 |  | 917.2292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 148.8599 | 100 |  | 69.7407 | 100 |  | 20.0646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1506 | 100 |  | 11.0253 | 100 |  | 9.5339 | 100 |  | 8973.3364 | 100 |  | 89.8161 | 100 |  | 990.7522 | 100 |  | 917.2083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 200.7337 | 99 |  | 75.6399 | 99 |  | 25.032 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16333 | 100 |  | 11.8086 | 99 |  | 9.5992 | 99 |  | 7894.6159 | 100 |  | 89.2869 | 100 |  | 990.6969 | 100 |  | 916.7625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 187.8222 | 99 |  | 75.1946 | 99 |  | 31.5902 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17359 | 100 |  | 12.378 | 99 |  | 9.2727 | 99 |  | 6650.832 | 100 |  | 89.4517 | 100 |  | 990.5622 | 100 |  | 917.5481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 208.0662 | 100 |  | 73.7616 | 100 |  | 30.1792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17117 | 100 |  | 12.2419 | 100 |  | 9.3539 | 100 |  | 6671.5514 | 88 |  | 89.6978 | 100 |  | 990.4872 | 100 |  | 918.4967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 170.1571 | 100 |  | 69.3908 | 100 |  | 29.0012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15132 | 100 |  | 11.0967 | 100 |  | 9.2456 | 100 |  | 8605.2713 | 100 |  | 89.9778 | 100 |  | 990.4597 | 100 |  | 921.4933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 179.754 | 100 |  | 72.8445 | 100 |  | 30.2202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15858 | 100 |  | 11.5031 | 100 |  | 9.5733 | 100 |  | 8484.3808 | 100 |  | 90.4736 | 100 |  | 990.4556 | 100 |  | 922.5478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 200.478 | 100 |  | 75.5027 | 100 |  | 28.7975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17426 | 100 |  | 12.4344 | 100 |  | 9.1853 | 100 |  | 6643.1834 | 100 |  | 88.815 | 100 |  | 990.5228 | 100 |  | 922.99 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 186.6002 | 100 |  | 75.1649 | 100 |  | 35.1466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17292 | 100 |  | 12.3778 | 100 |  | 9.2297 | 100 |  | 6729.5893 | 100 |  | 88.2417 | 100 |  | 990.5425 | 100 |  | 923.2789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 148.6404 | 100 |  | 70.5789 | 100 |  | 26.6642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15462 | 100 |  | 11.3747 | 100 |  | 9.3128 | 100 |  | 8015.2905 | 100 |  | 87.3114 | 100 |  | 990.7394 | 100 |  | 921.6872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 164.602 | 100 |  | 73.0911 | 100 |  | 29.2836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15306 | 100 |  | 11.2489 | 100 |  | 9.7247 | 100 |  | 9042.2001 | 100 |  | 86.7114 | 100 |  | 990.7808 | 100 |  | 921.2739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 222.4425 | 100 |  | 76.8009 | 100 |  | 32.3562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17183 | 100 |  | 12.3456 | 100 |  | 9.3111 | 100 |  | 6887.8744 | 100 |  | 87.1236 | 100 |  | 990.9661 | 100 |  | 920.6856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 200.0347 | 100 |  | 76.2723 | 100 |  | 23.1211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17199 | 100 |  | 12.2628 | 100 |  | 9.4831 | 100 |  | 6855.031 | 100 |  | 90.3058 | 100 |  | 991.2081 | 100 |  | 921.1781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 171.1411 | 100 |  | 72.1676 | 100 |  | 21.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1597 | 100 |  | 11.5936 | 100 |  | 9.5356 | 100 |  | 7520.6648 | 100 |  | 90.0569 | 100 |  | 991.4547 | 100 |  | 921.0197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 177.8126 | 100 |  | 71.7385 | 100 |  | 21.1512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15197 | 100 |  | 11.0442 | 100 |  | 9.9114 | 100 |  | 9244.7918 | 100 |  | 91.2136 | 100 |  | 991.6492 | 100 |  | 919.6156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 316.7676 | 100 |  | 70.1811 | 100 |  | 26.3855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1737 | 100 |  | 12.4589 | 100 |  | 9.715 | 100 |  | 3581.4116 | 100 |  | 85.0639 | 100 |  | 992.0092 | 100 |  | 920.3236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 159.6027 | 100 |  | 68.5769 | 100 |  | 20.591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14735 | 100 |  | 10.9317 | 100 |  | 9.3219 | 100 |  | 9550.2779 | 100 |  | 86.6672 | 100 |  | 992.1733 | 100 |  | 919.4508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 262.6734 | 100 |  | 77.9604 | 100 |  | 23.781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16779 | 100 |  | 11.9717 | 100 |  | 10.0322 | 100 |  | 7038.7663 | 100 |  | 91.3622 | 100 |  | 992.125 | 100 |  | 916.4142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 204.2266 | 100 |  | 77.5522 | 100 |  | 23.5609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17063 | 100 |  | 12.0986 | 100 |  | 10.005 | 100 |  | 6981.6749 | 100 |  | 92.4208 | 100 |  | 992.0958 | 100 |  | 914.3956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 148.64 |  |  | 64.44 |  |  | 20.06 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.72 |  |  | 8.83 |  |  | 350.15 |  |  | 82.37 |  |  | 990.46 |  |  | 888.71 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 785.13 |  |  | 138.85 |  |  | 75.83 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 18.13 |  |  | 11.18 |  |  | 9550.28 |  |  | 93.63 |  |  | 992.74 |  |  | 923.28
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 245.7895 | 97.7 |  | 74.3883 | 97.7 |  | 28.2352 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.16714 | 97.7 |  | 11.8944 | 97.7 |  | 9.3467 | 97.7 |  | 7460.1918 | 97.7 |  | 89.4388 | 100 |  | 991.3201 | 100 |  | 908.1715 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 01/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/08/2023 | 07.50.15 | 01/08/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/08/2023 | 15.50.15 | 01/08/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/08/2023 | 23.50.15 | 01/08/2023 | 23.53.45
| TOC MEASURING OFF | 01/08/2023 | 03.43.25 | 01/08/2023 | 03.57.25
| TOC MAINTENANCE ON | 01/08/2023 | 03.43.25 | 01/08/2023 | 03.57.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 01/08/2023 | 03.43.25 | 01/08/2023 | 03.57.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 04.15.10 | 01/08/2023 | 04.15.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 04.32.20 | 01/08/2023 | 04.32.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 05.28.50 | 01/08/2023 | 05.28.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 09.23.05 | 01/08/2023 | 09.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 10.12.50 | 01/08/2023 | 10.12.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 12.15.10 | 01/08/2023 | 12.15.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 12.49.00 | 01/08/2023 | 12.49.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 14.43.20 | 01/08/2023 | 14.43.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 15.03.55 | 01/08/2023 | 15.04.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 23.00.00 | 01/08/2023 | 23.00.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/08/2023 | 23.58.40 | 01/08/2023 | 23.58.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/08/2023 | 03.25.00 | 01/08/2023 | 03.29.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/08/2023 | 06.40.35 | 01/08/2023 | 07.16.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/08/2023 | 07.44.40 | 01/08/2023 | 07.44.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/08/2023 | 11.54.45 | 01/08/2023 | 11.59.15